## Результаты замеров
Приложение 1 Таблица 1.
Параметры электроэнергетического режима
Эксплуатирующая оганизация | Диспетчерское наименование подстанции (электростанции) | Диспетчерское наименование: АТ, Т, ЛЭП, ТГ, ТН, СКРМ | Тип АТ, Т, ТГ, ЛЭП, СКРМ | Обмотка АТ, Т | Тип УРКТ | Номинальное напряжение сети, кВ | Причина отключенного состояния (вид ремонта) | Система (секция) шин, на которую зафиксировано присоединение/ генератор/ СКРМ | 01-00 (МСК) | [7 empty] | 07-00 (МСК) | [7 empty] | 14-00 (МСК) | [7 empty] | 18-00 (МСК)
[9 empty] | P, МВт | Q, Мвар | Iа, А | Iв, А | Iс, А | U, кВ | № УРКТ | Ктр | P, МВт | Q, Мвар | Iа, А | Iв, А | Iс, А | U, кВ | № УРКТ | Ктр | P, МВт | Q, Мвар | Iа, А | Iв, А | Iс, А | U, кВ | № УРКТ | Ктр | P, МВт | Q, Мвар | Iа, А | Iв, А | Iс, А | U, кВ | № УРКТ | Ктр
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Игольская | ВЛ 110 кВ Лугинецкая - Игольская I цепь (С-110) |  |  |  | 110 |  | 1СШ-110 | -26.1 | 2.1 | 125 | 126 | 124 | -- | -- | -- | -25.9 | 2 | 124 | 124 | 125 | -- | -- | -- | -26.5 | 2.5 | 127 | 128 | 125 | -- | -- | -- | -26.7 | 2.8 | 128 | 127 | 126 | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Игольская | ВЛ 110 кВ Игольская - Двуреченская с отпайками I цепь (С-140) |  |  |  | 110 |  | 1СШ-110 | 22.5 | -3.1 | 111 | 108 | 107 | -- | -- | -- | 22 | -3.6 | 108 | 105 | 103 | -- | -- | -- | 22.8 | -3.3 | 112 | 110 | 108 | -- | -- | -- | 23 | -3.3 | 113 | 109 | 108 | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Игольская | Т-1 (ВН) (Зона эксплуатационной ответственности ПАО "ТРК") |  |  |  | 110 |  | 1СШ-110 | -2.38 | 1.4 | 15 | 15 | 15 | -- | -- | -- | -2.5 | 1.4 | 14 | 12 | 13 | -- | -- | -- | -0.7 | 1.5 | 8 | 7 | 8 | -- | -- | -- | -1.8 | 1.5 | 11 | 10 | 11 | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Игольская | БСК-110 |  |  |  | 110 |  | 1СШ-110 | 0.02 | -23.7 | 113 | 114 | 114 | -- | -- | -- | 0.2 | -23.7 | 114 | 114 | 113 | -- | -- | -- | 0.2 | -23.5 | 114 | 114 | 113 | -- | -- | -- | 0.2 | -23.6 | 114 | 114 | 113 | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Игольская | УШР-110 |  |  |  | 110 |  | 1СШ-110 | 0.01 | 21.2 | 101 | 101 | 100 | -- | -- | -- | 0.1 | 22.1 | 105 | 105 | 104 | -- | -- | -- | 0.1 | 20.9 | 100 | 100 | 99 | -- | -- | -- | 0.1 | 20.5 | 98 | 97 | 96 | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Игольская | ШСВ-110 |  |  |  | 110 |  | 1СШ-110 | 6 | 2.1 | 27 | 27 | 32 | -- | -- | -- | 6.1 | 1.7 | 27 | 32 | 32 | -- | -- | -- | 4.1 | 1.9 | 17 | 23 | 23 | -- | -- | -- | 5.3 | 2.1 | 23 | 28 | 29 | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Игольская | ОВ-110 |  |  |  | 110 |  | 1СШ-110 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Игольская | 1 СШ-110 |  |  |  | 110 |  | 1СШ-110 | -- | -- | -- | -- | -- | 120.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120.8 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Игольская | ВЛ 110 кВ Лугинецкая - Игольская II цепь (С-109) |  |  |  | 110 |  | 2СШ-110 | -26.2 | 1.7 | 124 | 125 | 124 | -- | -- | -- | -25.7 | 1.7 | 123 | 121 | 123 | -- | -- | -- | -26.8 | 2.2 | 128 | 127 | 126 | -- | -- | -- | -26.5 | 2.3 | 128 | 127 | 129 | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Игольская | ВЛ 110 кВ Игольская - Двуреченская с отпайками II цепь (С-141) |  |  |  | 110 |  | 2СШ-110 | 23.8 | -2.8 | 112 | 116 | 112 | -- | -- | -- | 23.9 | -3.3 | 113 | 115 | 114 | -- | -- | -- | 24.8 | -3.1 | 117 | 118 | 115 | -- | -- | -- | 24.1 | -3.2 | 114 | 117 | 114 | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Игольская | Т-2 (ВН) (Зона эксплуатационной ответственности ПАО "ТРК") |  |  |  | 110 |  | 2СШ-110 | 8.5 | 3.2 | 42 | 42 | 44 | -- | -- | -- | 8.4 | 3.2 | 42 | 42 | 44 | -- | -- | -- | 6.4 | 2.8 | 27 | 24 | 25 | -- | -- | -- | 7.6 | 2.8 | 38 | 37 | 39 | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Игольская | ОВ-110 |  |  |  | 110 |  | 2СШ-110 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Игольская | ШСВ-110 |  |  |  | 110 |  | 2СШ-110 | -6 | -2.1 | 27 | 27 | 32 | -- | -- | -- | -6.1 | -1.7 | 27 | 32 | 32 | -- | -- | -- | -4.1 | -1.9 | 17 | 23 | 23 | -- | -- | -- | -5.3 | -2.1 | 23 | 28 | 29 | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Игольская | 2 СШ-110 |  |  |  | 110 |  | 2СШ-110 | -- | -- | -- | -- | -- | 120.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120.8 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Игольская | ВЛ-35 кВ Линия связи №1 ОРУ-35 ГТЭС - ОРУ-35 ПС Игольская (Зона эксплуатационной ответственности ПАО "ТРК") |  |  |  | 35 |  | 1 секция 35 кВ | 3 | -1.1 | 62 | 62 | 62 | -- | -- | -- | 3.1 | -1.1 | 53 | 53 | 53 | -- | -- | -- | 1.3 | -1.3 | 30 | 30 | 29 | -- | -- | -- | 2.4 | -1.3 | 43 | 43 | 43 | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Игольская | Т-1 (СН) (Зона эксплуатационной ответственности ПАО "ТРК") |  |  |  | 35 |  | 1 секция 35 кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Игольская | СВ-35 (Зона эксплуатационной ответственности ПАО "ТРК") |  |  |  | 35 |  | 1 секция 35 кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Игольская | 1 секция 35 кВ (Зона эксплуатационной ответственности ПАО "ТРК") |  |  |  | 35 |  | 1 секция 35 кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Игольская | ВЛ-35 кВ Линия связи №2 ОРУ-35 ГТЭС - ОРУ-35 ПС Игольская (Зона эксплуатационной ответственности ПАО "ТРК") |  |  |  | 35 |  | 2 секция 35 кВ | -7.5 | -2.3 | 129 | 129 | 129 | -- | -- | -- | -7.5 | -2.4 | 130 | 129 | 133 | -- | -- | -- | -5.9 | -2.2 | 100 | 100 | 103 | -- | -- | -- | -7 | -2.6 | 122 | 122 | 122 | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Игольская | Т-2 (СН) (Зона эксплуатационной ответственности ПАО "ТРК") |  |  |  | 35 |  | 2 секция 35 кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Игольская | СВ-35 (Зона эксплуатационной ответственности ПАО "ТРК") |  |  |  | 35 |  | 2 секция 35 кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Игольская | 2 секция 35 кВ (Зона эксплуатационной ответственности ПАО "ТРК") |  |  |  | 35 |  | 2 секция 35 кВ | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Игольская | Т-1 (НН) (Зона эксплуатационной ответственности ПАО "ТРК") |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | -0.6 | -0.3 | 59 | 62 | 62 | 6.3 | -- | -- | -0.7 | -0.2 | 65 | 63 | 71 | 6.3 | -- | -- | -0.7 | -0.2 | 69 | 75 | 71 | 6.3 | -- | -- | -0.7 | -0.2 | 68 | 74 | 69 | 6.3 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Игольская | 3ТСН-6 | ТМ-160/6 УХЛ1 | ВН | РПН | 6 |  | 1С-6 | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Игольская | КЛ-6 кВ 3ТСН ГТЭС 4х6 Игольская |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Игольская | 1КЛ-6 кВ Линия связи 6 кВ №1 (КРУН-6 кВ ПС 110 кВ Игольская - ЗРУ-6 кВ ГТЭС 2х6 Игольская) |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | 0.08 | 0.05 | 9 | 9 | 7 | 6.3 | -- | -- | 0.08 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6.3 | -- | -- | 0.08 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6.3 | -- | -- | 0.08 | 0 | 7 | 8 | 7 | 6.3 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Игольская | 1КЛ-6 кВ ЛРТ |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | 0.03 | 0.01 | 2 | 7 | 7 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.01 | 2 | 7 | 7 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.01 | 2 | 7 | 6 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.01 | 2 | 6 | 5 | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Игольская | ВЛ-6 кВ Ф.И-17 (ПС 110 кВ Игольская - РУ-6 кВ №1) |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | 0.5 | 0.2 | 47 | 49 | 51 | -- | -- | -- | 0.6 | 0.2 | 55 | 60 | 63 | -- | -- | -- | 0.6 | 0.2 | 57 | 59 | 61 | -- | -- | -- | 0.6 | 0.2 | 55 | 56 | 56 | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Игольская | Ф.И-19 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Игольская | СВ-6 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Игольская | 1С-6 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.3 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Игольская | Т-2 (НН) (Зона эксплуатационной ответственности ПАО "ТРК") |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | -0.7 | -0.4 | 77 | 78 | 77 | 6.3 | -- | -- | -0.7 | -0.4 | 77 | 78 | 77 | 6.3 | -- | -- | -0.8 | -0.4 | 81 | 79 | 82 | 6.3 | -- | -- | -0.7 | -0.3 | 73 | 72 | 75 | 6.3 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Игольская | 4ТСН-6 | ТМ-160/6 УХЛ1 | ВН | РПН | 6 |  | 2С-6 | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Игольская | КЛ-6 кВ 6ТСН ГТЭС 4х6 Игольская |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Игольская | 2КЛ-6 кВ Линия связи 6 кВ №1 (КРУН-6 кВ ПС 110 кВ Игольская - ЗРУ-6 кВ ГТЭС 2х6 Игольская) |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Игольская | 2КЛ-6 кВ ЛРТ |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Игольская | ВЛ-6 кВ Ф.И-18 (ПС 110 кВ Игольская - РУ-6 кВ №1) |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | 0.7 | 0.4 | 77 | 78 | 77 | -- | -- | -- | 0.7 | 0.4 | 77 | 78 | 77 | -- | -- | -- | 0.8 | 0.4 | 81 | 79 | 82 | -- | -- | -- | 0.7 | 0.3 | 73 | 72 | 75 | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Игольская | Ф.И-20 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Игольская | СВ-6 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Игольская | 2С-6 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.3 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | ВЛ 110 кВ Игольская - Двуреченская с отпайками I цепь (С-140) |  |  |  | 110 |  | 1С-110 | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | 1Т | ТДТН-40000/110 УХЛ1 | ВН | РПН | 110 |  | 1С-110 | 12.63 | 4.1 | 63.68 | 64.3 | 63.77 | 119.8 | 6 | 0.3 | 10.99 | 3.77 | 55.55 | 56.32 | 55.98 | 119.8 | 6 | 0.3 | 12.77 | 4.14 | 64.45 | 65.28 | 64.58 | 119.6 | 6 | 0.3 | 12.54 | 4.01 | 63.13 | 63.89 | 63.38 | 119.7 | 6 | 0.3
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | СП-110 |  |  |  | 110 |  | 1С-110 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | 1С-110 |  |  |  | 110 |  | 1С-110 | -- | -- | -- | -- | -- | 119.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 119.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 119.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 119.7 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | ВЛ 110 кВ Игольская - Двуреченская с отпайками II цепь (С-141) |  |  |  | 110 |  | 2С-110 | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | 2Т | ТДТН-40000/110 УХЛ1 | ВН | РПН | 110 |  | 2С-110 | 19.12 | 5.59 | 97.13 | 97.46 | 96.35 | 118.5 | 6 | 0.3 | 19.25 | 5.53 | 97.78 | 97.89 | 97.09 | 118.4 | 6 | 0.3 | 18.93 | 5.43 | 96.35 | 96.57 | 95.44 | 118.2 | 6 | 0.3 | 19.21 | 5.51 | 97.55 | 98.01 | 96.76 | 118.3 | 6 | 0.3
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | СП-110 |  |  |  | 110 |  | 2С-110 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | 2С-110 |  |  |  | 110 |  | 2С-110 | -- | -- | -- | -- | -- | 118.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 118.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 118.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 118.3 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | 1Т | ТДТН-40000/110 УХЛ1 | СН | ПБВ | 35 |  | 1С-35 | -7.65 | -1.9 | 124 | 125 | 124 | 36.8 | 3 | 0.17 | -6.2 | -1.8 | 100 | 102 | 101 | 36.8 | 3 | 0.17 | -7.95 | -2 | 129 | 131 | 129 | 36.7 | 3 | 0.17 | -7.9 | -2 | 128 | 130 | 127 | 36.8 | 3 | 0.17
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | СВ-35 |  |  |  | 35 |  | 1С-35 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | КЛ-35 кВ ЦЛ-1 Кр |  |  |  | 35 |  | 1С-35 | 1.88 | 0.41 | 30.05 | 30.79 | 29.78 | 36.8 | -- | -- | 1.9 | 0.39 | 29.79 | 30.74 | 29.52 | 36.8 | -- | -- | 1.91 | 0.41 | 30.65 | 31.41 | 30.15 | 36.7 | -- | -- | 1.96 | 0.48 | 31.4 | 32.35 | 31.03 | 36.8 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-2 Кр |  |  |  | 35 |  | 1С-35 | 1.52 | 0.16 | 24.95 | 23.62 | 23.28 | 36.8 | -- | -- | 0.07 | 0.04 | 1.49 | 1.19 | 1.2 | 36.8 | -- | -- | 1.53 | 0.15 | 25.11 | 23.91 | 23.47 | 36.7 | -- | -- | 1.55 | 0.15 | 24.83 | 23.83 | 23.26 | 36.8 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-3 Кр |  |  |  | 35 |  | 1С-35 | 4.25 | 1.32 | 68.72 | 70.24 | 70.46 | 36.8 | -- | -- | 4.2 | 1.38 | 67.98 | 69.3 | 69.39 | 36.8 | -- | -- | 4.49 | 1.43 | 72.98 | 74.63 | 74.65 | 36.7 | -- | -- | 4.39 | 1.35 | 70.83 | 72.72 | 72.65 | 36.8 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | 1С-35 |  |  |  | 35 |  | 1С-35 | -- | -- | -- | -- | -- | 36.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.8 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | 2Т | ТДТН-40000/110 УХЛ1 | СН | ПБВ | 35 |  | 2С-35 | -14.51 | -3 | 235.1 | 235.7 | 231.5 | 36.5 | 3 | 0.17 | -14.33 | -2.85 | 232 | 232 | 228 | 36.5 | 3 | 0.17 | -14.22 | -2.95 | 231.2 | 231.9 | 227.5 | 36.5 | 3 | 0.17 | -14.5 | -3 | 235 | 236 | 231.6 | 36.5 | 3 | 0.17
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | СВ-35 |  |  |  | 35 |  | 2С-35 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-5 Кр |  |  |  | 35 |  | 2С-35 | 4.55 | 0.62 | 73.13 | 71.87 | 71.04 | 36.5 | -- | -- | 4.67 | 0.59 | 74.9 | 73.71 | 72.79 | 36.5 | -- | -- | 4.49 | 0.63 | 72.98 | 71.67 | 70.42 | 36.5 | -- | -- | 4.58 | 0.59 | 73.21 | 72.22 | 70.91 | 36.5 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-6 Кр |  |  |  | 35 |  | 2С-35 | 6.48 | 1.68 | 104.9 | 106.9 | 105.1 | 36.5 | -- | -- | 6.26 | 1.58 | 101.2 | 102.7 | 101.1 | 36.5 | -- | -- | 6.29 | 1.6 | 101.7 | 103.7 | 102.1 | 36.5 | -- | -- | 6.45 | 1.69 | 104.4 | 106.4 | 104.8 | 36.5 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | КЛ-35 кВ ЦЛ-7 Кр |  |  |  | 35 |  | 2С-35 | 3.45 | 0.69 | 55.6 | 55.71 | 54.23 | 36.5 | -- | -- | 3.38 | 0.65 | 54.63 | 54.92 | 53.62 | 36.5 | -- | -- | 3.42 | 0.69 | 55.17 | 55.34 | 53.92 | 36.5 | -- | -- | 3.45 | 0.69 | 56.02 | 56.32 | 54.82 | 36.5 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | 2С-35 |  |  |  | 35 |  | 2С-35 | -- | -- | -- | -- | -- | 36.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.5 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | 1Т | ТДТН-40000/110 УХЛ1 | НН |  | 6 |  | 1С-6 | -4.89 | -1.6 | 460 | 464 | 460 | 6.28 | -- | -- | -4.7 | -1.43 | 457 | 461 | 454 | 6.29 | -- | -- | -4.67 | -1.3 | 446 | 453 | 446 | 6.26 | -- | -- | -4.54 | -1.21 | 427 | 434 | 432 | 6.27 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | СВ-6 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | Ф.Кр-1 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | 0.15 | 0.074 | 13.2 | 12.6 | 11.4 | 6.28 | -- | -- | 0.17 | 0.07 | 18.6 | 17.4 | 16.8 | 6.29 | -- | -- | 0.16 | 0.07 | 18 | 17.4 | 15.6 | 6.26 | -- | -- | 0.22 | 0.08 | 13.2 | 12 | 11.4 | 6.27 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | Ф.Кр-2 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | 1.38 | 0.3 | 118.4 | 119.2 | 119.2 | 6.28 | -- | -- | 1.27 | 0.32 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 6.29 | -- | -- | 1.21 | 0.38 | 128 | 128 | 128 | 6.26 | -- | -- | 1.22 | 0.35 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 6.27 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | Ф.Кр-3 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | 0.65 | 0.15 | 62.4 | 63.6 | 62.4 | 6.28 | -- | -- | 0.59 | 0.18 | 62.4 | 63.6 | 62.4 | 6.29 | -- | -- | 0.65 | 0.25 | 57.6 | 59.4 | 57 | 6.26 | -- | -- | 0.59 | 0.14 | 63 | 63 | 63 | 6.27 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | Ф.Кр-4 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | Ф.Кр-5 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | 1.28 | 0.31 | 106.8 | 109.2 | 109.8 | 6.28 | -- | -- | 1.16 | 0.29 | 117 | 118.8 | 118.8 | 6.29 | -- | -- | 1.17 | 0.29 | 108 | 111 | 111 | 6.26 | -- | -- | 1.12 | 0.28 | 106.8 | 109.8 | 111 | 6.27 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | 1УКРМ-6 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.256 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | Ф.Кр-9 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | 0.96 | 0.25 | 91.2 | 92 | 92 | 6.28 | -- | -- | 0.94 | 0.25 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 6.29 | -- | -- | 0.94 | 0.25 | 92 | 92 | 92 | 6.26 | -- | -- | 0.82 | 0.24 | 88.8 | 88.8 | 88.8 | 6.27 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | Ф.Кр-10 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | 0.37 | 0.52 | 33.2 | 40.8 | 33.2 | 6.28 | -- | -- | 0.37 | 0.25 | 36 | 37.6 | 36 | 6.29 | -- | -- | 0.35 | 0.05 | 42 | 43.2 | 41.02 | 6.26 | -- | -- | 0.44 | 0.06 | 42 | 42.8 | 36 | 6.27 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | 1ТСН-6 | ТМ-160/6 УХЛ1 | ВН | РПН | 6 |  | 1С-6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | Ф.Кр-11 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | 0.12 | 0.02 | 17.4 | 17.7 | 15 | 6.28 | -- | -- | 0.18 | 0.05 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 6.29 | -- | -- | 0.18 | 0.02 | 17.1 | 17.7 | 17.7 | 6.26 | -- | -- | 0.12 | 0.03 | 16.8 | 18.6 | 15.6 | 6.27 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | 1С-6 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.27 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | 2Т | ТДТН-40000/110 УХЛ1 | НН |  | 6 |  | 2С-6 | -4.54 | -1.18 | 439 | 444 | 441 | 6.25 | -- | -- | -4.61 | -1.31 | 466 | 472 | 449 | 6.25 | -- | -- | -4.66 | -1.3 | 446 | 449 | 446 | 6.24 | -- | -- | -4.52 | -1.3 | 447 | 451 | 432 | 6.24 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | СВ-6 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | Ф.Кр-14 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | 0.48 | 0.15 | 43.2 | 43.8 | 43.2 | 6.25 | -- | -- | 0.55 | 0.16 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 6.25 | -- | -- | 0.57 | 0.16 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 6.24 | -- | -- | 0.44 | 0.12 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 6.24 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | Ф.Кр-15 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | 0.5 | 0.15 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 6.25 | -- | -- | 0.57 | 0.16 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 6.25 | -- | -- | 0.54 | 0.13 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 6.24 | -- | -- | 0.5 | 0.12 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 6.24 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | Ф.Кр-16 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | 2УКРМ-6 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | Ф.Кр-20 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | 0.95 | 0.26 | 103.2 | 103.8 | 103.2 | -- | -- | -- | 0.88 | 0.24 | 87 | 86.4 | 86.4 | -- | -- | -- | 0.96 | 0.29 | 87 | 85.8 | 85.2 | -- | -- | -- | 0.96 | 0.34 | 111.6 | 105 | 104.4 | 6.24 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | Ф.Кр-21 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | 0.67 | 0.15 | 65.4 | 64.8 | 65.4 | -- | -- | -- | 0.66 | 0.15 | 64.2 | 64.8 | 64.2 | -- | -- | -- | 0.66 | 0.15 | 64.2 | 65.4 | 65.4 | -- | -- | -- | 0.66 | 0.15 | 64.2 | 65.4 | 695.4 | 6.24 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | Ф.Кр-22 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | 1.18 | 0.35 | 52.92 | 52.92 | 52.92 | -- | -- | -- | 1.19 | 0.35 | 116 | 116 | 116 | -- | -- | -- | 1.18 | 0.35 | 116 | 116 | 116 | -- | -- | -- | 1.18 | 0.35 | 112 | 116.8 | 112 | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | Ф.Кр-23 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | 0.56 | 0.09 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | -- | -- | -- | 0.59 | 0.16 | 57.2 | 62 | 59.6 | -- | -- | -- | 0.59 | 0.18 | 67.6 | 71.2 | 68.8 | -- | -- | -- | 0.57 | 0.18 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | 2ТСН-6 | ТМ-160/6 УХЛ1 | ВН | РПН | 6 |  | 2С-6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | Ф.Кр-24 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | 0.19 | 0.02 | 15.2 | 16 | 17.6 | -- | -- | -- | 0.18 | 0.03 | 15.6 | 16 | 18 | -- | -- | -- | 0.2 | 0.03 | 17.2 | 18.4 | 20 | -- | -- | -- | 0.19 | 0.03 | 17.2 | 18.8 | 20 | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Крапивинская | 2С-6 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.24 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | ВЛ 110 кВ Игольская - Двуреченская с отпайками I цепь (С-140) |  |  |  | 110 |  | 1С-110 | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | 1Т | ТДТН-25000/110 У1 | ВН | РПН | 110 |  | 1С-110 | 3.688 | 1.353 | 18.83 | 19.2 | 18.9 | 119 | 7 | 0.31 | 3.72 | 1.31 | 18.96 | 19.2 | 18.94 | 119 | 7 | 0.31 | 3.845 | 1.35 | 19.56 | 19.99 | 19.6 | 119 | 7 | 0.31 | 3.82 | 1.35 | 19.44 | 16.32 | 18.45 | 119 | 7 | 0.31
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | СП-110 |  |  |  | 110 |  | 1С-110 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | 1С-110 |  |  |  | 110 |  | 1С-110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | ВЛ 110 кВ Игольская - Двуреченская с отпайками II цепь (С-141) |  |  |  | 110 |  | 2С-110 | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | 2Т | ТДТН-25000/110 У1 | ВН | РПН | 110 |  | 2С-110 | 3.314 | 1.38 | 17.91 | 16.19 | 18.1 | 119 | 7 | 0.31 | 3.35 | 1.33 | 18.14 | 16.06 | 18.24 | 119 | 7 | 0.31 | 3.48 | 1.39 | 18.74 | 16.81 | 19 | 119 | 7 | 0.31 | 3.37 | 1.36 | 18.11 | 16.32 | 18.45 | 119 | 7 | 0.31
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | СП-110 |  |  |  | 110 |  | 2С-110 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | 2С-110 |  |  |  | 110 |  | 2С-110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | 1Т | ТДТН-25000/110 У1 | СН | ПБВ | 35 |  | 1С-35 | -2.01 | -0.76 | 34 | 33.5 | 33.42 | 37 | 3 | 0.16 | -2.04 | -0.74 | 34.37 | 33.67 | 33.72 | 37 | 3 | 0.16 | -2.16 | -0.76 | 36.26 | 35.79 | 35.51 | 37 | 3 | 0.16 | -2.13 | -0.77 | 35.86 | 35.25 | 35.33 | 37 | 3 | 0.16
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | СВ-35 |  |  |  | 35 |  | 1С-35 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-1 ЗМ |  |  |  | 35 |  | 1С-35 | 0.39 | 0.21 | 6.74 | 6.92 | 6.83 | 37 | -- | -- | 0.42 | 0.21 | 7.01 | 7.18 | 7.2 | 37 | -- | -- | 0.53 | 0.24 | 8.78 | 9.15 | 8.93 | 37 | -- | -- | 0.52 | 0.24 | 8.62 | 8.79 | 8.8 | 37 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-2 ЗМ |  |  |  | 35 |  | 1С-35 | 1.6 | 0.53 | 26.58 | 26.19 | 26.26 | 37 | -- | -- | 1.6 | 0.51 | 26.67 | 26.05 | 26.17 | 37 | -- | -- | 1.61 | 0.51 | 26.71 | 26.17 | 26.16 | 37 | -- | -- | 1.6 | 0.51 | 26.51 | 26 | 26.12 | 37 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | Резервная ВЛ-35 кВ |  |  |  | 35 |  | 1С-35 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | 1С-35 |  |  |  | 35 |  | 1С-35 | -- | -- | -- | -- | -- | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | 2Т | ТДТН-25000/110 У1 | СН | ПБВ | 35 |  | 2С-35 | -2.47 | -0.78 | 40.27 | 41.35 | 40.11 | 37 | 3 | 0.17 | -2.52 | -0.76 | 41.29 | 41.66 | 40.73 | 37 | 3 | 0.17 | -2.52 | -0.76 | 40.92 | 41.94 | 40.82 | 37 | 3 | 0.17 | -2.46 | -0.76 | 40.08 | 41.16 | 39.97 | 37 | 3 | 0.17
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | СВ-35 |  |  |  | 35 |  | 2С-35 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-5 ЗМ |  |  |  | 35 |  | 2С-35 | 0.59 | 0.24 | 9.78 | 10.22 | 9.63 | 37 | -- | -- | 0.63 | 0.24 | 10.54 | 10.8 | 10.19 | 37 | -- | -- | 0.62 | 0.24 | 10.31 | 10.89 | 10.11 | 37 | -- | -- | 0.57 | 0.23 | 9.5 | 9.95 | 9.39 | 37 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-6 ЗМ |  |  |  | 35 |  | 2С-35 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-7 ЗМ |  |  |  | 35 |  | 2С-35 | 1.87 | 0.54 | 29.87 | 31.06 | 30.12 | 37 | -- | -- | 1.87 | 0.52 | 30.1 | 30.76 | 30.14 | 37 | -- | -- | 1.88 | 0.52 | 29.97 | 30.96 | 30.31 | 37 | -- | -- | 1.87 | 0.53 | 29.97 | 31.11 | 30.22 | 37 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | 2С-35 |  |  |  | 35 |  | 2С-35 | -- | -- | -- | -- | -- | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | 1Т | ТДТН-25000/110 У1 | НН |  | 6 |  | 1С-6 | -1.61 | -0.47 | 155 | 157 | 150 | 6.27 | -- | -- | -1.61 | -0.45 | 155 | 156 | 150 | 6.29 | -- | -- | -1.61 | -0.46 | 155 | 158 | 150 | 6.27 | -- | -- | -1.61 | -0.47 | 155 | 157 | 150 | 6.29 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | СВ-6 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | Ф.ЗМ-3 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | 0 | 0 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 6.27 | -- | -- | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 6.29 | -- | -- | 0 | 0 | 0.011 | 0.01 | 0 | 6.27 | -- | -- | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 6.29 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | Ф.ЗМ-5 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | 1.22 | 0.32 | 117.2 | 117.2 | 113 | 6.27 | -- | -- | 1.22 | 0.32 | 116.2 | 117.2 | 113.3 | 6.29 | -- | -- | 1.22 | 0.32 | 117.5 | 117.8 | 113.1 | 6.27 | -- | -- | 1.22 | 0.33 | 117.3 | 117.3 | 113.3 | 6.29 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | 1ТСН-6 | ТМ-250/6-У1 | ВН | РПН | 6 |  | 1С-6 | н/п | н/п | 12 | 16 | 13 | 0.4 | -- | -- | н/п | н/п | 14 | 18 | 16 | 0.4 | -- | -- | н/п | н/п | 14 | 18 | 16 | 0.4 | -- | -- | н/п | н/п | 14 | 18 | 16 | 0.4 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | Ф.ЗМ-7 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | 0.37 | 0.13 | 37.96 | 39.9 | 37.31 | 6.27 | -- | -- | 0.37 | 0.14 | 37.91 | 39.56 | 37.63 | 6.29 | -- | -- | 0.37 | 0.13 | 38.03 | 40.01 | 37.28 | 6.27 | -- | -- | 0.37 | 0.13 | 38.05 | 39.83 | 37.33 | 6.29 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | 1С-6 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.29 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | 2Т | ТДТН-25000/110 У1 | НН |  | 6 |  | 2С-6 | -1.04 | -0.31 | 99 | 103 | 95 | 6.33 | -- | -- | -0.99 | -0.3 | 97 | 101 | 95 | 6.33 | -- | -- | -1.18 | -0.33 | 111 | 116 | 108 | 6.33 | -- | -- | -1.11 | -0.35 | 104 | 111 | 102 | 6.33 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | СВ-6 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | Ф.ЗМ-4 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | 0.79 | 0.27 | 77.68 | 80.68 | 76.07 | 6.33 | -- | -- | 0.73 | 0.27 | 78.19 | 80.5 | 76.3 | 6.33 | -- | -- | 0.79 | 0.27 | 77.75 | 81.01 | 76.69 | 6.33 | -- | -- | 0.79 | 0.27 | 77.63 | 81.47 | 76.72 | 6.33 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | Ф.ЗМ-6 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | 0.006 | 0.003 | 1.7 | 1.75 | 1.87 | 6.33 | -- | -- | 0.01 | 0 | 1.7 | 1.77 | 1.85 | 6.33 | -- | -- | 0.01 | 0 | 1.64 | 1.66 | 1.76 | 6.33 | -- | -- | 0.01 | 0 | 1.63 | 1.7 | 1.78 | 6.33 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | 2ТСН-6 | ТМ-250/6-У1 | ВН | РПН | 6 |  | 2С-6 | н/п | н/п | 15 | 18 | 20 | 0.4 | -- | -- | н/п | н/п | 19 | 22 | 25 | 0.4 | -- | -- | н/п | н/п | 19 | 22 | 24 | 0.4 | -- | -- | н/п | н/п | 19 | 22 | 24 | 0.4 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | Ф.ЗМ-8 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | 0.27 | 0.07 | 21.06 | 21.35 | 18.86 | 6.33 | -- | -- | 0.21 | 0.06 | 18.21 | 19.8 | 18.12 | 6.33 | -- | -- | 0.38 | 0.08 | 32.77 | 34.44 | 31.35 | 6.33 | -- | -- | 0.3 | 0.08 | 26.41 | 28.58 | 25.03 | 6.33 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | 2С-6 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.33 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | ВЛ 110 кВ Игольская - Двуреченская с отпайками II цепь (С-141) |  |  |  | 110 |  | 1СШ-110 | -0.54 | 7.19 | 38.32 | 32.95 | 33.45 | 119.09 | -- | -- | -0.19 | 7.21 | 39.37 | 33.36 | 33.83 | 119.12 | -- | -- | -0.87 | 7.26 | 39.03 | 33.55 | 33.87 | 118.9 | -- | -- | -0.68 | 7.21 | 38.62 | 33.11 | 33.65 | 119.01 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | ВЛ 110 кВ Двуреченская - Катыльгинская с отпайкой на ПС 110 кВ Новый Васюган I цепь (С-97) |  |  |  | 110 |  | 1СШ-110 | 0.95 | -5.095 | 25.32 | 24.92 | 24.97 | 119.09 | -- | -- | 1.09 | -5.1 | 25.62 | 25.13 | 25.07 | 119.12 | -- | -- | 1.04 | -5.04 | 25.34 | 24.69 | 24.84 | 118.9 | -- | -- | 1.09 | -5.06 | 25.37 | 24.89 | 24.97 | 119.01 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | БСК-110 |  |  |  | 110 |  | 1СШ-110 | 0.14 | -23.1 | 111.4 | 112.3 | 111.4 | 119.09 | -- | -- | 0.14 | -23.11 | 111.5 | 112.5 | 111.6 | 119.12 | -- | -- | 0.15 | -23.01 | 111.2 | 112.2 | 111.2 | 118.9 | -- | -- | 0.15 | -23.06 | 111.3 | 112.3 | 111.5 | 119.01 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | УШР-110 |  |  |  | 110 |  | 1СШ-110 | 0.02 | 19.19 | 92.92 | 93.1 | 92.52 | 119.09 | -- | -- | 0.02 | 19.66 | 95.19 | 95.48 | 94.88 | 119.12 | -- | -- | 0.01 | 18.84 | 91.43 | 91.67 | 91.01 | 118.9 | -- | -- | 0.02 | 19.1 | 92.71 | 92.99 | 92.41 | 119.01 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | ОВ-110 |  |  |  | 110 |  | 1СШ-110 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | ШСВ-110 |  |  |  | 110 |  | 1СШ-110 | -4.15 | 0.54 | 22.62 | 18.92 | 19.53 | 119.09 | -- | -- | -4.78 | 0.59 | 25.74 | 21.94 | 22.52 | 119.12 | -- | -- | -4.04 | 0.8 | 22.28 | 18.66 | 19.42 | 118.9 | -- | -- | -4.2 | 0.59 | 22.76 | 19.56 | 19.74 | 119.01 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | 1Т | ТДТН-25000/110 УХЛ1 | ВН | РПН | 110 |  | 1СШ-110 | 3.57 | 1.37 | 19.32 | 18.98 | 17.23 | 119.09 | 5 | 0.3 | 3.71 | 0.74 | 19.22 | 18.86 | 16.96 | 119.12 | 5 | 0.3 | 3.71 | 1.25 | 19.69 | 19.45 | 17.8 | 118.9 | 5 | 0.3 | 3.64 | 1.29 | 19.21 | 19.41 | 17.49 | 119.01 | 5 | 0.3
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | 1СШ-110 |  |  |  | 110 |  | 1СШ-110 | -- | -- | -- | -- | -- | 119.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 119.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 118.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 119.01 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | ВЛ 110 кВ Игольская - Двуреченская с отпайками I цепь (С-140) |  |  |  | 110 |  | 2СШ-110 | -5.54 | 5.51 | 38.09 | 37.78 | 38.61 | 118.36 | -- | -- | -6.43 | 5.5 | 41.89 | 40.98 | 41.95 | 118.23 | -- | -- | -5.71 | 5.67 | 39.35 | 39.1 | 39.85 | 117.93 | -- | -- | -5.7 | 5.5 | 38.94 | 38.66 | 39.05 | 118.21 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | ВЛ 110 кВ Двуреченская - Катыльгинская с отпайкой на ПС 110 кВ Новый Васюган II цепь (С-98) |  |  |  | 110 |  | 2СШ-110 | 1.37 | -4.98 | 24.75 | 24.78 | 24.58 | 118.36 | -- | -- | 1.63 | -4.89 | 25.22 | 24.98 | 24.7 | 118.23 | -- | -- | 1.65 | -4.79 | 24.79 | 24.96 | 24.55 | 117.93 | -- | -- | 1.46 | -4.87 | 24.89 | 24.77 | 24.72 | 118.21 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | ОВ-110 |  |  |  | 110 |  | 2СШ-110 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | ШСВ-110 |  |  |  | 110 |  | 2СШ-110 | 4.15 | -0.53 | 22.62 | 18.92 | 19.53 | 118.36 | -- | -- | 4.78 | -0.59 | 25.74 | 21.93 | 22.52 | 118.23 | -- | -- | 4.04 | -0.8 | 22.28 | 18.66 | 19.42 | 117.93 | -- | -- | 4.2 | -0.59 | 22.76 | 19.56 | 19.74 | 118.21 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | 2Т | ТДТН-25000/110 У1 | ВН | РПН | 110 | НПЛ | 2СШ-110 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | 2СШ-110 |  |  |  | 110 |  | 2СШ-110 |  | -- | -- | -- | -- | 118.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 118.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 117.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 118.21 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | 1Т | ТДТН-25000/110 УХЛ1 | СН | ПБВ | 35 |  | 1С-35 | 3.19 | -0.79 | 51.7 | 52.27 | 53.01 | 36.23 | 3 | 0.17 | 3.17 | -0.79 | 51.51 | 51.38 | 52.49 | 36.34 | 3 | 0.17 | 3.12 | -0.78 | 51.22 | 51.31 | 51.44 | 36.17 | 3 | 0.17 | 3.17 | -0.77 | 51.96 | 51.62 | 52.73 | 36.2 | 3 | 0.17
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | СВ-35 |  |  |  | 35 |  | 1С-35 | -4.17 | 0.48 | 65.52 | 66.85 | 67.92 | 36.23 | -- | -- | -4.18 | 0.49 | 65.75 | 66.89 | 67.7 | 36.34 | -- | -- | -4.11 | 0.4765 | 65 | 66.28 | 66.38 | 36.17 | -- | -- | -4.14 | 0.5 | 65.56 | 66.24 | 67.16 | 36.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-1 Дв |  |  |  | 35 |  | 1С-35 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-3 Дв |  |  |  | 35 |  | 1С-35 | 0.45 | 0.07 | 6.96 | 7.21 | 7.51 | 36.23 | -- | -- | 0.43 | 0.05 | 6.43 | 7.16 | 7.21 | 36.34 | -- | -- | 0.45 | 0.06 | 6.9 | 7.44 | 7.53 | 36.17 | -- | -- | 0.44 | 0.06 | 6.73 | 7.5 | 7.26 | 36.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-5 Дв |  |  |  | 35 |  | 1С-35 | 0.51 | 0.2 | 8.15 | 8.9 | 9.25 | 36.23 | -- | -- | 0.57 | 0.21 | 8.99 | 9.82 | 9.91 | 36.34 | -- | -- | 0.52 | 0.19 | 8.11 | 8.93 | 9.29 | 36.17 | -- | -- | 0.52 | 0.19 | 8.5 | 9.07 | 9.18 | 36.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | 1С-35 |  |  |  | 35 |  | 1С-35 | -- | -- | -- | -- | -- | 36.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | 2Т | ТДТН-25000/110 У1 | СН | ПБВ | 35 | НПЛ | 2С-35 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | СВ-35 |  |  |  | 35 |  | 2С-35 | 4.17 | -0.48 | 65.52 | 66.85 | 67.92 | 36.3 | -- | -- | 4.18 | -0.49 | 65.75 | 66.89 | 67.7 | 36.34 | -- | -- | 4.11 | -0.4265 | 65 | 66.28 | 66.38 | 36.23 | -- | -- | 4.14 | -0.46 | 65.56 | 66.24 | 67.16 | 36.26 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-2 Дв |  |  |  | 35 |  | 2С-35 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-4 Дв |  |  |  | 35 |  | 2С-35 | -5.3 | 0.04 | 82.37 | 84.72 | 85.48 | 36.3 | -- | -- | -5.31 | 0.05 | 82.49 | 84.73 | 85.13 | 36.39 | -- | -- | -5.28 | 0.03 | 82.38 | 84.69 | 85.18 | 36.23 | -- | -- | -5.27 | 0.06 | 82.21 | 84.23 | 84.87 | 36.26 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-6 Дв |  |  |  | 35 |  | 2С-35 | 1.1 | 0.39 | 18.06 | 18.96 | 18.71 | 36.3 | -- | -- | 1.1 | 0.39 | 17.86 | 18.95 | 18.61 | 36.39 | -- | -- | 1.15 | 0.39 | 18.71 | 19.33 | 19.9 | 36.23 | -- | -- | 1.1 | 0.38 | 17.86 | 18.97 | 18.97 | 36.26 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | 2С-35 |  |  |  | 35 |  | 2С-35 | -- | -- | -- | -- | -- | 36.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.26 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | 1Т | ТДТН-25000/110 УХЛ1 | НН |  | 6 |  | 1С-6 | -6.6 | -0.29 | 647 | 607 | 626 | 6.23 | -- | -- | -6.66 | -0.29 | 645 | 609 | 627 | 6.23 | -- | -- | -6.68 | -0.27 | 647 | 607 | 626 | 6.23 | -- | -- | -6.76 | -0.27 | 645 | 609 | 627 | 6.23 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | 1ТСН-6 | ТМ-250/6 УХЛ1 | ВН | РПН | 6 |  | 1С-6 | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | -- | -- | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | -- | -- | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | -- | -- | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | Ф.Дв-15 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | Ф.Дв-13 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | -- | -- | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | -- | -- | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | -- | -- | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | 1В-6 ЛРТ |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | 0.03 | 0.05 | 3.01 | 7.06 | 6.52 | 6.23 | -- | -- | 0.03 | 0.05 | 3.04 | 7.2 | 6.64 | 6.26 | -- | -- | 0.03 | 0.05 | 2.97 | 6.98 | 6.46 | 6.22 | -- | -- | 0.03 | 0.05 | 3 | 7.07 | 6.52 | 6.23 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | Ф.Дв-5 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | 3.25 | 0 | 311 | 291 | 301 | 6.23 | -- | -- | 3.26 | 0.01 | 310 | 291 | 300 | 6.26 | -- | -- | 3.26 | 0.01 | 312 | 295 | 302 | 6.22 | -- | -- | 3.35 | 0 | 312 | 290 | 299 | 6.23 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | Ф.Дв-3 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 6.23 | -- | -- | 0 | 0 | 0.84 | 0.46 | 0.82 | 6.26 | -- | -- | 0 | 0 | 0.8 | 0.49 | 0.78 | 6.22 | -- | -- | 0 | 0 | 0.82 | 0.49 | 0.8 | 6.23 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | СВ-6 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | 3.33 | 0.21 | 315 | 296 | 317 | 6.23 | -- | -- | 3.37 | 0.26 | 319 | 296 | 323 | 6.26 | -- | -- | 3.33 | 0.19 | 315 | 295 | 316 | 6.22 | -- | -- | 3.31 | 0.19 | 314 | 295 | 313 | 6.23 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | 1С-6 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.23 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | 2Т | ТДТН-25000/110 У1 | НН |  | 6 | НПЛ | 2С-6 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | 2ТСН-6 | ТМ-250/6 УХЛ1 | ВН | РПН | 6 |  | 2С-6 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | -- | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | -- | -- | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | -- | -- | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | 2В-6 ЛРТ |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | Ф.Дв-6 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | 3.3 | 0.2 | 304 | 287 | 301 | 6.18 | -- | -- | 3.35 | 0.35 | 309 | 287 | 309 | 6.25 | -- | -- | 3.31 | 0.19 | 306 | 288 | 302 | 6.21 | -- | -- | 3.3 | 0.19 | 306 | 286 | 299 | 6.22 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | Ф.Дв-8 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | 0 | 0 | 0.92 | 0.53 | 0.9 | 6.18 | -- | -- | 0 | 0 | 0.92 | 0.54 | 0.92 | 6.25 | -- | -- | 0 | 0 | 0.91 | 0.53 | 0.89 | 6.21 | -- | -- | 0 | 0 | 0.92 | 0.53 | 0.9 | 6.22 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | Ф.Дв-14 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | -- | -- | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | -- | -- | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | -- | -- | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | Ф.Дв-16 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | -- | -- | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | -- | -- | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | -- | -- | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | СВ-6 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | -3.33 | -0.21 | 315 | 296 | 317 | 6.18 | -- | -- | -3.37 | -0.36 | 319 | 296 | 323 | 6.25 | -- | -- | -3.33 | -0.19 | 315 | 295 | 316 | 6.21 | -- | -- | -3.31 | -0.18 | 314 | 295 | 313 | 6.22 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Двуреченская | 2С-6 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.22 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Новый Васюган | ВЛ 110 кВ Катыльгинская - Двуреченская с откайкой на ПС 110 кВ Новый Васюган I цепь (С-97) |  |  |  | 110 |  | 1С-110 | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Новый Васюган | СП-110 |  |  |  | 110 |  | 1С-110 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Новый Васюган | 1Т | ТМН-6300/110 УХЛ1 | ВН | РПН | 110 |  | 1С-110 | 0.917 | 0.153 | 4.617 | 4.582 | 4.542 | 120 | 5 | 0.087 | 1.054 | 0.17 | 4.84 | 4.84 | 4.85 | 120 | 5 | 0.087 | 0.987 | 0.189 | 4.514 | 4.392 | 4.571 | 120 | 5 | 0.087 | 1.016 | 0.191 | 4.673 | 4.636 | 4.608 | 120 | 5 | 0.087
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Новый Васюган | 1С-110 |  |  |  | 110 |  | 1С-110 | -- | -- | -- | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Новый Васюган | ВЛ 110 кВ Катыльгинская - Двуреченская с откайкой на ПС 110 кВ Новый Васюган II цепь (С-98) |  |  |  | 110 |  | 2С-110 | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Новый Васюган | СП-110 |  |  |  | 110 |  | 2С-110 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Новый Васюган | 2Т | ТМН-6300/110 УХЛ1 | ВН | РПН | 110 |  | 2С-110 | 1.446 | 0.334 | 6.795 | 6.969 | 6.762 | 120 | 5 | 0.086 | 1.646 | 0.385 | 7.736 | 8.06 | 7.927 | 120 | 5 | 0.086 | 1.688 | 0.408 | 7.572 | 8.015 | 8.061 | 120 | 5 | 0.086 | 1.526 | 0.357 | 7.837 | 7.969 | 8.108 | 120 | 5 | 0.086
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Новый Васюган | 2С-110 |  |  |  | 110 |  | 2С-110 | -- | -- | -- | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Новый Васюган | 1Т | ТМН-6300/110 УХЛ1 | НН |  | 10 |  | 1С-10 | -0.905 | -0.129 | 52.33 | 51.2 | 51.48 | 10.51 | -- | -- | -1.043 | -0.141 | 53.52 | 52 | 51.75 | 10.51 | -- | -- | -0.976 | -0.164 | 50.38 | 50.66 | 52.02 | 10.51 | -- | -- | -1.014 | -0.164 | 53.32 | 52.19 | 52.32 | 10.51 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Новый Васюган | 1ТСН-10 | ТМГ-160/10-У1 | ВН | РПН | 10 |  | 1С-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Новый Васюган | СВ-10 |  |  |  | 10 |  | 1С-10 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Новый Васюган | Ф.НВ-5 |  |  |  | 10 |  | 1С-10 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Новый Васюган | Ф.НВ-3 |  |  |  | 10 |  | 1С-10 | 0.905 | 0.136 | 52.29 | -- | 51.59 | -- | -- | -- | 1.043 | 0.148 | 53.93 | -- | 53.09 | -- | -- | -- | 0.975 | 0.17 | 50.34 | -- | 52.12 | -- | -- | -- | 1.013 | 0.17 | 53.28 | -- | 52.65 | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Новый Васюган | 1С-10 |  |  |  | 10 |  | 1С-10 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.51 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Новый Васюган | 2Т | ТМН-6300/110 УХЛ1 | НН |  | 10 |  | 2С-10 | -1.43 | -0.299 | 79.26 | 77.71 | 76.61 | 10.42 | -- | -- | -1.628 | -0.342 | 90.2 | 90.92 | 88.67 | 10.42 | -- | -- | -1.674 | -0.361 | 88.49 | 92.62 | 88.81 | 10.42 | -- | -- | -1.512 | -0.319 | 89.69 | 91.56 | 91.14 | 10.42 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Новый Васюган | 2ТСН-10 | ТМГ-160/10-У1 | ВН | РПН | 10 |  | 2С-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Новый Васюган | СВ-10 |  |  |  | 10 |  | 2С-10 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Новый Васюган | Ф.НВ-4 |  |  |  | 10 |  | 2С-10 | 0.742 | 0.131 | 40.09 | -- | 39.01 | -- | -- | -- | 0.795 | 0.137 | 43.57 | -- | 43.92 | -- | -- | -- | 0.799 | 0.151 | 41.79 | -- | 43.88 | -- | -- | -- | 0.803 | 0.153 | 40.32 | -- | 42.87 | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Новый Васюган | Ф.НВ-6 |  |  |  | 10 |  | 2С-10 | 0.684 | 0.171 | 39.14 | 37.66 | -- | -- | -- | -- | 0.829 | 0.207 | 46.62 | 44.75 | -- | -- | -- | -- | 0.871 | 0.212 | 46.71 | 44.95 | -- | -- | -- | -- | 0.704 | 0.168 | 49.31 | 48.26 | -- | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Новый Васюган | 2С-10 |  |  |  | 10 |  | 2С-10 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.42 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | ВЛ 110 кВ Чапаевка - Катыльгинская с отпайкой на ПС 110 кВ Ломовая I цепь (С-91) |  |  |  | 110 |  | 1СШ-110 | -12.8 | -7.9 | 75 | 74 | 74 | 109.2 | -- | -- | -12.9 | -7.4 | 74 | 72 | 73 | 109.2 | -- | -- | -13.1 | -7.4 | 75 | 73 | 73 | 109.2 | -- | -- | -13.2 | -7.3 | 75 | 73 | 73 | 109.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | ВЛ 110 кВ Катыльгинская - Первомайская I цепь (С-91П) |  |  |  | 110 |  | 1СШ-110 | 4 | -0.11 | 20 | 20 | 21 | 109.2 | -- | -- | 3.9 | -0.18 | 19 | 20 | 20 | 109.2 | -- | -- | 3.9 | -0.16 | 20 | 20 | 21 | 109.2 | -- | -- | 4 | -0.13 | 20 | 20 | 21 | 109.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | ВЛ 110 кВ Двуреченская - Катыльгинская с отпайкой на ПС 110 кВ Новый Васюган I цепь (С-97) |  |  |  | 110 |  | 1СШ-110 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | ОВ-110 |  |  |  | 110 |  | 1СШ-110 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | ШСВ-110 |  |  |  | 110 |  | 1СШ-110 | 7.8 | 7 | 55 | 55 | 55 | 109.2 | -- | -- | 7.8 | 6.6 | 55 | 55 | 55 | 109.2 | -- | -- | 7.9 | 6.5 | 55 | 55 | 55 | 109.2 | -- | -- | 8.1 | 6.2 | 55 | 55 | 55 | 109.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | 1Т | ТДТН-25000/110 У1 | ВН | РПН | 110 |  | 1СШ-110 | 1.02 | 1 | 10 | 10 | 10 | 109.2 | 10 | 0.34 | 1.25 | 1 | 10 | 10 | 9 | 109.2 | 10 | 0.34 | 1.31 | 1.15 | 9 | 9 | 8 | 109.2 | 10 | 0.34 | 1.17 | 1.24 | 9 | 9 | 8 | 109.2 | 10 | 0.34
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | 1СШ-110 |  |  |  | 110 |  | 1СШ-110 | -- | -- | -- | -- | -- | 109.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 109.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 109.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 109.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | ВЛ 110 кВ Чапаевка - Катыльгинская с отпайкой на ПС 110 кВ Ломовая II цепь (С-92) |  |  |  | 110 |  | 2СШ-110 | -11.8 | -7.3 | 72 | 72 | 72 | 109.2 | -- | -- | -11.7 | -7.1 | 72 | 70 | 70 | 109.2 | -- | -- | -11.7 | -6.8 | 72 | 71 | 71 | 109.2 | -- | -- | -12 | -7.3 | 72 | 71 | 71 | 109.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | ВЛ 110 кВ Катыльгинская - Первомайская II цепь (С-92П) |  |  |  | 110 |  | 2СШ-110 | 6.93 | 1 | 36 | 36 | 37 | 109.2 | -- | -- | 7 | 1.1 | 36 | 36 | 38 | 109.2 | -- | -- | 6.9 | 1 | 36 | 36 | 37 | 109.2 | -- | -- | 7.2 | 1.14 | 38 | 38 | 39 | 109.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | ВЛ 110 кВ Двуреченская - Катыльгинская с отпайкой на ПС 110 кВ Новый Васюган II цепь (С-98) |  |  |  | 110 |  | 2СШ-110 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | ВЛ 110 кВ Катыльгинская - Черемшанская (С-92Ч) |  |  |  | 110 |  | 2СШ-110 | 5.7 | 0.8 | 33 | 33 | 32 | 109.2 | -- | -- | 5.6 | 0.7 | 31 | 31 | 30 | 109.2 | -- | -- | 5.9 | 0.7 | 32 | 32 | 31 | 109.2 | -- | -- | 6 | 0.8 | 32 | 32 | 31 | 109.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | ОВ-110 |  |  |  | 110 |  | 2СШ-110 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | ШСВ-110 |  |  |  | 110 |  | 2СШ-110 | -7.8 | -7 | 55 | 55 | 55 | 109.2 | -- | -- | -7.8 | -6.6 | 55 | 55 | 55 | 109.2 | -- | -- | -7.9 | -6.5 | 55 | 55 | 55 | 109.2 | -- | -- | -8.1 | -6.2 | 55 | 55 | 55 | 109.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | БСК-110 |  |  |  | 110 |  | 2СШ-110 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | УШР-110 |  |  |  | 110 |  | 2СШ-110 | 0.05 | 11 | 59 | 59 | 59 | 109.2 | -- | -- | 0.04 | 10.1 | 54 | 54 | 54 | 109.2 | -- | -- | 0.05 | 9.92 | 58 | 58 | 58 | 109.2 | -- | -- | 0.01 | 10 | 55 | 55 | 55 | 109.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | 2Т | ТДТН-25000/110 У1 | ВН | РПН | 110 |  | 2СШ-110 | 6.9 | 1.5 | 37 | 37 | 37 | 109.2 | 10 | 0.34 | 6.9 | 1.8 | 38 | 37 | 38 | 109.2 | 10 | 0.34 | 6.8 | 1.7 | 38 | 37 | 38 | 109.2 | 10 | 0.34 | 6.8 | 1.6 | 38 | 37 | 38 | 109.2 | 10 | 0.34
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | 2СШ-110 |  |  |  | 110 |  | 2СШ-110 | -- | -- | -- | -- | -- | 109.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 109.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 109.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 109.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | 1Т | ТДТН-25000/110 У1 | СН | ПБВ | 35 |  | 1С-35 | -1.4 | -1.4 | 30 | 29 | 27 | 37.2 | 2 | 0.16 | -1.35 | -1.36 | 31 | 30 | 28 | 37.2 | 2 | 0.16 | -1.19 | -1.22 | 27 | 27 | 27 | 37.2 | 2 | 0.16 | -1.1 | -1.3 | 27 | 26 | 25 | 37.2 | 2 | 0.16
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | СВ-35 |  |  |  | 35 |  | 1С-35 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | ВЛ-35 кВ ЛС-1 |  |  |  | 35 |  | 1С-35 | -4.5 | -0.7 | 71 | 73 | 73 | 37.2 | -- | -- | -4.6 | -0.74 | 72 | 72 | 73 | 37.2 | -- | -- | -4.7 | -0.8 | 72 | 73 | 74 | 37.2 | -- | -- | -4.7 | -0.7 | 72 | 74 | 74 | 37.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-7 |  |  |  | 35 |  | 1С-35 | 2 | 0.52 | 32 | 32 | 32 | 37.2 | -- | -- | 1.96 | 0.51 | 31 | 31 | 31 | 37.2 | -- | -- | 1.9 | 0.5 | 30 | 30 | 30 | 37.2 | -- | -- | 2 | 0.5 | 32 | 32 | 32 | 37.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-9 |  |  |  | 35 |  | 1С-35 | 2.4 | 0.85 | 40 | 40 | 40 | 37.2 | -- | -- | 2.4 | 0.82 | 38 | 38 | 39 | 37.2 | -- | -- | 2.4 | 0.8 | 38 | 38 | 39 | 37.2 | -- | -- | 2.3 | 0.82 | 38 | 37 | 38 | 37.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-13 |  |  |  | 35 |  | 1С-35 | 1.5 | 0.7 | 26 | 26 | 26 | 37.2 | -- | -- | 1.6 | 0.8 | 28 | 28 | 28 | 37.2 | -- | -- | 1.6 | 0.72 | 27 | 27 | 27 | 37.2 | -- | -- | 1.5 | 0.72 | 25 | 25 | 25 | 37.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | 1С-35 |  |  |  | 35 |  | 1С-35 | -- | -- | -- | -- | -- | 37.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | 2Т | ТДТН-25000/110 У1 | СН | ПБВ | 35 |  | 2С-35 | -7.45 | -1.56 | 118 | 117 | 118 | 37.2 | 2 | 0.16 | -7.5 | -1.6 | 118 | 119 | 119 | 37.2 | 2 | 0.16 | -7.4 | -1.4 | 117 | 117 | 117 | 37.2 | 2 | 0.16 | -7.5 | -1.6 | 118 | 119 | 119 | 37.2 | 2 | 0.16
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | СВ-35 |  |  |  | 35 |  | 2С-35 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-3 |  |  |  | 35 |  | 2С-35 | 0.9 | 0.09 | 14 | 14 | 14 | 37.2 | -- | -- | 0.8 | 0.05 | 12 | 12 | 12 | 37.2 | -- | -- | 0.95 | 0.09 | 14 | 14 | 14 | 37.2 | -- | -- | 0.8 | 0.09 | 12 | 12 | 12 | 37.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-4 |  |  |  | 35 |  | 2С-35 | 2 | 0.6 | 31 | 31 | 31 | 37.2 | -- | -- | 2.1 | 0.7 | 35 | 34 | 34 | 37.2 | -- | -- | 2 | 0.58 | 32 | 32 | 33 | 37.2 | -- | -- | 2.1 | 0.68 | 33 | 33 | 33 | 37.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-8 |  |  |  | 35 |  | 2С-35 | 3.6 | 0.6 | 56 | 56 | 56 | 37.2 | -- | -- | 3.5 | 0.5 | 55 | 55 | 55 | 37.2 | -- | -- | 3.5 | 0.48 | 55 | 54 | 55 | 37.2 | -- | -- | 3.6 | 0.53 | 56 | 55 | 56 | 37.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | ВЛ-35кВ ЦЛ-12 |  |  |  | 35 |  | 2С-35 | 0.95 | 0.28 | 15 | 15 | 15 | 37.2 | -- | -- | 1.1 | 0.34 | 17 | 17 | 17 | 37.2 | -- | -- | 0.9 | 0.25 | 14 | 14 | 15 | 37.2 | -- | -- | 0.96 | 0.29 | 15 | 15 | 15 | 37.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | 2С-35 |  |  |  | 35 |  | 2С-35 | -- | -- | -- | -- | -- | 37.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | 1Т | ТДТН-25000/110 У1 | НН |  | 6 |  | 1С-6 | -0.2 | -0.02 | 20 | 20 | 20 | 6.2 | -- | -- | -0.21 | -0.02 | 20 | 20 | 20 | 6.2 | -- | -- | -0.24 | -0.02 | 22 | 22 | 22 | 6.2 | -- | -- | -0.23 | -0.02 | 21 | 21 | 21 | 6.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | СВ-6 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | ЛРТ-6 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | 1ТСН, 3ТСН | ТМ-400/6 ХЛ1, ТМ-250/6 | ВН | РПН | 6 |  | 1С-6 | 0.1 | 0.01 | 10 | 10 | 10 | -- | -- | -- | 0.11 | 0.01 | 10 | 10 | 10 | -- | -- | -- | 0.13 | 0.01 | 12 | 12 | 12 | -- | -- | -- | 0.12 | 0.01 | 10 | 10 | 10 | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | Ф.Ка-3 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | 0.1 | 0.01 | 10 | 10 | 10 | -- | -- | -- | 0.1 | 0.01 | 9 | 10 | 10 | -- | -- | -- | 0.11 | 0.01 | 10 | 10 | 10 | -- | -- | -- | 0.11 | 0.01 | 10 | 10 | 10 | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | 1С-6 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | 2Т | ТДТН-25000/110 У1 | НН |  | 6 |  | 2С-6 | -0.08 | -0.03 | 8 | 8 | 8 | 6.2 | -- | -- | -0.1 | -0.03 | 12 | 10 | 10 | 6.2 | -- | -- | -0.22 | -0.13 | 26 | 24 | 25 | 6.2 | -- | -- | -0.23 | -0.14 | 22 | 22 | 22 | 6.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | СВ-6 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | Ф.Ка-4 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | 0.07 | 0.02 | 7 | 6 | 6 | -- | -- | -- | 0.06 | 0.02 | 6 | 6 | 6 | -- | -- | -- | 0.18 | 0.11 | 19 | 19 | 19 | -- | -- | -- | 0.18 | 0.11 | 20 | 20 | 19 | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | 2ТСН | ТМ-400/6 ХЛ1 | ВН | РПН | 6 |  | 2С-6 | 0.01 | 0 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 0.03 | 0 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | 0.02 | 0 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | 0.02 | 0 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | ЛРТ-6 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | 0 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.2 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 6.2 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 2 | 2 | 2 | 6.2 | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 5 | 5 | 5 | 6.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Катыльгинская | 2С-6 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.2 | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | 6.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Григорьевская | ВЛ 110 кВ Советско-Соснинская-Вахская с отпайкой на ПС 110 кВ Григорьевская I цепь (СС-3) |  |  |  | 110 |  | 1С-110 | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | -- | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Григорьевская | СП-110 |  |  |  | 110 |  | 1С-110 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Григорьевская | СВ-110 |  |  |  | 110 |  | 1С-110 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Григорьевская | 1Т | ТДТН-16000/110 УХЛ1 | ВН | РПН | 110 |  | 1С-110 | 5.88 | 2.77 | 32 | 31.6 | 31.6 | 117 | 8 | 0.31 | 5.95 | 2.79 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 116 | 8 | 0.31 | 5.88 | 2.71 | 32.4 | 32.8 | 32.4 | 116 | 8 | 0.31 | 5.94 | 2.76 | 32.8 | 32.8 | 32 | 116 | 8 | 0.31
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Григорьевская | 1С-110 |  |  |  | 110 |  | 1С-110 | -- | -- | -- | -- | -- | 117 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 116 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 116 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 116 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Григорьевская | ВЛ 110 кВ Советско-Соснинская-Вахская с отпайкой на ПС 110 кВ Григорьевская II цепь (СС-4) |  |  |  | 110 |  | 2С-110 | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Григорьевская | СП-110 |  |  |  | 110 |  | 2С-110 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Григорьевская | СВ-110 |  |  |  | 110 |  | 2С-110 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Григорьевская | 2Т | ТДТН-16000/110 УХЛ1 | ВН | РПН | 110 |  | 2С-110 | 3.2 | 1.52 | 16.4 | 16.4 | 16.8 | 118 | 8 | 0.31 | 3.17 | 1.5 | 16.4 | 16.4 | 16.8 | 117 | 8 | 0.31 | 3.08 | 1.4 | 16 | 16.4 | 16 | 117 | 8 | 0.31 | 3.24 | 1.48 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 117 | 8 | 0.31
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Григорьевская | 2С-110 |  |  |  | 110 |  | 2С-110 | -- | -- | -- | -- | -- | 118 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 117 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 117 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 117 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Григорьевская | 1Т | ТДТН-16000/110 УХЛ1 | СН | ПБВ | 35 |  | 1С-35 | -3.17 | -1.42 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 36.8 | 3 | 0.17 | -3.23 | -1.45 | 56.4 | 56.4 | 55.8 | 36.4 | 3 | 0.17 | -3.18 | -1.44 | 55.8 | 55.8 | 55.2 | 36.4 | 3 | 0.17 | -3.17 | -1.43 | 54.6 | 55.2 | 54.6 | 36.4 | 3 | 0.17
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Григорьевская | СВ-35 |  |  |  | 35 |  | 1С-35 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Григорьевская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-8 |  |  |  | 35 |  | 1С-35 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Григорьевская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-1 |  |  |  | 35 |  | 1С-35 | 3.16 | 1.42 | 55.2 | 54.6 | 54 | 36.8 | -- | -- | 3.22 | 1.45 | 56.4 | 55.8 | 55.2 | 36.4 |  | -- | 3.17 | 1.45 | 55.8 | 55.8 | 54.6 | 36.4 | -- | -- | 3.14 | 1.43 | 55.8 | 55.2 | 54 | 36.8 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Григорьевская | 1С-35 |  |  |  | 35 |  | 1С-35 | -- | -- | -- | -- | -- | 36.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.8 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Григорьевская | 2Т | ТДТН-16000/110 УХЛ1 | СН | ПБВ | 35 |  | 2С-35 | -1.14 | -0.6 | 20.4 | 19.2 | 19.8 | 37.1 | 3 | 0.17 | -1.15 | -0.59 | 19.8 | 20.4 | 19.4 | 36.8 | 3 | 0.17 | -1.09 | -0.54 | 18.6 | 18 | 18.6 | 37.1 | 3 | 0.17 | -1.18 | -0.56 | 20.4 | 19.2 | 20.4 | 37.1 | 3 | 0.17
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Григорьевская | СВ-35 |  |  |  | 35 |  | 2С-35 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Григорьевская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-2 |  |  |  | 35 |  | 2С-35 | 1.15 | 0.61 | 19.8 | 20.4 | 20.4 | 37.1 | -- | -- | 1.16 | 0.59 | 20.4 | 19.8 | 19.8 | 36.8 | -- | -- | 1.1 | 0.54 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 36.8 | -- | -- | 1.18 | 0.56 | 20.4 | 19.8 | 20.4 | 37.1 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Григорьевская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-5 |  |  |  | 35 |  | 2С-35 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Григорьевская | 2С-35 |  |  |  | 35 |  | 2С-35 | -- | -- | -- | -- | -- | 37.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.1 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Григорьевская | 1Т | ТДТН-16000/110 УХЛ1 | НН |  | 6 |  | 1С-6 | -2.49 | -0.73 | 240 | 237 | 231 | 6.3 | -- | -- | -2.58 | -0.73 | 255 | 252 | 243 | 6.24 | -- | -- | -2.62 | -0.8 | 252 | 255 | 255 | 6.24 | -- | -- | -2.62 | -0.73 | 258 | 252 | 246 | 6.24 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Григорьевская | СВ-6 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Григорьевская | Ф.Гр-1 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | 0.69 | 0.23 | 68.4 | 68.8 | 66.6 | 6.3 | -- | -- | 0.68 | 0.22 | 66 | 66.6 | 64.8 | 6.24 | -- | -- | 0.75 | 0.28 | 72 | 72.6 | 70.8 | 6.24 | -- | -- | 0.75 | 0.21 | 70.8 | 70.8 | 69 | 6.24 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Григорьевская | Ф.Гр-2 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | 0.3 | 0.06 | 30 | 28.2 | 28.2 | 6.3 | -- | -- | 0.37 | 0.06 | 34.2 | 33.6 | 33.6 | 6.24 | -- | -- | 0.35 | 0.06 | 34.8 | 32.4 | 32.4 | 6.24 | -- | -- | 0.3 | 0.06 | 30 | 28.2 | 28.2 | 6.24 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Григорьевская | 1БСК |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | -- | -- | откл | откл | откл | откл | откл | откл | -- | -- | откл | откл | откл | откл | откл | откл | -- | -- | откл | откл | откл | откл | откл | откл | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Григорьевская | Ф.Гр-4 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | 0.08 | 0.01 | 7.2 | 8 | 7.2 | 6.3 | -- | -- | 0.1 | 0.01 | 9.6 | 10.4 | 8.8 | 6.24 | -- | -- | 0.1 | 0.01 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 6.24 | -- | -- | 0.12 | 0.02 | 12 | 12 | 12 | 6.24 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Григорьевская | Ф.Гр-5 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | 1.41 | 0.44 | 134 | 133 | 131 | 6.3 | -- | -- | 1.44 | 0.44 | 144 | 143 | 140 | 6.24 | -- | -- | 1.39 | 0.44 | 132 | 133 | 130 | 6.24 | -- | -- | 1.45 | 0.46 | 142 | 142 | 137 | 6.24 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Григорьевская | 1ТСН | ТМГ-160/6/0,4 УХЛ1 | ВН | РПН | 6 |  | 1С-6 | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Григорьевская | 1С-6 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.24 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Григорьевская | 2Т | ТДТН-16000/110 УХЛ1 | НН |  | 6 |  | 2С-6 | -1.92 | -0.58 | 180 | 180 | 180 | 6.36 | -- | -- | -1.89 | -0.57 | 180 | 183 | 183 | 6.3 | -- | -- | -1.89 | -0.55 | 180 | 180 | 180 | 6.3 | -- | -- | -1.98 | -0.6 | 198 | 186 | 186 | 6.3 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Григорьевская | СВ-6 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Григорьевская | Ф.Гр-10 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | 0.22 | 0.16 | 25.8 | 25.8 | 24.6 | 6.36 | -- | -- | 0.22 | 0.14 | 25.2 | 25.2 | 24.6 | 6.3 | -- | -- | 0.22 | 0.15 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 6.3 | -- | -- | 0.22 | 0.16 | 25.8 | 25.8 | 24.6 | 6.3 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Григорьевская | Ф.Гр-11 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | окл | откл | откл | откл | откл | откл | -- | -- | окл | откл | откл | откл | откл | откл | -- | -- | окл | откл | откл | откл | откл | откл | -- | -- | окл | откл | откл | откл | откл | откл | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Григорьевская | 2БСК |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | -- | -- | откл | откл | откл | откл | откл | откл | -- | -- | откл | откл | откл | откл | откл | откл | -- | -- | откл | откл | откл | откл | откл | откл | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Григорьевская | Ф.Гр-13 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | 0.19 | 0.02 | 17.6 | 17.6 | 18.4 | 6.36 | -- | -- | 0.19 | 0.02 | 17.6 | 17.6 | 18.4 | 6.3 | -- | -- | 0.2 | 0.02 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 6.3 | -- | -- | 0.2 | 0.02 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 6.3 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Григорьевская | Ф.Гр-14 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | 1.49 | 0.41 | 140 | 142 | 140 | 6.36 | -- | -- | 1.49 | 0.42 | 142 | 142 | 142 | 6.3 | -- | -- | 1.46 | 0.38 | 137 | 140 | 137 | 6.3 | -- | -- | 1.53 | 0.43 | 145 | 146 | 145 | 6.3 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Григорьевская | 2ТСН | ТМГ-160/6/0,4 УХЛ1 | ВН | РПН | 6 |  | 2С-6 | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | -- | -- | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | -- | -- | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | -- | -- | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Григорьевская | 2С-6 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.3 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Черемшанская | ВЛ 110 кВ Катыльгинская - Черемшанская (С-92Ч) |  |  |  | 110 |  | 1С-110 | -6.56 | -1.99 | 34 | 35 | 35 | 108 | -- | -- | -6.471 | -1.886 | 34 | 34 | 35 | 108 | -- | -- | -6.848 | -2.1 | 35 | 35 | 36 | 108 | -- | -- | -6.821 | -2.1 | 35 | 35 | 36 | 108 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Черемшанская | 3Т | ТДТН-16000/110 УХЛ1 | ВН | РПН | 110 |  | 1С-110 | 6.56 | 1.99 | 34 | 35 | 35 | 108 | 12 | 0.327 | 6.471 | 1.886 | 34 | 34 | 35 | 108 | 12 | 0.327 | 6.848 | 2.1 | 35 | 35 | 36 | 108 | 12 | 0.327 | 6.821 | 2.1 | 35 | 35 | 36 | 108 | 12 | 0.327
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Черемшанская | 1С-110 |  |  |  | 110 |  | 1С-110 | -- | -- | -- | -- | -- | 108 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 108 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 108 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 108 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Черемшанская | 3Т | ТДТН-16000/110 УХЛ1 | СН | ПБВ | 35 |  | 1С-35 | -6.56 | -1.987 | 110 | 106 | 107 | 35.4 | 3 | 0.177 | -6.471 | -1.886 | 109 | 105 | 106 | 35.4 | 3 | 0.177 | -6.848 | -2.1 | 111 | 108 | 109 | 108 | 3 | 0.177 | -6.821 | -2.1 | 111 | 107 | 109 | 35.4 | 3 | 0.177
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Черемшанская | 1ТСН-35 | ТМ 100/35 УХЛ1 | ВН | РПН | 35 |  | 1С-35 | 0.1 | 0.001 | 18 | 11 | 18 | 35.4 | -- | -- | 0.13 | 0.001 | 24 | 14 | 20 | 35.4 | -- | -- | 0.012 | 0.001 | 24 | 11 | 18 | 35.4 | -- | -- | 0.019 | 0.001 | 33 | 23 | 29 | 35.4 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Черемшанская | СВ-35 |  |  |  | 35 |  | 1С-35 | 2.46 | 0.784 | 39 | 38 | 38 | 35.4 | -- | -- | 2.343 | 0.742 | 37 | 36 | 36 | 35.4 | -- | -- | 3.744 | 1.386 | 60 | 59 | 59 | 35.4 | -- | -- | 3.659 | 1.3146 | 59 | 57 | 58 | 35.4 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Черемшанская | 1Т | ТДСН-10000/35 У-1 | ВН | РПН | 35 |  | 1С-35 | 4.1 | 1.192 | 69 | 68 | 68 | 35.4 | 14 | 0.96 | 4.1 | 1.172 | 70 | 69 | 69 | 35.4 | 14 | 0.96 | 3.1 | 0.76 | 50 | 48 | 48 | 35.4 | 14 | 0.96 | 3.177 | 0.742 | 51 | 49 | 49 | 35.4 | 14 | 0.96
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Черемшанская | 1С-35 |  |  |  | 35 |  | 1С-35 | -- | -- | -- | -- | -- | 35.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.4 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Черемшанская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-3 от ПС 110 кВ Катыльгинская |  |  |  | 35 |  | 2C-35 | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Черемшанская | 2ТСН-35 | ТМГ 100/35 У1 | ВН | РПН | 35 |  | 2C-35 | 0.008 | 0.002 | 8 | 7 | 8 | 37.1 | -- | -- | 0.005 | 0.001 | 8 | 5 | 7 | 37.1 | -- | -- | 0.005 | 0.001 | 8 | 7 | 6 | 37.1 | -- | -- | 0.008 | 0.001 | 8 | 5 | 7 | 37.1 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Черемшанская | СВ-35 |  |  |  | 35 |  | 2С-35 | -2.46 | -0.784 | 39 | 38 | 38 | 35.4 | -- | -- | -2.343 | -0.742 | 37 | 36 | 36 | 35.4 | -- | -- | -3.744 | -1.386 | 60 | 59 | 59 | 35.4 | -- | -- | -3.659 | -1.3146 | 59 | 57 | 58 | 35.4 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Черемшанская | 2Т | ТДСН-10000/35 У-1 | ВН | РПН | 35 |  | 2C-35 | 2.46 | 0.784 | 40 | 38 | 38 | 35.4 | 14 | 0.96 | 2.343 | 0.742 | 38 | 36 | 36 | 35.4 | 14 | 0.96 | 3.744 | 1.386 | 61 | 59 | 59 | 35.4 | 14 | 0.96 | 3.659 | 1.3146 | 59 | 58 | 58 | 35.4 | 14 | 0.96
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Черемшанская | 2C-35 |  |  |  | 35 |  | 2C-35 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.4 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Черемшанская | 3Т | ТДТН-16000/110 УХЛ1 | НН |  | 6 |  | 1С-6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Черемшанская | 1Т | ТДСН-10000/35 У-1 | НН |  | 6 |  | 1С-6 | -4.0868 | -1.16 | 384 | 374 | 380 | 6.24 | -- | -- | -4.0928 | -1.201 | 387 | 379 | 385 | 35.4 | -- | -- | -2.994 | -0.791 | 273 | 266 | 271 | 6.2 | -- | -- | -3.1587 | -0.74 | 279 | 272 | 277 | 6.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Черемшанская | Ф.ЧР-27 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | -- | -- | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | -- | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | -- | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Черемшанская | Ф.ЧР-25 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Черемшанская | Ф.ЧР-23 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Черемшанская | Ф.ЧР-15 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | 0.422 | 0.079 | 41 | 39 | 39 | 6.24 | -- | -- | 0.416 | 0.079 | 40 | 38 | 39 | 6.2 | -- | -- | 0.422 | 0.079 | 40 | 39 | 40 | 6.2 | -- | -- | 0.474 | 0.077 | 41 | 39 | 39 | 6.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Черемшанская | Ф.ЧР-13 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | 0.039 | 0.005 | 5 | 3 | 3 | 6.24 | -- | -- | 0.038 | 0.005 | 5 | 3 | 3 | 6.2 | -- | -- | 0.039 | 0.005 | 5 | 3 | 3 | 6.2 | -- | -- | 0.04 | 0.005 | 5 | 3 | 3 | 6.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Черемшанская | Ф.ЧР-11 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | 2.578 | 1.025 | 238 | 234 | 236 | 6.24 | -- | -- | 2.572 | 1.025 | 237 | 233 | 236 | 6.2 | -- | -- | 1.407 | 0.59 | 126 | 122 | 124 | 6.2 | -- | -- | 1.511 | 0.383 | 126 | 122 | 124 | 6.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Черемшанская | Ф.ЧР-9 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | 0.629 | 0.042 | 61 | 59 | 60 | 6.24 | -- | -- | 0.67 | 0.037 | 65 | 63 | 63 | 6.2 | -- | -- | 0.645 | 0.038 | 62 | 60 | 60 | 6.2 | -- | -- | 0.688 | 0.134 | 66 | 64 | 64 | 6.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Черемшанская | Ф.ЧР-7 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | 0.149 | 0.0176 | 17 | 14 | 16 | 6.24 | -- | -- | 0.205 | 0.061 | 21 | 19 | 20 | 6.2 | -- | -- | 0.158 | 0.071 | 17 | 15 | 16 | 6.2 | -- | -- | 0.208 | 0.068 | 21 | 19 | 20 | 6.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Черемшанская | 1БСК |  |  |  | 6 | РЕЗ | 1С-6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | -- | -- | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | -- | -- | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | -- | -- | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Черемшанская | Ф.ЧР-3 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | 0.222 | 0.045 | 22 | 21 | 21 | 6.24 | -- | -- | 0.193 | 0.036 | 19 | 18 | 18 | 6.2 | -- | -- | 0.251 | 0.054 | 25 | 23 | 23 | 6.2 | -- | -- | 0.223 | 0.043 | 22 | 21 | 20 | 6.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Черемшанская | СВ-6 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Черемшанская | 1С-6 |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Черемшанская | 2Т | ТДСН-10000/35 У-1 | НН |  | 6 |  | 2С-6 | -2.424 | -0.782 | 213 | 204 | 211 | 6.3 | -- | -- | -2.323 | -0.776 | 203 | 194 | 201 | 6.3 | -- | -- | -3.719 | -1.396 | 330 | 318 | 327 | 6.2 | -- | -- | -3.644 | -1.353 | 322 | 311 | 320 | 6.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Черемшанская | СВ-6 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Черемшанская | Ф.ЧР-4 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | 0.599 | 0.164 | 59 | 55 | 58 | 6.3 | -- | -- | 0.603 | 0.17 | 59 | 56 | 58 | 6.3 | -- | -- | 0.598 | 0.176 | 59 | 56 | 58 | 6.2 | -- | -- | 0.625 | 0.169 | 60 | 57 | 58 | 6.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Черемшанская | Ф.ЧР-6 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | 1.394 | 0.614 | 123 | 118 | 120 | 6.3 | -- | -- | 1.449 | 0.614 | 123 | 118 | 119 | 6.3 | -- | -- | 2.597 | 1.228 | 242 | 235 | 239 | 6.2 | -- | -- | 2.568 | 1.217 | 242 | 235 | 239 | 6.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Черемшанская | Ф.ЧР-8 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл.
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Черемшанская | Ф.ЧР-10 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | -0.567 | -0.155 | 53 | 55 | 54 | 6.3 | -- | -- | -0.618 | -0.18 | 58 | 60 | 59 | 6.3 | -- | -- | -0.462 | -0.168 | 55 | 57 | 56 | 6.2 | -- | -- | -0.524 | -0.174 | 59 | 61 | 60 | 6.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Черемшанская | Ф.ЧР-12 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | 0.642 | 0.181 | 62 | 62 | 60 | 6.3 | -- | -- | 0.643 | 0.181 | 62 | 62 | 60 | 6.3 | -- | -- | 0.64 | 0.187 | 63 | 62 | 60 | 6.2 | -- | -- | 0.642 | 0.154 | 63 | 62 | 60 | 6.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Черемшанская | Ф.ЧР-14 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | 0.286 | 0.032 | 28 | 25 | 277 | 6.3 | -- | -- | 0.232 | 0.009 | 23 | 20 | 22 | 6.3 | -- | -- | 0.293 | 0.026 | 27 | 24 | 25 | 6.2 | -- | -- | 0.296 | 0.015 | 23 | 20 | 21 | 6.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Черемшанская | 2БСК |  |  |  | 6 | РЕЗ | 2С-6 | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | -- | -- | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | -- | -- | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | -- | -- | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ПС 110 кВ Черемшанская | 2С-6 |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.2 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Игольская | ВЛ-35 кВ ЛС-1 |  |  |  | 35 |  | 1С-35 | 3.3 | -0.75 | 62 | 62 | 62 | -- | -- | -- | 3.1 | -0.7 | 53 | 53 | 53 | -- | -- | -- | 1.3 | -0.9 | 30 | 30 | 29 | -- | -- | -- | 2.3 | -1 | 43 | 43 | 43 | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Игольская | 1ТСН-35 | ТМ-160/35-УХЛ1 | ВН | РПН | 35 |  | 1С-35 | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
ООО "Энергонефть Томск" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Игольская | СВ-35 |  |  |  | 35 |  | 1С-35 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Игольская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-15 |  |  |  | 35 |  | 1С-35 | 0.6 | 0.2 | 11 | 11 | 11 | -- | -- | -- | 0.6 | 0.2 | 10 | 11 | 11 | -- | -- | -- | 0.6 | 0.2 | 10 | 11 | 11 | -- | -- | -- | 0.6 | 0.2 | 10 | 10 | 11 | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Игольская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-9 |  |  |  | 35 |  | 1С-35 | 1.1 | 0.4 | 22 | 22 | 22 | -- | -- | -- | 1.1 | 0.3 | 23 | 23 | 23 | -- | -- | -- | 3 | 0.6 | 39 | 39 | 39 | -- | -- | -- | 2 | 0.7 | 38 | 38 | 38 | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Игольская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-5 |  |  |  | 35 |  | 1С-35 | 1.2 | 0.4 | 21 | 21 | 21 | -- | -- | -- | 1.3 | 0.4 | 23 | 23 | 23 | -- | -- | -- | 1.2 | 0.3 | 21 | 21 | 21 | -- | -- | -- | 1.2 | 0.3 | 21 | 21 | 22 | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Игольская | 1Т | ТРДНС-25000/35- УЛ1 | ВН | РПН | 35 |  | 1С-35 | -6.2 | -0.2 | 105 | 105 | 105 | 35.3 | 14 | 0.17 | -6.1 | -0.2 | 102 | 102 | 102 | 35.3 | 14 | 0.17 | -6.1 | -0.2 | 105 | 105 | 105 | 35.3 | 14 | 0.17 | -6.1 | -0.2 | 102 | 102 | 104 | 35.3 | 14 | 0.17
ООО "Энергонефть Томск" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Игольская | ДГР-35 |  |  |  | 35 |  | 1С-35 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Игольская | 1С-35 |  |  |  | 35 |  | 1С-35 | -- | -- | -- | -- | -- | 35.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Игольская | ВЛ-35 кВ ЛС-2 |  |  |  | 35 |  | 2С-35 | -7.4 | -2 | 129 | 129 | 129 | -- | -- | -- | -7.2 | -2.1 | 130 | 129 | 133 | -- | -- | -- | -5.7 | -1.7 | 100 | 100 | 103 | -- | -- | -- | -7.2 | -1.9 | 122 | 122 | 122 | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Игольская | 2ТСН-35 | ТМ-160/35-УХЛ1 | ВН | РПН | 35 |  | 2С-35 | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
ООО "Энергонефть Томск" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Игольская | СВ-35 |  |  |  | 35 |  | 2С-35 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Игольская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-14 |  |  |  | 35 |  | 2С-35 | 0.8 | 0.2 | 15 | 15 | 15 | -- | -- | -- | 0.8 | 0.2 | 15 | 15 | 15 | -- | -- | -- | 0.8 | 0.2 | 14 | 15 | 14 | -- | -- | -- | 0.8 | 0.2 | 15 | 15 | 14 | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Игольская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-8 |  |  |  | 35 |  | 2С-35 | 5 | 1.3 | 85 | 85 | 85 | -- | -- | -- | 5.4 | 1.4 | 89 | 89 | 89 | -- | -- | -- | 3.3 | 1 | 58 | 58 | 58 | -- | -- | -- | 4.6 | 1.2 | 78 | 78 | 79 | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Игольская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-6 |  |  |  | 35 |  | 2С-35 | 1.6 | 0.5 | 28 | 28 | 28 | -- | -- | -- | 1.6 | 0.5 | 29 | 29 | 29 | -- | -- | -- | 1.6 | 0.5 | 30 | 30 | 30 | -- | -- | -- | 1.7 | 0.5 | 31 | 31 | 31 | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Игольская | 2Т | ТРДНС-25000/35- УЛ1 | ВН | РПН | 35 |  | 2С-35 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 35.3 | 14 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 35.3 | 14 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 35.3 | 14 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 35.3 | 14 | 0.17
ООО "Энергонефть Томск" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Игольская | ДГР-35 |  |  |  | 35 |  | 2С-35 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Игольская | 2С-35 |  |  |  | 35 |  | 2С-35 | -- | -- | -- | -- | -- | 35.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | --
АО "Энерго Сервис" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Игольская | 1Т (НН) (Зона эксплуатационной ответственности АО "Энерго Сервис") |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
АО "Энерго Сервис" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Игольская | 1ГРУ (Зона эксплуатационной ответственности АО "Энерго Сервис") |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
АО "Энерго Сервис" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Игольская | 1С-6 (Зона эксплуатационной ответственности АО "Энерго Сервис") |  |  |  | 6 |  | 1С-6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
АО "Энерго Сервис" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Игольская | 2Т (НН) (Зона эксплуатационной ответственности АО "Энерго Сервис") |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
АО "Энерго Сервис" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Игольская | 2ГРУ (Зона эксплуатационной ответственности АО "Энерго Сервис") |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
АО "Энерго Сервис" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Игольская | 2С-6 (Зона эксплуатационной ответственности АО "Энерго Сервис") |  |  |  | 6 |  | 2С-6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Двуреченская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-3 Дв |  |  |  | 35 |  | 1СШ-35 | -0.4 | -0.05 | 7 | 7 | 7 | 36.6 | -- | -- | -0.4 | -0.05 | 7 | 7 | 7 | 36.67 | -- | -- | -0.4 | -0.05 | 7 | 7 | 7 | 36.6 | -- | -- | -0.4 | -0.05 | 7 | 7 | 7 | 36.6 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Двуреченская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-3.1 Дв |  |  |  | 35 |  | 1СШ-35 | 0.43 | 0.06 | 6.67 | 6.8 | 6.91 | 36.6 | -- | -- | 0.42 | 0.04 | 6.3 | 6.89 | 6.86 | 36.67 | -- | -- | 0.4 | 0.05 | 6.53 | 6.69 | 6.85 | 36.6 | -- | -- | 0.4 | 0.05 | 6.53 | 6.69 | 6.85 | 36.6 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Двуреченская | ШСВ-35 |  |  |  | 35 |  | 1СШ-35 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Двуреченская | 1Т | ТМН-10000/35УХЛ1 | ВН | РПН | 35 |  | 1СШ-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 10 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.67 | 10 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 10 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 10 | 0.17
ООО "Энергонефть Томск" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Двуреченская | 3Т | ТМН-10000/35УХЛ1 | ВН | РПН | 35 |  | 1СШ-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 10 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.67 | 10 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 10 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 10 | 0.17
ООО "Энергонефть Томск" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Двуреченская | 1СШ-35 |  |  |  | 35 |  | 1СШ-35 | -- | -- | -- | -- | -- | 36.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.6 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Двуреченская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-4 Дв |  |  |  | 35 |  | 2СШ-35 | 5.4 | 0 | 84 | 84 | 84 | 36.6 | -- | -- | 5.3 | 0 | 84 | 84 | 84 | 36.67 | -- | -- | 5.3 | 0 | 84 | 84 | 84 | 36.6 | -- | -- | 5.3 | 0 | 84 | 84 | 84 | 36.6 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Двуреченская | ВЛ-35 кВ ЦЛ-4.1 Дв |  |  |  | 35 |  | 2СШ-35 | 0.16 | 0.05 | 3.09 | 2.82 | 3,0,4 | 36.6 | -- | -- | 0.16 | 0.15 | 2.93 | 2.86 | 3.07 | 36.67 | -- | -- | 0.19 | 0.15 | 3.16 | 3 | 3.14 | 36.6 | -- | -- | 0.17 | 0.15 | 3.16 | 3 | 3.14 | 36.6 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Двуреченская | ШСВ-35 |  |  |  | 35 |  | 2СШ-35 | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | откл | о+AK339:AM339ткл | откл | откл | откл | откл
ООО "Энергонефть Томск" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Двуреченская | 2Т | ТМН-10000/35УХЛ1 | ВН | РПН | 35 |  | 2СШ-35 | -5.58 | -0.04 | 86.29 | 88.54 | 89.4 | 36.6 | 10 | 0.17 | -5.52 | -0.16 | 85.35 | 87.26 | 88.27 | 36.67 | 10 | 0.17 | -5.55 | -0.16 | 85.76 | 87.72 | 88.95 | 36.6 | 10 | 0.17 | -5.55 | -0.16 | 85.76 | 87.72 | 88.95 | 36.6 | 10 | 0.17
ООО "Энергонефть Томск" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Двуреченская | 4Т | ТМН-10000/35УХЛ1 | ВН | РПН | 35 |  | 2СШ-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 10 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.67 | 10 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 10 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 10 | 0.17
ООО "Энергонефть Томск" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Двуреченская | 2СШ-35 |  |  |  | 35 |  | 2СШ-35 | -- | -- | -- | -- | -- | 36.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.6 | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Двуреченская | 1Т | ТМН-10000/35УХЛ1 | НН |  | 6 |  | СШ-6 1Т | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
АО "Энерго Сервис" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Двуреченская | СШ-6 1Т (Зона эксплуатационной ответственности АО "Энерго Сервис") |  |  |  | 6 |  | СШ-6 1Т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Двуреченская | 2Т | ТМН-10000/35УХЛ1 | НН |  | 6 |  | СШ-6 2Т | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
АО "Энерго Сервис" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Двуреченская | СШ-6 2Т (Зона эксплуатационной ответственности АО "Энерго Сервис") |  |  |  | 6 |  | СШ-6 2Т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Двуреченская | 3Т | ТМН-10000/35УХЛ1 | НН |  | 6 |  | СШ-6 3Т | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
АО "Энерго Сервис" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Двуреченская | СШ-6 3Т (Зона эксплуатационной ответственности АО "Энерго Сервис") |  |  |  | 6 |  | СШ-6 3Т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
ООО "Энергонефть Томск" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Двуреченская | 4Т | ТМН-10000/35УХЛ1 | НН |  | 6 |  | СШ-6 4Т | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п
АО "Энерго Сервис" | ОРУ-35 кВ ГТЭС Двуреченская | СШ-6 4Т (Зона эксплуатационной ответственности АО "Энерго Сервис") |  |  |  | 6 |  | СШ-6 4Т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --