## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 3 кв. 2022 г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "ЭНТ" | 2022-07-10 | 13:39 | 2022-07-10 | 14:05 | 0:26 | НВЧЗ | АПВН, РПВУ | ВЛ 110 кВ Двуреченская – Катыльгинская с отпайками на ПС Новый Васюган II цепь С-98 | АО ВЛ 110 кВ С-98 действием НВЧЗ, АПВН, РПВУ. Посадка напряжения АО СУ ЭЦН. Штормовое предупреждение №190b: гроза, порывы ветра до 14 м/с. 14.07.2022. Выполнен осмотр ВЛ обнаружена поросль в пролете опор №№85-86, растущая в непосредственной близости к проводу фазы «А» ВЛ 110 кВ Двуреченская - Катыльгинская с отпайкой на ПС 110 кВ Новый Васюган II цепь (С-98). Выполнена вырубка. | 1.81
2 | ООО "ЭНТ" | 2022-07-10 | 15:12 | 2022-07-10 | 15:12 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.17-5 Первомайское нмр. | ПС 35/6 кВ №417 АО В-6 Ф.17-5 действием МТЗ, АПВУ. Штормовое предупреждение №190b: гроза, порывы ветра до 14 м/с. Заболоченная местность, осмотр планируется до 31.10.22 (по предоставлению спец. техники).
3 | ООО "ЭНТ" | 2022-07-10 | 15:19 | 2022-07-10 | 15:19 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.10-4, Ф.10-14 Оленье нмр. | ПС 35/6 кВ №410, АО В-6 Ф.10-4, Ф.10-14, МТЗ, АПВУ. Штормовое предупреждение №190b: гроза, порывы ветра до 14 м/с. Заболоченная местность, осмотр планируется до 31.10.22 (по предоставлению спец. техники).
4 | ООО "ЭНТ" | 2022-07-10 | 15:23 | 2022-07-10 | 15:23 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.10-8 Оленье нмр. | ПС 35/6 кВ №410, АО В-6 Ф.10-8, ТО, АПВУ. Штормовое предупреждение №190b: гроза, порывы ветра до 14 м/с. 10.07.22 выполнен осмотр доступных участков, повреждений не обнаружено. 29.07.22 выполнен осмотр оп. №1-153, 67/2-72-2, 136/3-137/3 обнаружено: расплетение провода 1 жила ф. «А» в пролёте оп. №18-19, скол юбки изолятора оп. №30, подгар провода ф. «А» и «С» в пролёте оп. №103-104. Ремонт при наличии спецтехники до 31.10.22.
5 | ООО "ЭНТ" | 2022-07-14 | 15:49 | 2022-07-14 | 15:49 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.3-6 Советское нмр. | ПС 35/6 кВ №103 АО В-6 Ф.3-6 действием МТЗ, АПВУ. При осмотре обнаружено: в месте пересечения ВЛ с автодорогой пролет опор №№78/3-79/3 зацеп провода неустановленной техникой, повреждение проводов фаза "А", "В". Сообщено в ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск". 15.07.2022. Выполнен ремонт.
6 | ООО "ЭНТ" | 2022-07-17 | 18:04 | 2022-07-17 | 18:04 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.24-2 Западно-Полуденное нмр. | ПС 35/6 кВ №124 АО В-6 Ф.24-2 действием МТЗ, АПВУ. Штормовое предупреждение №197 от 16.07.2022: гроза, порывы ветра до 14 м/с. При осмотре обнаружено: опора №130/3 разрушен изолятор фаза "В" провод на траверсе, фаза "С" частично разрушен изолятор. Выполнен ремонт.
7 | ООО "ЭНТ" | 2022-07-19 | 9:05 | 2022-07-19 | 9:05 | 0:00 | ДЗТ, АВР-6 | - | 2Т ПС 35/6 кВ №203 | ПС 35/6 кВ №203, АО 2Т действием ДЗТ, АВР-6 успешное. Попадание птицы на шинный мост 35 кВ 2Т. Выполнены ВВИ 2С-35, 2Т, проверка защит 2Т замечаний не выявлено. 20.07.2022 2Т включен в работу.
8 | ООО "ЭНТ" | 2022-07-19 | 20:37 | 2022-07-19 | 20:52 | 0:15 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Ф.О-11 Герасимовское нмр. | ПС 110 кВ Останинская, АО В-6 Ф.О-11, МТЗ, АПВН, РПВУ. Штормовое предупреждение №199 от 18.07.2022: гроза, порывы ветра до 14 м/с. Выполнен осмотр, на опоре №174/5 поврежден изолятор фазы "С", на опоре №142/5 поврежден изолятор фазы "В". 21.07.2022 выполнена замена поврежденных изоляторов.
9 | ООО "ЭНТ" | 2022-07-21 | 18:39 | 2022-07-21 | 18:39 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ВЛ-35 ЦЛ-7 Первомайское нмр. | ПС 110 кВ Первомайская АО В-35 ЦЛ-7 действием МТЗ, АПВУ. Прохождение грозового фронта. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №201от 20.07.2022. Запланирован осмотр ВЛ на 29.09.2022 обнаружено: опора №17 скол изолятора фазы "С", опора №24 скол 2-х изоляторов фазы "А", опора №57 скол изолятора фазы "В", опора №90 скол 2-х изоляторов фазы "А" и одного изолятора фазы "С". Запланирован ремонт за 14.10.2022
10 | ООО "ЭНТ" | 2022-07-23 | 9:20 | 2022-07-23 | 11:12 | 1:52 | МТЗ | АПВН, РПВН по ТУ | Ф.17-9 Первомайское нмр. | ПС 35/6 кВ №417, АО В-6 Ф.17-9 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Нагрузка ВЛ-6 кВ Ф.17-9 переведена на резервное питание. Выполнен осмотр: опора №49 перекрытие изоляции телом птицы. Ремонт не требуется. 24.07.2022 собрана нормальная схема.
11 | ООО "ЭНТ" | 2022-07-28 | 6:44 | 2022-07-28 | 6:44 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.1-21 Лугинецкое нмр. | ПС 35/6 кВ №501 АО В-6 Ф.1-21 действием МТЗ, АПВУ. Гроза, порывы ветра 15-17 м/с (бюллетень погоды №208b от 27.07.22). Выполнен осмотр - дефектов не выявлено.
12 | ООО "ЭНТ" | 2022-08-06 | 3:26 | 2022-08-06 | 4:25 | 0:59 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | ВЛ-35 кВ ЦР-12, ЦР-14 Чкаловское нмр. | ПС 10/35 кВ №127 АО В-35 кВ ЦР-12, В-35 ЦР-14 АПВ нет. РПВ успешно. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №217 от 05.08.2022. Осмотр запланирован на 1 квартал 2023 года после промерзания болотистой местности. | 0.84
13 | ООО "ЭНТ" | 2022-08-07 | 0:30 | 2022-08-07 | 0:30 | 0:00 | 1ст. МТЗ | АПВУ | ВЛ-35 ЦЛ-6 ДВ Двуреченское нмр. | ПС 110 кВ Двуреченская АО В-35 ЦЛ-6 ДВ, действием МТЗ 1 ступени. АПВУ. Прохождение грозового фронта, бюллютень погоды №218 от 06.08.2022. Выполнен осмотр, следы грозового перекрытия с повреждением изолятора фазы "В" на опоре №9/1. 28.08.2022 выполнен ремонт.
14 | ООО "ЭНТ" | 2022-08-09 | 1:46 | 2022-08-09 | 1:46 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ВЛ-35 кВ Ц-9, Ц-12 Советского нмр. | ПС 220 кВ Советско-Соснинская, АО В-35 Ц-9, В-35 Ц-12 действием МТЗ, АПВУ. Прохождение грозового фроната, штормовое предуприждение №220 от 09.08.2022. Выполнен осмотр ВЛ-35 кВ Ц-9, Ц-12 опора №84, 93 подгары, следы удара молнии на проводе и изоляторах. 31.08.2022 Выполненена замена дефектных изоляторов.
15 | ООО "ЭНТ" | 2022-08-13 | 17:01 | 2022-08-13 | 17:01 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.Б1-10 Вахское нмр. | БРУ-6 кВ №1 БКНС-14 АО В-6 Ф.Б1-10 действием МТЗ, АПВУ. Штормовое предупреждение №224 от 12.08.2022, порывы ветра 15-17 м/с. Выполнен осмотр, в пролете опора №№30-31, 70-71 поросль с касанием проводов. Планируется вырубка деревьев.
16 | ООО "ЭНТ" | 2022-08-17 | 10:11 | 2022-08-17 | 12:00 | 1:49 | ТО | АПВН, РПВН | Ф.Б4-26 Вахское нмр. | БРУ-6 кВ №4 БКНС-17 АО В-6 Ф.Б4-26 действием ТО, АПВН, РПВН. Штормовое предупреждение №228 от 16.08.2022, порывы ветра 14 м/с. Выполнен осмотр, в пролете опор №№27-28 упавшее дерево из вне охранной зоны на провода. Дерево убрано, ремонт не требуется.
17 | ООО "ЭНТ" | 2022-08-21 | 1:07 | 2022-08-21 | 1:07 | 0:00 | МТЗ | - | 1УКРМ-6 ПС 35/6 кВ №208 | ПС 35/6 кВ №208 АО 1УКРМ-6 действием МТЗ при не успешном включении, посадка напряжения АО СУ ЭЦН. Выполнены ВВИ, внутреннее повреждение, замыкание на корпус 3-х фаз.
18 | ООО "ЭНТ" | 2022-08-25 | 13:04 | 2022-08-25 | 13:09 | 0:05 | МТЗ | АПВН, РПВУ по ТУ | Ф.10-12 Крапивинского нмр. | ПС 35/6 кВ №610 АО В-6 Ф.10-12 действием МТЗ, АПВН, РПВУ по ТУ. Гроза (бюллетень погоды №233b от 24.08.2022). При осмотре обнаружено опора №183 подгар изолятора фазы "А". 26.08.2022 выполнена замена изолятора.
19 | ООО "ЭНТ" | 2022-08-25 | 14:30 | 2022-08-25 | 14:30 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.8-8 Таловое нмр. | ПС 35/6 кВ №308 АО В-6 Ф.8-8 действием ТО, АПВУ. Гроза (бюллетень погоды №233b от 24.08.2022). Выполнен осмотр обнаружено опора №62 подгар изоляторов фазы "В" и "С". 29.08.2022 выполнена замена.
20 | ООО "ЭНТ" | 2022-08-31 | 0:59 | 2022-08-31 | 0:59 | 0:00 | НВЧЗ | АПВУ | ВЛ 110 кВ Раздольное-Александровская с отпайкой на ПС Малореченская I цепь (С-95), II цепь (С-96) | АО ВЛ 110 кВ Раздольное-Александровская с отпайкой на ПС Малореченская I цепь (С-95), II цепь (С-96) действием НВЧЗ, АПВУ. Гроза, бюллетень погоды №242 от 30.08.2022. 14.09.2022 выволнен осмотр в пролетах опор №№1-47, 87-123, в пролете опор №№44-45 спайка и оплавление жил грозотроса (34 км от ПС 110 кВ Раздольное). 18.09.2022 выполнен ремонт грозотроса.
21 | ООО "ЭНТ" | 2022-09-02 | 16:42 | 2022-09-02 | 16:58 | 0:16 | ТО | АПВН | ВЛ-35 ЦЛ-5 Лугинецкого нмр. | ПС 110 кВ Лугинецкая АО В-35 ЦЛ-5, действием ТО. АПВН, РПВУ. Гроза, ветер порывы до 14 м/с (бюллетень погоды №244b от 01.09.2022).Выполнен осмотр. Замечаний не выявлено. | 1.89
22 | ООО "ЭНТ" | 2022-09-07 | 15:46 | 2022-09-07 | 17:11 | 1:25 | ТО | АПВН | Ф.1-37 Игольское нмр. | РУ-6 кВ №1 АО В-6 Ф.1-37 действием ТО, АПВН. Штормовое предупреждение №249 от 06.09.2022, порывы ветра 18-23 м/с. Выполнен осмотр, в пролете опор №№70-71 упавшее дерево из вне охранной зоны на провода. Дерево убрано, ремонт не требуется.
23 | ООО "ЭНТ" | 2022-09-07 | 18:44 | 2022-09-07 | 20:20 | 1:36 | МТЗ | АПВН | Ф.О-5 Герасимовское нмр. | ПС 110 кВ Останинская АО В-6 Ф.О-5 МТЗ АПВН, повреждение шлейфа фазы "В" ВЛ-6 кВ Ф.О-5 опор №1, нагрузка переведена на ВЛ-6 кВ Ф.О-11, выполнена замена шлейфа фазы "В". Ф.О-5 включен в работу, замечаний нет.
24 | ООО "ЭНТ" | 2022-09-07 | 23:54 | 2022-09-08 | 24:07 | 0:13 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Ф.2-1 Лугинецкое нмр. | ПС 35/6 кВ 502 АО В-6 Ф.2-1 МТЗ АПВН, РПВУ. Штормовое предупреждение №250 от 07.09.2022, порывы ветра 18-23 м/с.в 02:43 повторное АО, МТЗ АПВН РПВН, Отключен ЛР1/10 Ф.2-1 в 03:01 выполнено РПВУ. Выполнен осмотр, в пролете опор №№104/11-105/11 упавшее дерево из вне охранной зоны на провода. Дерево убрано, ремонт не требуется.
25 | ООО "ЭНТ" | 2022-09-08 | 0:07 | 2022-09-08 | 25:28 | 25:21 | МТЗ | АПВН, РПВН | Ф.58-18 Лугинецкое нмр. | ПС 35/6 кВ №558 АО В-6 Ф.58-18 МТЗ АПВН, РПВН. Штормовое предупреждение №250 от 07.09.2022, порывы ветра 18-23 м/с. Отключен ЛР-2 на опоре №66. ВЛ-6 кВ Ф.58-18 включен в работу запитаны кусты №38,39,44,58. Остаются отключенными К-4, К-37. Выполняется осмотр ВЛ. Выполнен осмотр, в пролете опор №74-75 упавшее дерево из вне охранной зоны на провода. Дерево убрано, ремонт не требуется.
26 | ООО "ЭНТ" | 2022-09-12 | 14:07 | 2022-09-12 | 14:07 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.3-6 Советское нмр. | ПС 35/6 кВ №103 АО В-6 Ф.3-6. Выполнен частичный осмотр ВЛ, пролет опор №№28-29 фаза "А" следы подгара характерны для зацепа техникой. Ремонт не требуется. Сообщено в ООО ЧОП "РН-Охрана -Томск". 13.09.2022. выполнен полный осмотр, замечаний не выявлено.
27 | ООО "ЭНТ" | 2022-09-15 | 11:32 | 2022-09-15 | 11:34 | 0:02 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Ф.26-11 Малореченское нмр. | ПС 35/6 кВ №126 АО В-6 Ф.26-11 действием МТЗ. При осмотре обнаружен обрыв провода в пролете опор №101/9-102/9 экскаватором ООО "ТрансСервис" Сообщено в ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск" Выполнен ремонт провода.
28 | ООО "ЭНТ" | 2022-09-15 | 19:04 | 2022-09-15 | 19:04 | 0:00 | - | - | 1УКРМ-6 ПС 35/6 кВ №112 | АО СУ ЭЦН. Посадка напряжения при неуспешном включении 1УКРМ-6 на ПС 35/6 кВ №112 на 2С-6 выведа в ремонт для КР (включение 1УКРМ-6 для регулировки напряжения при подготовке схемы для вывода в ремонт Т-2 на ПС 110 кВ Савкинская). Короткое замыкание кабельной муфты-6кВ в 1КРМ-6, выполнена замена кабельной муфты.