## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 4 кв. 2023 г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "ЭНТ" | 2023-10-02 | 7:22 | 2023-10-02 | 9:27 | 2:05 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б4-17 Вахское нмр | БРУ-6 кВ №4 БКНС-17 АО В-6 Ф.Б4-17 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Выполнен осмотр:в пролёте опор №№87-88 упавшее дерево из вне охранной зоны, ветка легла на фазу «В», «С». Устранено при обнаружении. Ремонт не требуется. | 2.292
2 | ООО "ЭНТ" | 2023-10-11 | 8:50 | 2023-10-11 | 10:04 | 1:14 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.2-1 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №502 АО В-6 Ф.2-1 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Выполнен осмотр:в пролёте опор №№122/11-123/11 упавшее дерево на проводах из вне охранной зоны. Дерево убрано, выполнен ремонт провода.
3 | ООО "ЭНТ" | 2023-10-16 | 10:07 | 2023-10-16 | 10:07 | 0:00 | ТО | Атм., прир. и техн. | Ф.3-7 Вахское нмр | ПС 35/6 кВ №203 АО В-6 Ф.3-7 действием ТО, АПВУ. Выполнен частичный осмотр ВЛ-6 кВ, замечаний не обнаружено. Попадание птицы на изоляторы ЛР-1/1 опора №62/1. Ремонт не требуется.
4 | ООО "ЭНТ" | 2023-10-21 | 13:33 | 2023-10-21 | 13:33 | 0:00 | МТЗ | Атм., прир. и техн. | Ф.4-17 Игольское нмр | ПС 35/6 кВ №304 АО В-6 Ф.4-17 действием МТЗ, АПВУ. Порывы ветра до 18м/с, мокрый снег (штормовое предупреждение №293 b от 20.10.23г). Выполнен осмотр. В пролете опор №№8-9 падение дерева из вне охранной зоны ЛЭП, ремонт не требуется.
5 | ООО "ЭНТ" | 2023-11-19 | 8:40 | 2023-11-19 | 8:40 | 0:00 | ТО | Атм., прир. и техн. | Ф.О-5 Останинское нмр | ПС 110 кВ Останинская АО В-6 Ф.О-5 действием ТО, АПВУ. (Штормовое предупреждение №322 от 18.11.23). В пролете опор №№17-18 излом дерева растущего вне охранной зоны ЛЭП при налипании мокрого снега на крону и его падение на провода ЛЭП, ремонт не требуется. | 0
6 | ООО "ЭНТ" | 2023-12-26 | 17:33 | 2023-12-26 | 22:57 | 5:24 | - | Собств. сети без внешн. возд. | К-9 Крапивинское нмр | АО СУ ЭЦН. К-9 КТПН 6/0,4 кВ №2, неисправность 1Т (предположительно ПБВ). Выполнен перевод нагрузки с КТПН 6/0,4 кВ №2 на КТПН 6/0,4 кВ №1, №3. | 0.56