## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 4 кв. 2024 г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
| ООО "ЭНТ" | 2024-10-02 | 15:55 | 2024-10-02 | 16:58 | 1:03 | МТЗ | АПВН | Ф.В-1 Вахское нмр | ПС 110 кВ Вахская, АО В-6 Ф.В-1 действием МТЗ, АПВН. ВЛ-6 кВ Ф.Б1-1 ЭХЗ (линия на ХХ), при падение оп.№42, произошёл обрыв провода и подхлест провода на ВЛ-6 кВ Ф.В-1 с замыканием проводов. Провод убран, ремонт проводов ВЛ-6 кВ Ф.В-1 не требуется. | 0.843
| ООО "ЭНТ" | 2024-10-15 | 7:56 | 2024-10-15 | 9:08 | 1:12 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Ф.4-8 Игольское нмр | ПС 35/6 кВ №304, АО В-6 кВ Ф.4-8 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. В пролёте оп. №12/1-13/1 обнаружено упавшее дерево под ЛЭП из вне охранной зоны со следами повреждения у основания дикими животными (бобрами). Ремонт ЛЭП не требуется.
| ООО "ЭНТ" | 2024-11-03 | 14:38 | 2024-11-03 | 14:58 | 0:20 | ТО | АПВН, РПВУ | Ф.Б4-19 Катыльгинское нмр. | БРУ-6 кВ БКНС-25, АО В-6 Ф.Б4-19 действием ТО, АПВН, РПВУ. Штормовое предупреждение №307 от 02.11.24, порывы ветра 19 м/с, гололедица. В пролете опор №23-24 упавшее дерево из вне охранной зоны. Дерево убрано, ремонт ЛЭП не требуется. | 0.051
| ООО "ЭНТ" | 2024-11-03 | 18:52 | 2024-11-03 | 18:52 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.Чр-15 Ю-Черемшанское нмр. | ПС 110 кВ Черемшанская, АО В-6 Ф.Чр-15 действием МТЗ, АПВУ. Выполнен осмотр, обнаружено упавшее дерево из вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №29-30. Дерево убрано, ремонт ВЛ не требуется.
| ООО "ЭНТ" | 2024-11-03 | 21:01 | 2024-11-03 | 21:01 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.2-1 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №502, АО В-6 Ф.2-1 действием ТО, АПВУ. Выполнен осмотр, обнаружено упавшее дерево из вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №93/11-94/11. Дерево убрано, ремонт ВЛ не требуется.
| ООО "ЭНТ" | 2024-11-11 | 16:19 | 2024-11-11 | 16:19 | 0:00 | ТО | АПВУ | ВЛ-6 кВ Ф.3-2 Вахское нмр | ПС 35/6 кВ №203, АО В-6 Ф.3-2 действием ТО, АПВУ. При осмотре обнаружено: в пролете оп. №21-22 упавшее дерево на проводах из вне охранной зоны ВЛ в результате наезда неустановленной снегоуборочной техники при очистке от снега дорожного полотна. Нагрузка ВЛ-6 кВ Ф.3-2 переведена на ВЛ-6 кВ Ф.3-18. 12.11.24 дерево убрали.
| ООО "ЭНТ" | 2024-12-01 | 3:17 | 2024-12-01 | 3:26 | 0:09 | ТО | АПВН, РПВУ по ТУ | Ф.Б5-3 Северо-Вахское нмр | БРУ-6 кВ №5 БКНС-19 АО В-6 Ф.Б5-3 действием ТО, АПВН, РПВУ по ТУ. При осмотре выявлены следы несанкционированного проезда техники под проводами в охранной зоне ВЛ-6 кВ, в пролете опор №49-50 на проводах фаз "В" и "С" следы КЗ. ООО «ЧОО «Интеллект» установлено, что зацеп ЛЭП произошел при производстве по отсыпке площадки в районе К-52, работы проводил персонал ЗАО «НефтьСтройИнвест». | 2.17
| ООО "ЭНТ" | 2024-12-15 | 13:53 | 2024-12-15 | 15:06 | 1:13 | ТО | АПВН | Ф.О-5 Герасимовское нмр | ПС 110 кВ Останинская, АО ВЛ-6 кВ Ф.О-5, действием ТО., АПВН. ВЛ-6 кВ Ф.О-5 оп.№1 КЗ кабельной муфты. В 15:06 отключен ЛР-2/7 Ф.О-5, в КУВ-6 кВ "К-8б" включен СВ-6, подано напряжение на К-8Б, К-5, К-3. Поврежденный участок ВЛ-6 кВ Ф.О-5 выведен в ремонт.
| ООО "ЭНТ" | 2024-12-15 | 45641.9062 | 2024-12-16 | 45642.0042 | 2:21 | ТО | АПВН РПВН по ТУ | Ф.1-5 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №101. АО ВЛ-6 кВ Ф.1-5, деиствием ТО, АПВН, РПВН по ТУ. КЗ ВЛ на отходящем портале ВЛ-6 кВ Ф.1-5, ф.«В» (сорван изолятор, провод ф «В» на проводе ф. «С»). Замечание устранено.