## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 1 кв. 2025 г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "ЭНТ" | 2025-01-01 | 17:42 | 2025-01-01 | 17:42 | 0:00 | ТО | АПВН | Ф.58-2 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №558 АО В-6 Ф.58-2 действием ТО, АПВН, работа АВР-6 успешно в КУВ-6 К-116, КУВ-6 К-117. Осмотр выполнен. Обнаружено КЗ КЛ-6 кВ. 02.01.25 выполнен демонтаж поврежденного участка КЛ-6 кВ Ф.58-2 от ЛР-1 Ф.58-2 оп.№1 в сторону КРУН-6 кВ, подготовлена кабельная вставка для замены поврежденного участка. 04.01.25 Выполнена замена поврежденного участка КЛ-6 кВ. | 0.027
2 | ООО "ЭНТ" | 2025-01-25 | 17:54 | 2025-01-25 | 17:54 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.3-14 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №103 АО В-6 Ф.3-14 действием МТЗ, АПВУ. При осмотре в пролете опор №51-52 выявлены следы зацепа проводов фаз "А", "С" не установленной техникой, ремонт не требуется.
3 | ООО "ЭНТ" | 2025-01-28 | 7:23 | 2025-01-28 | 7:23 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.7-12 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №107, АО В-6 Ф.7-12 действием ТО, АПВУ. При осмотре в пролете опор №12-13 выявлено обледенение проводов в следствии порыва трубопровода, повреждений нет. Трубопровод перекрыт. 29.01.2025г. Устранение наледи с проводов, очистка изоляции.
4 | ООО "ЭНТ" | 2025-01-28 | 16:14 | 2025-01-28 | 16:14 | 0:00 | НВЧЗ | АПВУ | ВЛ 110 кВ Игольская – Двуреченская с отпайками II цепь (С-141) | АО ВЛ 110 кВ Игольская – Двуреченская с отпайками II цепь (С-141) действием НВЧЗ, АПВУ. (ИМФ 8 км фаза "В" от ПС 110 кВ Двуреченская). Сброс нагрузки 17 МВт. Выполнен осмотр в пределах точки КЗ, место замыкания не установлено.
5 | ООО "ЭНТ" | 2025-02-05 | 11:59 | 2025-02-05 | 11:59 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.В-1 Вахское нмр | ПС 110 кВ Вахская, АО В-6 Ф.В-1 действием МТЗ, АПВУ. 07.02.2025 выполнен осмотр в пролете опор № 36-37 обнаружено упавшее дерево под проводами. Ремонт провода не требуется. | 0.27
6 | ООО "ЭНТ" | 2025-02-16 | 17:46 | 2025-02-16 | 18:01 | 0:15 | МТЗ | РПВУ | Ф.О-5 Герасимовское нмр | ПС 110 кВ Останинская АО В-6 Ф.О-5 действием МТЗ 2ст. АПВН, РПВУ. Выполнен осмотр ЭО К-3, К-5, К-8Б. Выполнен осмотр, обнаружено упавшее дерево из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №37-№38. Повреждений ВЛ нет.
7 | ООО "ЭНТ" | 2025-02-19 | 14:48 | 2025-02-19 | 14:48 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.7-4 Северное нмр | ПС 35/6 кВ №207 АО В-6 Ф.7-4 действием МТЗ, АПВУ. Выполнен осмотр, обнаружено упавшее дерево из вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №28/2-29/2. Ремонт не требуется.
8 | ООО "ЭНТ" | 2025-03-14 | 22:39 | 2025-03-14 | 23:36 | 0:57 | МТЗ | РПВУ | Ф.5-5 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №105 АО В-6 Ф.5-5 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. При осмотре К-134 ТП 6/0,4 кВ обнаружены следы электродугового воздействия в РУ-0,4 кВ. отключили ЛР-6 на К-134 , РПВУ Ф.5-5. 15.03.2025 в 19:34 выполнена замена ТП 6/0,4 кВ на К-134. | 2.572
9 | ООО "ЭНТ" | 2025-03-17 | 17:27 | 2025-03-17 | 18:16 | 0:49 | МТЗ | АПВН, РПВН по ТУ, РПВУ | Ф.2-1 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №502 АО В-6 Ф.2-1 действием МТЗ, АПВН, РПВН по ТУ. Отключен ЛР-1/10 Ф.2-1 отпайка на К-4 Лугинецкого НМР РПВУ. Выполнен осмотр, обнаружено упавшее дерево из вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №126/11-127/11. В 19:45 Дерево убрано, ремонт не требуется, отпайка на К-4 Лугинецкого НМР включена.
10 | ООО "ЭНТ" | 2025-03-18 | 20:00 | 2025-03-18 | 22:11 | 2:11 | МТЗ | АПВН, РПВН | Ф.Б4-17 Вахское нмр | БРУ-6 кВ №4 БКНС-17, АО В-6 Ф.Б4-17 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Нагрузка К-36, К-104 переведена. Отключен ЛР-3 Ф.Б4-17 (отпайка на К-67), РПВУ В-6 Ф.Б4-17. При осмотре обнаружено упавшее дерево на проводах из вне охранной зоны ЛЭП. Дерево убрано. Ремонт ВЛ не требуется.