## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 2 кв. 2025 г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "ЭНТ" | 2025-04-01 | 3:31 | 2025-04-01 | 3:31 | 0:00 | ГЗ 2ст. АВР-6 | - | ПС 35/6 кВ №113 | ПС 35/6 кВ №113 АО 2Т, действием ГЗ 2ст, АВР-6 успешно. Выполнена послеаварийная проверка РЗА. Заменено газовое реле | 0.351
2 | ООО "ЭНТ" | 2025-04-22 | 23:51 | 2025-04-22 | 23:51 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ВЛ-35 кВ ЦЛ-9 Игольское нмр | ОРУ-35 кВ ГТЭС Игольская АО В-35 ЦЛ-9 действием МТЗ 1ст, АПВУ. Грозовой фронт. Выполнен осмотр оп.№ 15-29, оп.№35-58, оп. №54-76 с помощью вездехода ГАЗ-71. 08.05.25 обнаружено повреждение грозотроса в пролётах оп. № 53-54. Осмотр окончен. 22.05.25 Выполнен ремонт.
3 | ООО "ЭНТ" | 2025-04-28 | 2:44 | 2025-04-28 | 2:44 | 0:00 | МТЗ | АПВН, РПВУ по ТУ | Ф.3-6 Вахское нмр | ПС 35/6 кВ №203 АО В-6 Ф.3-6 действием МТЗ, АПВН, РПВУ по ТУ. КУВ-6 К-111 АВР-6 успешно. Выполнен осмотр: в пролете оп. №32-33 обнаружено упавшее дерево из вне охранной зоны ВЛ. Ремонт провода не требуется.
4 | ООО "ЭНТ" | 2025-04-29 | 16:43 | 2025-04-29 | 18:47 | 2:04 | ТО | АПВН, РПВН по ТУ | Ф.7-3 Первомайское нмр | ПС 35/6 кВ №407 АО В-6 Ф.7-3 действием ТО, АПВН, РПВН по ТУ. В пролете опор № 56-57 обнаружено дерево, лежащее на проводах. Дерево убрали. Ремонт провода не требуется
5 | ООО "ЭНТ" | 2025-05-02 | 14:34 | 2025-05-02 | 14:34 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.20-7 Западно - Катыльгинское нмр | ПС 35/6 кВ №420 АО В-6 Ф.20-7 действием МТЗ, АПВУ. Во время прохождения грозового фронта. Выполнен осмотр, замечаний не обнаружено. | 2.457
6 | ООО "ЭНТ" | 2025-05-05 | 9:00 | 2025-05-05 | 9:00 | 0:00 | ТО | АПВУ | ВЛ-35 кВ ЦЛ-8 Лугинецкое нмр | ПС 110 кВ Лугинецкая, АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-8 действием ТО, АПВУ. При осмотре ПС 35/6 кВ №524 на ОРУ-35 кВ обнаружены следы КЗ на шинном мосту 1С-35 фаз "А", "С". На земле труп птицы со следами электродугового воздействия. Ремонт не требуется.
7 | ООО "ЭНТ" | 2025-05-06 | 9:17 | 2025-05-06 | 9:17 | 0:00 | НВЧЗ, ТЗНП 1ст. | АПВУ | ВЛ 110 кВ Двуреченская – Катыльгинская с отпайкой на ПС Новый Васюган II цепь (С-98) | АО СУ ЭЦН. Посадка напряжения при АО ВЛ-110 кВ С-98 на ПС 110 кВ Двуреченская действием НВЧЗ, ТЗНП 1ст., АПВУ. ИМФ фаза "А" 51,3 км от ПС 110 кВ Двуреченская. 15.05.2025 при осмотре выявлено: под оп. №185/1 перья крупной птицы, со стороны ВЛ-110 С-98, следов повреждения на проводе не выявлено, на оп. №185/1 висит корзина ВЧ заградителя на фазе «А» (верхняя). птицеотпугиватели на опоре установлены.
8 | ООО "ЭНТ" | 2025-05-15 | 12:58 | 2025-05-15 | 12:58 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.2-6 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №102 АО В-6 Ф.2-6 действием МТЗ, АПВУ. 17.05.25 Выполнен осмотр ВЛ-6 кВ Ф.2-6, пролет опор 26-27 дерево под проводами со следами электродугового воздействия, ремонт провода не требуется.
9 | ООО "ЭНТ" | 2025-05-17 | 17:48 | 2025-05-17 | 17:48 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.7-2 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №107 АО В-6 Ф.7-2 действием ТО, АПВУ. Во время прохождения грозового фронта. 18.05.25 Выполнен осмотр на спец.техники, обнаружено: пролет опор 1-2-3 поросль с касанием проводов. Выполнена вырубка древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне пролет оп.№2-3 ,3-4, 6-7, 7/1-20/1.
10 | ООО "ЭНТ" | 2025-05-21 | 18:05 | 2025-05-21 | 21:00 | 2:55 | ТО | АПВН, РПВН по ТУ, РПВН | Ф.16-12 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №516 АО В-6 Ф.16-12 действием ТО, АПВН, РПВН по ТУ. Прохождение грозового фронта, порывистый ветер, град. При осмотре обнаружено: два упавших дерева из вне охранной зоны ВЛ, в пролетах опор №52/2-53/2, №83/5-84/5. Деревья убраны, ремонт не требуется.
11 | ООО "ЭНТ" | 2025-05-21 | 18:58 | 2025-05-21 | 19:20 | 0:22 | МТЗ | АПВН, РПВН по ТУ, РПВН | Ф.14-6 Западно - Катыльгинское нмр | ПС 35/6 кВ №414 АО В-6 Ф.14-6 действием МТЗ, АПВН, РПВН по ТУ. Прохождение грозового фронта, порывистый ветер, град. Нагрузка ВЛ-6 кВ Ф.14-6 переведена на ВЛ-6 кВ Ф.14-16. При осмотре обнаружено: оп. №104 срыв со штыря разрушеннного изолятора ф. "А", схлест проводов. Выполнен ремонт.
12 | ООО "ЭНТ" | 2025-05-22 | 18:12 | 2025-05-22 | 18:12 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.58-18 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №558 АО В-6 Ф.58-18 действием ТО, АПВУ. Порывистый ветер. 23.05.25 при осмотре обнаружено упавшее дерево в пролете опор №13-14, ремонт не требуется.
13 | ООО "ЭНТ" | 2025-05-23 | 19:00 | 2025-05-23 | 19:00 | 0:00 | ТО | АПВУ | ВЛ-35 кВ ЦЛ-8/ЦЛ-9 Лугинецкое нмр | ПС 110 кВ Лугинецкая, АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-8/ЦЛ-9 действием ТО, АПВУ. Сброс нагрузки 11 МВт. Прохождение грозового фронта. 24.05.25 выполнен осмотр, причин отключения не обнаружено.
14 | ООО "ЭНТ" | 2025-05-24 | 5:36 | 2025-05-24 | 5:36 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.3-14 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №103 АО В-6 Ф.3-14 действием МТЗ, АПВУ. При осмотре в пролете опор №75-76 (район ДНС-6) выявлены следы зацепа проводов фаз "А", "С" не установленной техникой, ремонт не требуется. Сообщено в ООО "ЧОО "Интеллект"
15 | ООО "ЭНТ" | 2025-06-02 | 18:30 | 2025-06-02 | 18:30 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.5-10 Первомайское нмр | ПС 35/6 кВ №405 АО В-6 Ф.5-10 действием МТЗ, АПВУ. Во время прохождения грозового фронта. 05.06.25г. Выполнена вырубка ДКР в пролете опор №7-31 и замена изолятора на оп №44 Ф,"В". | 4.314
16 | ООО "ЭНТ" | 2025-06-05 | 16:24 | 2025-06-05 | 16:24 | 0:00 | МТЗ 1 ст. | АПВУ | ВЛ-35 кВ Ц-7/Ц-8 Советское нмр | ПС 220 кВ Советско-Соснинская, АО ВЛ-35 кВ Ц-7/Ц-8 действием МТЗ 1 ст., АПВУ. Посадка напряжения, сброс нагрузки 20 МВт. Прохождение грозового фронта. Выполнен частичный осмотр на спецтехнике: пр. оп. №№ 1-8, 23-28, 26/1-32/1, 46/2-66/3, 59-73, 76/3-78/3, замечаний нет. Продолжение после спада паводковых вод.
17 | ООО "ЭНТ" | 2025-06-05 | 16:23 | 2025-06-05 | 18:14 | 1:51 | ТО | АПВН, РПВУ | Ф.3-7 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №103 АО В-6 Ф.3-7 действием ТО, АПВН, РПВУ. 08.06.25 Выполнено: пр.оп.№24/2-25/2, вырубка ДКР, убрано упавшее дерево. Оп.№21/2 ф."А","В" , оп.22/2 ф."В","С" следы удара молнии, изоляторы будут заменены при выводе в ремонт ВЛ.
18 | ООО "ЭНТ" | 2025-06-06 | 13:03 | 2025-06-06 | 13:03 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.20-7 Западно-Катыльгинское нмр | ПС 35/6 кВ №420 АО В-6 Ф.20-7 действием МТЗ, АПВУ. Во время прохождения грозового фронта. 08.06.25 выполнен осмотр с составлением ЛО. Обнаружен скол юбки изолятора ф. "А" оп.№95, оп.№13/1 ослабление вязки крепления к изолятору ф. "С".
19 | ООО "ЭНТ" | 2025-06-11 | 0:16 | 2025-06-11 | 0:16 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.5-10 Первомайское нмр | ПС 35/6 кВ №405 АО В-6 Ф.5-10 действием ТО, АПВУ. Во время прохождения грозового фронта. Планируется осмотр ВЛ-6.
20 | ООО "ЭНТ" | 2025-06-11 | 16:50 | 2025-06-11 | 16:50 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.4-8 Игольско-Таловое нмр | ПС 35/6 кВ №304 АО В-6 Ф.4-8 действием МТЗ АПВУ. Во время прохождения грозового фронта. Осмотрен уч. Оп.№ 1/1 - 26/1, оп.№1 - 30 на 16.06 продолжение осмотра на спецтехнике.
21 | ООО "ЭНТ" | 2025-06-11 | 19:43 | 2025-06-11 | 19:43 | 0:00 | МТЗ-1 | АПВУ | Ф.11-5 Крапивинское нмр | ПС 35/6 кВ №611 АО В-6 Ф.11-5 действием МТЗ-1, АПВУ. Во время прохождения грозового фронта. При осмотре обнаружено: опора №4 следы электродугового воздействия фаза "А, В, С" 13.06.25г. Выполнен ремонт.
22 | ООО "ЭНТ" | 2025-06-12 | 18:40 | 2025-06-12 | 19:48 | 1:08 | МТЗ | АПВН, РПВН | Ф.23-16 Полуденное нмр | ПС 35/6 кВ №123 АО В-6 Ф.23-16 действием МТЗ АПВН, РПВН. Отключен ЛР-2/2 Ф.23-16 (отпайка на К-12б) РПВУ. При осмотре обнаружено: упавшее дерево из вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №52/2-53/2. Дерево убрано, ремонт не требуется. В 21:08 включен ЛР-2/2 Ф.23-16.
23 | ООО "ЭНТ" | 2025-06-15 | 23:34 | 2025-06-16 | 4:00 | 04:26 | ТО | АПВН, РПВН по ТУ, РПВН | Ф.2-6 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №102 АО В-6 Ф.2-6 действием ТО АПВН, РПВН по ТУ, РПВН. При осмотре обнаружено: упавшее дерево из вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №32/1-33/1. Дерево убрано, ремонт не требуется.
24 | ООО "ЭНТ" | 2025-06-16 | 18:45 | 2025-06-16 | 18:45 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ТП №2/630 кВА К-1 Приграничное нмр | ПС 110 кВ Григорьевская АО В-6 Ф.Гр-10, МТЗ, АПВУ. При осмотре обнаружено К-1 Приграничное нмр ТП №2 траверса 6 кВ разрушение изолятора Ф. "В". Нагрузка ТП переведена на ТП №1 по 0,4 кВ, Планируется ремонт. 22.06.25г. Выполнен ремонт, собрана норм схема
25 | ООО "ЭНТ" | 2025-06-16 | 18:47 | 2025-06-16 | 19:45 | 0:58 | - | - | ТП №2/630 кВА К-5 Северное нмр | В ТП №2 перегорание 2-х предохранителей 6 кВ, вышел из строя трансформатор, межвитковое КЗ. Выполнена замена ТП. Выработка ресурса изоляционных и конструктивных материалов.
26 | ООО "ЭНТ" | 2025-06-17 | 8:32 | 2025-06-17 | 9:27 | 0:55 | ТО | АПВН, РПВН по ТУ, РПВУ | Ф.30-14 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №130 АО В-6 Ф.30-14 действием ТО АПВН, РПВН по ТУ, РПВУ. Во время прохождения грозового фронта. Планируется осмотр ВЛ
27 | ООО "ЭНТ" | 2025-06-20 | 19:06 | 2025-06-20 | 19:06 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.6-6 Вахское нмр | ПС 35/6 кВ №206 АО В-6 Ф.6-6 действием ТО АПВУ. Во время прохождения грозового фронта. Планируется осмотр ВЛ
28 | ООО "ЭНТ" | 2025-06-21 | 14:43 | 2025-06-21 | 14:43 | 0:00 | МТЗ-1 | АПВУ | ВЛ-35 кВ Ц-1/Ц-2 Советское нмр | ПС 220 кВ Советско-Соснинская, АО ВЛ-35 Ц-1, Ц-2 действием МТЗ, АПВУ. Прохождение грозового фронта. Планируется осмотр ВЛ.
29 | ООО "ЭНТ" | 2025-06-21 | 15:43 | 2025-06-21 | 15:58 | 0:15 | ТО | АПВН, РПВУ | Ф.30-4 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №130 АО В-6 Ф.30-4 действием ТО АПВН, РПВУ. 1С-6 земля по фазе "С". Во время прохождения грозового фронта. При осмотре обнаружено: опора №35 разрушен изолятор, провод на траверсе. Выполнен ремонт.
30 | ООО "ЭНТ" | 2025-06-21 | 17:04 | 2025-06-21 | 17:04 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.Б8-12 Ломовое нмр | БРУ-6 кВ №8 БКНС-24 АО В-6 Ф.Б8-12 действием МТЗ, АПВУ. Во время прохождения грозового фронта. Планируется осмотр ВЛ
31 | ООО "ЭНТ" | 2025-06-22 | 15:47 | 2025-06-22 | 15:47 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | ВЛ-35 кВ ЦЛ-9 Игольское нмр | ОРУ-35 кВ ГТЭС Игольская АО В-35 ЦЛ-9 действием МТЗ, АПВУ. Во время прохождения грозового фронта. Планируется осмотр.
32 | ООО "ЭНТ" | 2025-06-22 | 17:44 | 2025-06-22 | 17:44 | 0:00 | МТЗ | АПВН РПВН | ВЛ-35 ЦЛ-7 ЗМ ВЛ-35 ЦЛ-2 ЗМ Западно-Моисеевское нмр | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская АО ВЛ-35 ЦЛ-2 ЗМ МТЗ АПВУ. ВЛ-35 ЦЛ-7 ЗМ действием МТЗ, АПВН, РПВН. Работа АВР-6 успешно ПС 35/6 кВ №601. Во время прохождения грозового фронта. При осмотре обнаружено: обрыв провода ВЛ-35 ЦЛ-2 ЗМ фаза "С" в пролете опор №22-23 разобраны шлейфа на оп. №11 (отпайка на ПС 110 кВ Двуреченская) ВЛ-35 ЦЛ-7 ЗМ обрыв провода фаза "А" в пролете опор №21-22, выведена в ремонт.