## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 1 кв. 2017 г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "ЭНТ" | 2017-01-04 | 9:38 | 2017-01-04 | 9:38 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.5-18 | АО ВЛ-6кВ Ф.5-18 на ПС-35/6кВ №305, АПВУ. При осмотре ВЛ-6 обнаружены следы межфазеого замыкания проводов (зацеп неустановленной техникой) пролёт опор №9-10 съезд на К-72. Выполнено увеличение габарита и ремонт проводов. | 0.612
2 | ООО "ЭНТ" | 2017-01-13 | 18:14 | 2017-01-13 | 18:14 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.5-18 | АО ВЛ-6кВ Ф.5-18 на ПС-35/6кВ №305 АПВУ. При осмотре ВЛ-6 обнаружены следы межфазеого замыкания проводов (зацеп неустановленной техникой) пролёт опор №9-10 съезд на К-72. 18.01.17г. Выполнено увеличение габарита и ремонт проводов.
3 | ООО "ЭНТ" | 2017-01-21 | 10:58 | 2017-01-21 | 14:25 | 3:27 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.2-6 | АО ВЛ-6кВ Ф.2-6 на ПС-35/6кВ №502, АПВУ. При осмотре ВЛ-6 обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете опор №2-3. Зацеп автомобилем УРАЛ гос. номер В 681 СК 70 принадлежащий ООО «УТТ-2». Выполнен ремонт.
4 | ООО "ЭНТ" | 2017-02-10 | 14:34 | 2017-02-10 | 15:06 | 0:32 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.16-17 | АО ВЛ-6кВ Ф.16-17 на ПС-35/6кВ №416 АПВН, РПВУ. ЛР-6кВ опора №77/3 - замыкание шлейфа ф.(В) со шлефом ф.(А), поврежденный участок отключен. Отпайка ВЛ-6 кВ бездействующая находится под охранным напряжением. ЛР-6 исключен из схемы. | 1.53
5 | ООО "ЭНТ" | 2017-02-15 | 13:04 | 2017-02-15 | 13:04 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.3-7 | АО ВЛ-6кВ Ф.3-7 на ПС-35/6кВ №203, АПВУ. Обрыв провода фазы "А" в пролете оп. №148-149 автотранспортом ООО "Лесстройреконструкция". Выполнен ремонт.
6 | ООО "ЭНТ" | 2017-02-24 | 23:58 | 2017-02-24 | 0:53 | 0:55 | 1 ст. МТЗ, АПВ | АПВН | Ц-1 | ПС-220/110/35/6 "Советско-Соснинская", АО ВЛ-35кВ Ц-1 действием 1ст. МТЗ, АПВН. Работа АВР-6 на ПС-35/6кВ №107, 111, 130, 106. При осмотре выявлен обрыв провода ВЛ-35кВ ф. "А" оп.№31/1-31/1. Выполнен ремонт провода.
7 | ООО "ЭНТ" | 2017-02-27 | 16:32 | 2017-02-27 | 16:32 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.4-17 | АО ВЛ-6 Ф.4-17 на ПС 35/6кВ №304 действием ТО, АПВУ. Бюллелень погоды №58b от 27.02.17г. (мокрый снег, порывы ветра). Схлест проводов в пролете оп. №14-15. 28.02.17г. выполнена регулировка стрелы провиса проводов.
8 | ООО "ЭНТ" | 2017-03-10 | 18:10 | 2017-03-10 | 18:15 | 0:05 | ТО | АПВ-нет | Ф.Б2-2 | АО ВЛ-6 кВ Ф.Б2-2 действием ТО, АПВ нет, РПВУ по ТУ. Выполнен смотр: пролет оп. №9-10 (пересечение с автодорогой) следы межфазного замыкания поводов фаз «А», «С» (зацеп проводов автокраном ООО «ТН-Сервис»). 11.03.17г. Выполнен ремонт ВЛ. | 1.532
9 | ООО "СГК-Бурение" | 2017-03-11 | 18:26 | 2017-03-11 | 18:26 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.Б10-15 | АО Ф.Б10-15 действием МТЗ, АПВУ. Работа БУ "СГК-Бурение" запуск ЭД-6кВ прямым пуском К-292.
10 | ПАО "ТРК" | 2017-03-16 | 11:23 | 2017-03-16 | 11:23 | 0:00 | _ | _ | _ | Посадка напряжения при плановых переключениях на ПС 110/35/6 кВ "Лугинецкая". (Эксплуатационная ответственность ПАО "ТРК").
11 | ООО "Грин" | 2017-03-17 | 10:33 | 2017-03-17 | 11:19 | 0:46 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.1-9 | АО ВЛ-6 кВ Ф.1-9 действием ТО, АПВН, РПВУ. В результате осмотра обнаружен экскаватор ООО "Грин" в пролете опор №№4-5, следы замыкание 2-х нижних проводов ф."А", "С". 18.03.17г. Выполнен ремонт ВЛ.
12 | ООО "ЭНТ" | 2017-03-17 | 11:17 | 2017-03-17 | 11:19 | 0:02 | ТО, АПВ | АПВН | Ф.5-4 | АО ВЛ-6 кВ Ф.5-4 действием ТО, АПВН. В результате осмотра обнаружено упавшее дерево в пролет оп.№8-9 из вне охранной зоны ВЛ. Дерево убрано. В результате падения дерева отгорел провод ф."В" от кабельной муфты 6кВ Ф.5-4 оп.№1. Выполнен ремонт
13 | ООО "ЭНТ" | 2017-03-23 | 15:17 | 2017-03-23 | 16:16 | 0:59 | ТО, АПВ | АПВН | Ф.О-21, Ф.О-31 | АО ВЛ-6 кВ Ф.О-21, Ф.О-31 действием ТО, АПВН, посадка напряжения. Подхлест проводов ВЛ-6кВ проводом ВЛ-35кВ Ц-11 в результате излома петли натяжной герлянды фазы "С" оп. №1. Дефект устранен.
15 | ООО "ЭНТ" | 2017-03-25 | 5:00 | 2017-03-25 | 10:37 | 5:37 | ТО | АПВ-нет | Ф.48-1 | АО 1ПЛУ-6 Ф.48-1 действием защиты ТО. При осмотре ВЛ-6 обнаружен обрыв провода фаза "С", подгар проводов фазы "А","В" (зацеп экскаватором ПМК Томь) пролёт опор №103-104. Выполнен ремонт проводов.
16 | ПАО "ТРК" | 2017-03-25 | 5:16 | 2017-03-25 | 5:16 | 0:00 | 1 ст. ТЗНП, АПВ | АПВУ | С-94 | Остановка СУ ЭЦН при АО ВЛ-110кВ С-94 действием защиты ТЗНП 1 ст. на ПС-110/10кВ Чапаевка, ПС-110/10кВ Раздольное (Эксплуатационная ответственность ПАО "ТРК").