## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 1 кв. 2018 г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "ЭНТ" | 2018-01-04 | 10:24 | 2018-01-04 | 11:18 | 0:54 | - | - | Ф.8-20 | АО СУ ЭЦН при неполнофазном режиме. ВЛ-6 кВ Ф.8-20. Разрушение изолятора ЛР-2/1 Ф.8-20 опора №96/1. Выполнена замена изолятора. | 4.488
2 | ООО "ЭНТ" | 2018-01-05 | 9:12 | 2018-01-05 | 9:13 | 0:01 | - | - | АСДТУ «Мир» яч. №21, 22, 23 ПС 35/6кВ №501 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №501 отключение В-6 Ф.1-21, В-6 Ф.1-23 при выполнении команды ТУ «отключение» В-6 Ф.1-22. Выполнена сверка схемы цепей управления В-6, выявлены не отключенные цепи от шкафа «старой» ТМ, в ходе обследования разорваны связи с ТМ «старой».
3 | ООО "ЭНТ" | 2018-01-11 | 18:08 | 2018-01-11 | 19:15 | 1:07 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.3-2 | ПС 35/6 кВ №503. АО ВЛ-6 кВ Ф.3-2 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Срыв изолятора фазы «В» со штыря на опоре №104/2, следы электродуги на проводах фаз «В», «С» в пролете опор №104/2-105/2. Выполнен ремонт.
4 | ООО "ЭНТ" | 2018-01-13 | 10:08 | 2018-01-13 | 10:33 | 0:25 | - | РПВУ | 2В-6 КУВ К-10 Западно-Останинского нмр | АО 2В-6 КУВ-6 К-10 (ВЛ-6 кВ Ф.3-1), РПВУ. Ложная работа блока управления в КУВ-6 К-10. Выполнеа замена БУ.
5 | ОАО "Тюменьэнерго" | 2018-01-20 | 2:42 | 2018-01-20 | 2:42 | 0:00 | - | - | Вахское нмр, Первомайское нмр. | Остановка УЭЦН. Посадка напряжения при АО 3АТГ-500/220кВ на ПС 500 кВ Белозерная (принадлежность ОАО "Тюменьэнерго")
6 | ООО "ЭНТ" | 2018-01-20 | 3:12 | 2018-01-20 | 3:51 | 0:39 | Газовая защита | - | 1Т ПС 35/6 кВ №123 | ПС 35/6 кВ №123. АО 1Т действием газовой защиты, В-6 1Т, В-35 1Т отключены, включен СВ-6. Выдавило резиновое уплотнение высоковольтного изолятора 6 кВ при резком понижении температуры. Выполнен ремонт.
7 | ПАО "ФСК ЕЭС"- Кузбасское ПМЭС | 2018-01-25 | 11:58 | 2018-01-25 | 11:58 | 0:00 | НВЧЗ, АПВ | АПВУ | НСС-1 | Остановка СУ ЭЦН при АО ВЛ-220 кВ НСС-1 действием НВЧЗ, АПВУ. Обнаружены следы перекрытия на проводе и на гирлянде изоляторов фазы «В» опора № 54 (16,8 км от ПС 220 кВ Советско-Соснинской, ремонт не требуется).
8 | ООО "ЭНТ" | 2018-01-25 | 16:54 | 2018-01-25 | 17:05 | 0:11 | МТЗ, АПВ | АПВН | Ф.Б4-27 | АО ВЛ-6 кВ Ф.Б4-27 действием МТЗ, АПВН. Разрушение изолятора при включении ЛР-3 Ф.Б4-16. Выполнен ремонт.
9 | ООО "ЭНТ" | 2018-01-26 | 17:32 | 2018-01-26 | 17:32 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.3-8 | ПС 35/6 кВ №103. АО ВЛ-6 кВ Ф.3-8 действием МТЗ, АПВУ. Выполнен осмотр оп № 89/3 сорвало один изолятор фаза "В" (двойное крепление) в пролете оп. № 88-89/3 произошел схлёст и повреждение провода 50% фаза "С". Выполнен ремонт.
10 | ООО "ЭНТ" | 2018-02-04 | 8:47 | 2018-02-04 | 8:47 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.ЧР-7 | ПС 110 кВ Черемшанская АО ВЛ-6 кВ Ф.ЧР-7 действием ТО, АПВУ. Порыв водовода ВВД, попадание технологической жидкости на ВЛ-6 кВ Ф.ЧР-7 в пролете опор №34-35, обледенение проводов, обрыв провода фазы "А". Наледь удалена, устранены дефекты ВЛ. | 1.2
11 | ООО "ЭНТ" | 2018-02-12 | 9:59 | 2018-02-12 | 9:59 | 0:00 | Газовая защита | - | 1Т ПС 35/6 кВ №416 | ПС 35/6 кВ №416 АО 1Т действием газовой защиты, работа АВР-6 успешно. При осмотре обнаружено: течь масла из-под термодатчика 1Т, масло в расширительном баке отсутствует. Выполнен ремонт.
12 | ООО "ЭНТ" | 2018-02-13 | 15:02 | 2018-02-13 | 15:02 | 0:00 | НВЧЗ, АПВ | АПВУ | С-141 | АО ВЛ-110 кВ С-141 действием НВЧЗ, АПВУ на ПС 110 кВ Игольская, ПС 110 кВ Двуреченская, ПС 110 кВ Крапивинская АО 2Т действим ДЗТ, АВР-6, 35 кВ успешное. КЗ ОПН-110 2Т на ПС 110 кВ Крапивинская. Выполнена замена ОПН-110 2Т.
13 | ООО "ЭНТ" | 2018-02-13 | 17:20 | 2018-02-13 | 23:42 | 6:22 | МТЗ, АПВ | АПВН | В-6 1Т ПС 35/6 кВ №112 | ПС 35/6 кВ №112 АО В-6 1Т, отказ в отключении В-6 отходящей ВЛ-6 кВ Ф.12-5. Наброс посторонними лицами в районе оп. №26, следы на КЗ и остатки наброса на проводах, заменено реле времени яч.№5.
14 | ПАО "ФСК ЕЭС"- Кузбасское ПМЭС | 2018-02-21 | 13:54 | 2018-02-21 | 13:54 | 0:00 | ТЗНП, АПВ | АПВУ | ВЧ-232 | Остановка СУ ЭЦН при АО ВЛ-220 кВ ВЧ-232 действием ТЗНП, АПВУ. Однофазное короткое замыкание, попадание постороннего предмета (кусок проволоки) у проводом ф"А" и траверсой опоры №175
15 | ООО "ЭНТ" | 2018-02-28 | 3:28 | 2018-02-28 | 6:38 | 3:10 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.8-9 | ПС 35/6 кВ №308 при замыкании на землю на 1С-6 ф. "А" (ВЛ-6кВ Ф.8-8 оп.84/1 разрушен изолятор). АО ВЛ-6кВ Ф.8-9 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Исключен участок ВЛ-6 кВ Ф.8-8 с замыканием на землю ф. "А". В 6:38ч ВЛ-6 кВ Ф.8-9 РПВУ, появилось замыкание на землю на 1С-6 ф. "В". Нарушение изоляции КЛ-6кВ Ф.8-9 на КУВ-6 К-58, выведена в ремонт. ВЛ-6кВ Ф.8-8 на оп.84/1 заменен изолятор, Ф.8-9 заменена КМ-6кВ. Востановлена нормальная схема.
16 | ООО "ЭНТ" | 2018-03-01 | 9:00 | 2018-03-01 | 10:17 | 1:17 | - | - | В-6 2Т ПС-35/6 кВ №112 | ПС 35/6 кВ №112 АО В-6 2Т, АВР-6 неуспешно, неисправность блока управления В-6 2Т (заводской брак). Выполнена замена БУ. | 10.25
17 | ООО "ДенКаРС" | 2018-03-03 | 22:39 | 2018-03-03 | 22:46 | 0:07 | АО, АПВ, ТУ | АПВН, ТУ не работало | Ф.7-4 | ПС 35/6 кВ №207 АО В-6 Ф.7-4,АПВН, РПВУ. Наезд спецтехники КРАЗ АПРС-50 гос. № 4251 ХО 86 ООО "ДенКаРС" на оп. №19/2 Ф.7-4, отрыв укоса, срыв изолятора фазы «А». Выполнен ремонт.
18 | ООО "ЭНТ" | 2018-03-04 | 16:48 | 2018-03-04 | 16:48 | 0:00 | АО, АПВ | АПВУ | Ф.7-20 | ПС 35/6 кВ №107 АО В-6 Ф.7-20, АПВУ. Выполнен осмотр с применением вездеходной техники, дефектов явившихся причиной откл. не выявлено.
19 | ООО "ЭНТ" | 2018-03-06 | 20:14 | 2018-03-07 | 0:02 | 3:48 | - | - | Ф.1-6 | АО СУ ЭЦН при неполнофазном режиме ВЛ-6 кВ Ф.1-6. Зацеп не установленной негабаритной техникой в пролете опор №131/13-132/13 произошло падение опоры №132/13, обрыв провода ф"С". Выполнен ремонт.
20 | ПАО "ТРК" | 2018-03-11 | 9:08 | 2018-03-11 | 9:50 | 0:42 | ТЗНП, АПВ | АПВУ | С-105, С-106 | Остановка СУ ЭЦН при АО действием ТЗНП ВЛ-110 кВ С-105 АПВН, С-106 АПВУ. Опора №204 обрыв грозотроса. Эксплуатационная принадлежность ПАО "ТРК".
21 | ОООО «НПА Вира Реалтайм» | 2018-03-16 | 15:32 | 2018-03-16 | 15:50 | 0:18 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.1-6 | ПС 35/6 кВ №502. АО ВЛ-6кВ Ф.2-1 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Выполнен осмотр Ф.2-1, Ф.1-6 (схема ремонтная): Ф.1-6 пролет опор №71/3-72/3 ф"С" следы подгара провода, провис после зацепа а/м КамазООО «НПА Вира Реалтайм». Выполнена перетяжка провода.
22 | ООО "ЭНТ" | 2018-03-19 | 13:01 | 2018-03-19 | 13:25 | 0:24 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ (по ТУ) | Ф.13-15 | ПС 35/6 кВ №113 АО В-6 Ф.13-15 МТЗ, АПВН, РПВУ. Штормовое предупреждение, шквалистые порывы ветра 22-27м/с. Пролет опор №30/2-31/2 лежат сорванные ветки с деревьев фазы «А», «В» (на проводах следы электродугового воздействия ремонт не требуется)
23 | ООО "ЭНТ" | 2018-03-19 | 14:18 | 2018-03-19 | 17:16 | 2:58 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.Б4-27 | БРУ-6кВ БКНС-17 АО В-6 Ф.Б4-27 МТЗ, АПВН, РПВН. Штормовое предупреждение, шквалистые порывы ветра 22-27м/с. Оп. №3 разрушение 2-х изоляторов ШС-10 ф"В" с падением провода на провод ф"А". Выполнен ремонт.
24 | ООО «Н-Трайд» | 2018-03-19 | 22:51 | 2018-03-20 | 27:37 | 4:46 | МТЗ, АПВН | АПВН, РПВН (по ТУ) | Ф.17-5 | ПС 35/6 кВ №417 АО В-6 Ф.17-5 МТЗ, АПВН, РПВН. Штормовое предупреждение, шквалистые порывы ветра 22-27м/с. Участок "Временной ВЛ-6кВ на К-73" оп. №21/1 ф«А», №84/1 ф«С» срыв провода с изолятором (эксплуатационная ответственность ООО «Н-Трайд»). Выполнен ремонт.
25 | ООО "ЭНТ" | 2018-03-19 | 23:34 | 2018-03-20 | 29:10 | 5:36 | МТЗ, АПВ | АПВН | Ф.3-13 | ПС 35/6 кВ №103 АО В-6 Ф.3-13 МТЗ, АПВН. Штормовое предупреждение, шквалистые порывы ветра 22-27м/с. Схлест проводов в пролете №30а-31а, отпайка исключена из схемы.
26 | ПАО "ТРК" | 2018-03-25 | 14:13 | 2018-03-25 | 14:13 | 0:00 | ЗЗ, АПВ | АПВУ | СВ-5 | Остановка СУ ЭЦН при АО ВЛ-110 кВ СВ-5 действием земляной защиты ф."В" на ПС 220 кВ Советско-Соснинская. В пролете опор №6-7 расплетение провода ф."B". Выполнен ремонт.
27 | ООО "ЭНТ" | 2018-03-28 | 11:26 | 2018-03-28 | 12:51 | 1:25 | ТО, АПВ | АПВН | Ф.Б2-2 | БРУ-6кВ БКНС-2 АО В-6 Ф.Б2-2 ТО, АПВН, ПВН по ТУ, РПВУ. Выполнен осмотр пролет оп.№25-26 прожог провода, рядом с ВЛ проводятся земляные работы экскаватором. Виновник не установлен. Выполнен ремонт провода.
28 | ООО «Автосоюз» | 2018-03-28 | 12:43 | 2018-03-28 | 19:23 | 6:40 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.23-13 | ПС 35/6 кВ №123 АО В-6 Ф.23-13 ТО, АПВУ. Выполнен осмотр. Зацеп негабаритной техникой в пролете опор №22/2-23/2, обрыв провода фазы "С", срыв подставной траверзы фазы "С", срыв укоса оп.№23/4. Выполнен ремонт.
29 | ООО "ЭНТ" | 2018-03-29 | 17:00 | 2018-03-29 | 17:00 | 0:00 | УРОВ | - | 1Т ПС 35/6 кВ №416 | ПС 35/6 кВ №416 АО 1Т ложная работа УРОВ, работа АВР-6 успешно. Выполнен ремонт КЛ от КРУН до В-35 1Т
30 | ПАО "ФСК ЕЭС"- Кузбасское ПМЭС | 2018-03-30 | 16:05 | 2018-03-30 | 16:05 | 0:00 | НВЧЗ, АПВ | АПВН | С-91 | Остановка СУ ЭЦН при АО ВЛ-110 кВ С-91 действием НВЧЗ, АПВН. Обрыв шлейфа фаза "В" ЛР-110 С-91 на контактном зажиме ПС 220 кВ Чапаевка, выполнен ремонт.
31 | ООО "ЭНТ" | 2018-03-31 | 19:35 | 2018-03-31 | 19:38 | 0:03 | - | РПВУ | 1В-6 КУВ К-71 Первомайского нмр | При ремонтной схеме КУВ-6 К-71 (включены: 1В-6 от Ф.15-3, СВ-6, отключен 2В-6 от Ф.15-10), АО 1В-6 (неисправность блока управления 1В-6). Перевод питания через 2В-6 от Ф.15-10, заменен БУ.