## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 1кв. 2019 г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ПАО "ТРК" | 2019-01-13 | 22:29 | 2019-01-13 | 22:29 | 0:00 | - | - | К-9 скв.224, 195 Западно-Полуденное нмр | Остановка СУ ЭЦН, просадка напряжения во внешних сетях 110 кВ. | 1.533
2 | ООО "ЭНТ" | 2019-01-15 | 11:27 | 2019-01-15 | 11:27 | 0:00 | Газовая защита, АВР-6 | - | 1Т ПС 35/6 кВ №306 | ПС 35/6 кВ №306 АО 1Т действием газовой защиты (газовое реле газа нет), В-6 1Т, В-35 1Т отключены, включен СВ-6 (работа АВР-6). При проверке газового реле выявлена негермечичность геркона, проведена заменена реле.
3 | ООО "ЭНТ" | 2019-01-15 | 16:40 | 2019-01-15 | 16:40 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.3-1 Западно-Останинское нмр | ПС 35/6 кВ №503 АО В-6 Ф.3-1 МТЗ, АПВУ. 15.01.19 выполнен осмотр ЛЭП, выявлены следы зацепа техникой в пролете оп. №41-42 ВЛ-6 кВ Ф.3-6 (Ф.3-6 переведен на Ф.3-1). Сообщено в ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск".
4 | ООО "ЭНТ" | 2019-01-26 | 12:12 | 2019-01-26 | 15:57 | 3:45 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН (по ТУ) | Ф.6-11 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №106 АО ВЛ-6 кВ Ф.6-11 действием МТЗ, АПВН, РПВН. При осмотре обнаружено: в пролёте оп. №26-27 (пересечение с дорогой) зацеп ВЛ при проезде неустановленной техникой, схлёст проводов фаз "С" и "В". Схлест устранен. Сообщено в ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск". Выполнен ремонт.
5 | ООО "ЭНТ" | 2019-02-03 | 11:32 | 2019-02-03 | 11:32 | 0:00 | ТО, АПВ | - | Ф.11-11 Крапивинского нмр | ПС 35/6 кВ №611 АО В-6 Ф.11-11 ТО, АПВУ. 20.02.2019 выполнен полный осмотр ЛЭП, повреждение изоляторов фаз «А» и «В» на опоре №99/2. Произведена замена. | 1.11
6 | ООО "ЭНТ" | 2019-02-11 | 8:44 | 2019-02-11 | 8:44 | 0:00 | Газовая защита, АВР-6 | - | 2Т ПС 35/6 кВ №308 | ПС 35/6 кВ №308 АО 2Т действием газовой защиты из-за течи масла трансформатора. В-6 2Т, В-35 2Т отключены, включен СВ-6 (работа АВР-6). Трещина в гильзе термокармана, деформация колбы термометра манометрического датчика (дефект устранен, 2Т вкл. в работу 15.02.19).
7 | ООО "ЭНТ" | 2019-02-11 | 21:36 | 2019-02-12 | 27:08 | 5:32 | - | - | Ф.10-7 Советского нмр | Остановка УЭЦН К-67 по низкому напряжению. При осмотре выявлено наружение контактного соединения на ЛР-6 оп. №70 Ф.10-7 (ПС 35/6 кВ №110), выполнен ремонт ЛР-6.
8 | ООО "ЭНТ" | 2019-02-14 | 21:23 | 2019-02-15 | 0:29:00 | 3:06 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН (ТУ не работало) | Ф.Б4-27 Вахское нмр | АО В-6 Ф.Б4-27 действием ТО, АПВН, посада напряжения, РПВН. Питание КТПН-6/0,4 кВ кустов №64, 65, 66 переведено от Ф.Б4-16. Выполнен осмотр Ф.Б4-27, обнаружено в пролете опор №2-3 срыв провода с изоляторов фазы «В» с замыканием с проводом фазы "С", в результате тяжения провода (выдавливание сваи). 16.02.19 выполнен ремонт, собрана нормальная схема.
9 | ООО "ЭНТ" | 2019-03-03 | 20:51 | 2019-03-03 | 23:05 | 2:14 | АО, АПВ | АПВН, РПВУ (ТУ не работало) | Ф.13-15 Нижневартовское нмр | ПС 35/6 кВ №113, АО В-6 Ф.13-15, блинкер АО, АПВН, РПВУ. Снег, порывы ветра. Штормовое предупреждение №62 от 03.03.19. Пролет опор №7-8/1 касание проводов сорванными ветром ветвями дерева. Ремонт проводов не требуется. | 4.03
10 | ООО "ЭНТ" | 2019-03-04 | 10:30 | 2019-03-04 | 14:35 | 4:05 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.Б11-1 Западно-Полуденное нмр | БРУ-6 кВ БКНС-11, АО В-6 Ф.Б11-1, ТО, АПВН, РПВУ. Снег, порывы ветра. Штормовое предупреждение №62 от 03.03.19. Выполнен осмотр ВЛ-6 кВ, провис провода в пролетах опор 67-68, 67-68/7, замечания устранены.
11 | ООО "ЭНТ" | 2019-03-04 | 14:52 | 2019-03-04 | 14:52 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.58-1 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №558, АО В-6 Ф.58-1, МТЗ, АПВУ. Снег, порывы ветра. Штормовое предупреждение №62 от 03.03.19. 05.03.19. выполнен полный осмотр, в пролете оп. №60/4-61/4 падение дерева из вне охранной зоны ЛЭП со следами межфазного "КЗ", оп. №79/4-81/4 провис проводов фаз "А", "С". Устранение дефектов выполнено 15.03.19.
12 | ООО "ЭНТ" | 2019-03-12 | 17:50 | 2019-03-12 | 17:50 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.5-16 Игольское нмр | ПС 35/6 кВ №305 АО В-6 Ф.5-16 ТО, АПВУ. Выполнен осмотр ВЛ-6 кВ, межфазное перекрытие ЛР-1/1 Ф.5-16. Нагрузка переведена на Ф.5-7. 15.03.19 выполнен ремонт ЛР-1/1 Ф.5-16.
13 | ООО "ЭНТ" | 2019-03-20 | 15:05 | 2019-03-20 | 15:51 | 0:46 | ТО, АПВ | АПВН | Ф.2-1 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №502 АО В-6 Ф.2-1 ТО, АПВН. Выполнен осмотр ТП 6/0,4 кВ К-3, повреждение полимерного опорного изолятора Ф "А" (расплавился), выполнена замена всех опорных изоляторов в ТП 6/0,4 кВ.
14 | ПАО "ТРК" | 2019-03-20 | 7:41 | 2019-03-20 | 7:41 | 0:00 | ТЗНП, АПВ | АПВУ | СС-4 | Остановка СУ ЭЦН при АО ВЛ-110 кВ СС-4 действием ТЗНП 1, 2 ст. на ПС 220 кВ Советско-Соснинская, ПС 110 кВ Вахская. Выполнен осмотр, в пролете опор №89-90 следы КЗ на нижнем проводе фазы "С", ремонт не требуется. Зацеп не установленной техникой.
15 | АО "СНПХ" | 2019-03-26 | 8:47 | 2019-03-26 | 8:47 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.6-10 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №106 АО ВЛ-6 кВ Ф.6-10 действием МТЗ, АПВУ. «КЗ» на проходных изоляторах «ЯКНО» АО «СНПХ» К-264.