## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 2 кв. 2017 г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-01-04 | 9:38 | 2017-01-04 | 9:38 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.5-18 | АО ВЛ-6кВ Ф.5-18 на ПС-35/6кВ №305, АПВУ. При осмотре ВЛ-6 обнаружены следы межфазеого замыкания проводов (зацеп неустановленной техникой) пролёт опор №9-10 съезд на К-72. Выполнено увеличение габарита и ремонт проводов. | 0.001
2 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-01-13 | 18:14 | 2017-01-13 | 18:14 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.5-18 | АО ВЛ-6кВ Ф.5-18 на ПС-35/6кВ №305 АПВУ. При осмотре ВЛ-6 обнаружены следы межфазеого замыкания проводов (зацеп неустановленной техникой) пролёт опор №9-10 съезд на К-72. 18.01.17г. Выполнено увеличение габарита и ремонт проводов. | 0.001
3 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-01-21 | 10:58 | 2017-01-21 | 14:25 | 3:27 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.2-6 | АО ВЛ-6кВ Ф.2-6 на ПС-35/6кВ №502, АПВУ. При осмотре ВЛ-6 обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете опор №2-3. Зацеп автомобилем УРАЛ гос. номер В 681 СК 70 принадлежащий ООО «УТТ-2». Выполнен ремонт. | 0.61
4 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-02-10 | 14:34 | 2017-02-10 | 15:06 | 0:32 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.16-17 | АО ВЛ-6кВ Ф.16-17 на ПС-35/6кВ №416 АПВН, РПВУ. ЛР-6кВ опора №77/3 - замыкание шлейфа ф.(В) со шлефом ф.(А), поврежденный участок отключен. Отпайка ВЛ-6 кВ бездействующая находится под охранным напряжением. | 0.18
5 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-02-15 | 13:04 | 2017-02-15 | 13:04 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.3-7 | АО ВЛ-6кВ Ф.3-7 на ПС-35/6кВ №203, АПВУ. Обрыв провода фазы "А" в пролете оп. №148-149 автотранспортом ООО "Лесстройреконструкция". Выполнен ремонт. | 0.03
6 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-02-24 | 23:58 | 2017-02-24 | 0:53 | 0:55 | 1 ст. МТЗ, АПВ | АПВН | Ц-1 | ПС-220/110/35/6 "Севетско-Соснинская", АО ВЛ-35кВ Ц-1 действием 1ст. МТЗ, АПВН. Работа АВР-6 на ПС-35/6кВ №107, 111, 130; ПС-35/6кВ №106 работа АВР неуспешная. При осмотре выявлен обрыв провода ВЛ-35кВ ф. "А" оп.№31/1-31/1. Выполнен ремонт провода. Запланирована проверка АВР-6 ПС №106. | 1.31
7 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-02-27 | 16:32 | 2017-02-27 | 16:32 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.4-17 | АО ВЛ-6 Ф.4-17 на ПС 35/6кВ №304 действием ТО, АПВУ. Бюллелень погоды №58b от 27.02.17г. (мокрый снег, порывы ветра). Схлест проводов в пролете оп. №14-15. 28.02.17г. выполнена регулировка стрелы провиса проводов. | 0.01
8 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-03-10 | 18:10 | 2017-03-10 | 18:15 | 0:05 | ТО | нет | Ф.Б2-2 | АО ВЛ-6 кВ Ф.Б2-2 действием ТО, АПВ нет, РПВУ по ТУ. Выполнен смотр: пролет оп. №9-10 (пересечение с автодорогой) следы межфазного замыкания поводов фаз «А», «С» (зацеп проводов автокраном ООО «ТН-Сервис»). 11.03.17г. выполнен ремонт ВЛ. | 0.03
9 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-03-17 | 10:33 | 2017-03-17 | 11:19 | 0:46 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.1-9 | АО ВЛ-6 кВ Ф.1-9 действием ТО, АПВН, РПВУ. В результате осмотра обнаружен экскаватор ООО "Грин" в пролете опор №№4-5, следы замыкание 2-х нижних проводов ф."А", "С". 18.03.17г. выполнен ремонт ВЛ. | 0.314
10 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-03-17 | 11:17 | 2017-03-17 | 11:19 | 0:02 | ТО, АПВ | АПВН | Ф.5-4 | АО ВЛ-6 кВ Ф.5-4 действием ТО, АПВН. В результате осмотра обнаружено упавшее дерево в пролет оп.№8-9 из вне охранной зоны ВЛ. Дерево убрано. В результате падения дерева отгорел провод ф."В" от кабельной муфты 6кВ Ф.5-4 оп.№1. Выполнен ремонт | 0.004
11 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-03-23 | 15:17 | 2017-03-23 | 16:16 | 0:59 | ТО, АПВ | АПВН | Ф.О-21, Ф.О-31 | АО ВЛ-6 кВ Ф.О-21, Ф.О-31 действием ТО, АПВН, посадка напряжения. Подхлест проводов ВЛ-6кВ проводом ВЛ-35кВ Ц-11 в результате излома петли натяжной герлянды фазы "С" оп. №1. Дефект устранен. | 0.524
12 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-03-25 | 5:00 | 2017-03-25 | 10:37 | 5:37 | ТО | АПВ-нет | Ф.48-1 | АО 1ПЛУ-6 Ф.48-1 действием защиты ТО. При осмотре ВЛ-6 обнаружен обрыв провода фаза "С", подгар проводов фазы "А","В" (зацеп экскаватором ПМК "Томь") пролёт опор №103-104. Выполнен ремонт проводов. | 0.5
13 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-04-04 | 18:01 | 2017-04-04 | 18:01 | 0:00 | МТЗ 2ст, АПВ | АПВУ | Ф.3-2 | АО ВЛ-6кВ Ф.3-2 на ПС-35/6кВ №503 действием МТЗ, АПВУ. ВЛ-6 Ф.3-2 оп. № 125/3 разрушение изолятора фаза «А» касание провода опоры. ВЛ-6 Ф.3-17 оп. № 77/2 (анкерная), разрушение изолятор фаза «В». Выполнена замена. | 0.015
14 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-04-04 | 19:40 | 2017-04-04 | 19:41 | 0:01 | МТЗ 3 ст. | АПВ-нет, РПВУ | В-6 1Т | АО В-6 1Т на ПС-35/6кВ №503 действием МТЗ 3 ст., РПВУ. Выявлена ложная работа МТЗ 3 ст. (обратно направленная). При появлении "замыкания на землю» включается феррорезонансная обмотка ТН-6 и отключает цепи напряжения защиты (проектное решение), выведена из работы до изменения схемы цепей ТН-6. | 0.027
15 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-04-11 | 12:58 | 2017-04-11 | 12:58 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.12-11 | ПС 35/6кВ №112. АО ВЛ-6 Ф.12-11 действием ТО, АПВ успешное, в пролете оп.№33-34 подгары проводов повреждение провода 50%, зацеп экскаватором КАМАТСУ гос. № 2353ТК70 ООО «ДРСУ». Ремонт ЛЭП не требуется. | 0.001
16 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-04-13 | 4:32 | 2017-04-13 | 7:35 | 3:03 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.3-7 | АО ВЛ-6кВ Ф.3-7 действием МТЗ 2ст, АПВН, РПВН. КЗ РУНН в ТП 6/0,4кВ К-19 (неселективное отключение В-6 Ф.3-7 в следствии отсутствия блока защит вводного АВ-0,4кВ). | 2.11
17 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-04-14 | 16:59 | 2017-04-14 | 16:59 | 0:00 | АО, АПВ | АПВУ | Ф.17-4 | ПС 35/6кВ №417. АО ВЛ-6кВ Ф.17-4 блинкер "АО", АПВУ. Произведён осмотр ВЛ, пролет оп. №№87-88 подгар двух нижних проводов, следы гусеничной техники. Ремонт провода не требуется. | 0.04
18 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-04-16 | 15:33 | 2017-04-16 | 15:43 | 0:10 | Газовая защита II ст | - | 1Т | ПС-35/6кВ №101 АО 1Т дейтвием газовойзащиты II cт. Разрушение маслоуказательного стекла 1Т, течь масла. Выполнена замена. | 3.31
19 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-04-29 | 19:21 | 2017-04-29 | 19:21 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.2-1 | ПС 35/6кВ №502. АО ВЛ-6 Ф.2-1 действием ТО, АПВ успешное. Падение сухого дерева на ВЛ из вне охранной зоны ЛЭП оп.№ 115/13 -116/13, ремонт не требуется. | 0.015
20 | ООО "СГК-Бурение" | 2017-04-30 | 2:27 | 2017-04-30 | 2:27 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.6-2 | ПС-35/6кВ №306. АО ВЛ-6кВФ.6-2 действием МТЗ, АПВН. Посадка напряжения при АО . РПВУ после отключения отпайки КТПН-6/0,4 К-2 (временная). КЗ в разделке КЛ-6кВ в КТПН-6/0,4 К-2 (временная). Выполнена замена муфты. Отпайка на БУ К-2 Карайская в эксплуатации ООО "СГК-Бурение". | 0.022
21 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-05-01 | 16:00 | 2017-05-01 | 16:35 | 0:35 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.24-13 | ПС-35/6кВ №534. АО ВЛ-6 Ф.24-13 действием ТО, АПВН, РПВУ, во время порывистого ветра, бюллетень погоды №120 от 30.04.17, Обнаружено падение дерева из вне охранной зоны ЛЭП на провода ВЛ-6 Ф.24-13 в пролёте опор №21/4-23/4. Дерево убрано, ремонт не требуется. | 0.17
22 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-05-01 | 17:24 | 2017-05-01 | 17:24 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.3-8 | ПС-35/6кВ №103. АО ВЛ-6кВ Ф.3-8 действием МТЗ, АПВ успешное, во время порывистого ветра, бюллетень погоды №120 от 30.04.17. 02.05.17г. выполнен осмотр пролет оп. №1-74 (дефектов не выявлено), 16.05.17г. закончен осмотр оп. №94-95 следы замыкания проводов (устранение дефекта в июне 2017г.) | 0.018
23 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-05-01 | 18:36 | 2017-05-01 | 18:36 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.3-17 | ПС-35/6кВ №503. АО ВЛ-6 Ф.3-17 действием МТЗ, АПВУ. Оп.№52/3 сорвало изолятор с подставной траверсы, схлест шлефов при ветре. Бюллетень погоды №120 от 30.04.17г. Выполнен ремонт | 0.21
24 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-05-05 | 15:45 | 2017-05-05 | 16:20 | 0:35 | МТЗ | АПВ-нет, РПВУ | Ф.О-31 | АО ВЛ-6кВ Ф.СС-11 на ПС-220кВ Советско-Соснинская действием защиты МТЗ, при включении ПЛУ-6 Ф.О-31 (отключение ПЛУ-6 во время порывистого ветра, бюллетень погоды №124 от 04.05.17), выполнен осмотр, пролет оп.№154/6-155/6 упавшее дерево, дерево убрано. | 2.1
25 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-05-22 | 18:07 | 2017-05-22 | 18:07 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.7-1 | ПС-35/6кВ №307. АО ВЛ-6 Ф.7-1 действием МТЗ, АПВУ. При прохождении грозового фронта (бюллетень погоды №141 от 21.05.17г.). Провис проводов (следы замыкания) линейного ввода КУВ-6 К-59 по причине выдавливания свайного основания КУВ-6. 24.05.17г. выполнена регулировка стрелы провиса. | 0.001
26 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-05-22 | 22:48 | 2017-05-22 | 22:48 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.Кр-5 | ПС-110кВ Крапивинская АО ВЛ-6 Ф.Кр-5 действием ТО, АПВУ. При прохождении грозового фронта (бюллетень погоды №142 от 22.05.17г.). Выполнен осмотр. Обнаружено оп.№24/1, 36/1, 72 поврежденные изоляторы. 26.05.17г. выполнена замена дефектных изоляторов. | 0.88
27 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-05-22 | 16:32 | 2017-05-22 | 16:32 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.Б3-1 | Остановка УЭЦН при АО ВЛ-6 кВ Ф.Б3-1 действием МТЗ АПВН, в пролете опор №39-40 падение дерева, обрыв проводов фазы "В" и "С" При прохождении грозового фронта (бюллетень погоды №141 от 21.05.17г.). | 0.02
28 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-05-30 | 14:07 | 2017-05-30 | 14:07 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.30-6 | ПС-35/6кВ №130. АО ВЛ-6 Ф.30-6 действием ТО, АПВУ. КРУН-6кВ разрушение ОПН-6кВ в яч.№6 Ф.30-6. При прохождении грозового фронта (бюллетень погоды №149 от 29.05.17г.). | 0.03
29 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-06-01 | 19:14 | 2017-06-02 | 4:25 | 9:11 | - | - | К-184 | К-184 Советского нмр, внутреннее повреждение трансформатора в ТП -№1 6/0,4кВ 630кВА, выполенена замена трансформатора. | 0.645
30 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-06-08 | 15:58 | 2017-06-08 | 15:58 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.10-12, Ф.10-13, Ф.11-20, Ф. Кр-3, Ф.Кр-15 | АО ВЛ-6кВ действием МТЗ, АПВУ, при прохождении грозового фронта. (бюллетень погоды №158 от 07.06.17г.). Повреждение изоляторов: Ф.Кр-3 ф. «С» на оп. №109, 111, 128 (замена 17.06.17г.); Ф.Кр-15 ф. «В» на оп. №27 (замена 19.06.17г.); Ф.10-12 ф. "С" на оп. №102, 103 (замена 09.06.17г.); Ф.10-13 ф. «В» на оп. №104, Ф.11-20 ф. "В" на оп. №119/1 (замена 19.06.17г.). | 0.92
31 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-06-08 | 16:59 | 2017-06-08 | 16:59 | 0:00 | МТЗ 1ст. АПВ | АПВУ | ЦЛ-8 | АО ВЛ-35кВ ЦЛ-8 действием МТЗ 1ст, АПВУ на ОРУ-35 ГТЭС Игольская, посадка напряжения, при прохождении грозового фронта. (бюллетень погоды №158 от 07.06.17г.). По результатам УФО выявлен дефект изолятора фазы "А" оп. №54, выполнена замена. | 1.03
32 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-06-12 | 11:08 | 2017-06-12 | 12:36 | 1:28 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.48-1 | ПС-35/6кВ №548. АО Ф.48-1 действием ТО, АПВН, РПВУ. При осмотре ВЛ-6 обнаружено подгар проводов фазы "А","С" (зацеп экскаватором ООО СК "Аванстрой") пролёт опор №27-28. | 0.28
33 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-06-13 | 10:11 | 2017-06-13 | 11:02 | 0:51 | МТЗ | АПВ-нет, РПВУ | Ф.О-31 | АО ВЛ-6кВ Ф.СС-11 на ПС-220кВ Советско-Соснинская действием защиты МТЗ, при включении ПЛУ-6 Ф.О-31 , выполнен осмотр, пролет оп.№166/3-167/3 следы спец-техники на дороге и следы замыкания проводов нижних фаз. Ремонт провода не требуется, выполнено увеличение габарита вместе пересечения с несанкционированном проездом на узел задвижек ОА "Транснефть" | 3.06
34 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-06-13 | 18:47 | 2017-06-14 | 2:16 | 7:29 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.7-19 | ПС-35/6 кВ №107 АО ВЛ-6 кВ Ф.7-19 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Выполнен осмотр, пролет опор №102/1-108/1 обрыв проводов всех фаз, повреждение изоляторов в результате падения дерева из не охранной зоны (бюллетень погоды №163 от 12.06.17г.). Выполнен ремонт | 5.82
35 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-06-15 | 16:42 | 2017-06-15 | 16:42 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | ЦЛ-8 | АО ВЛ-35кВ ЦЛ-8 действием МТЗ, АПВУ на ПС-110кВ Катыльгинская, посадка напряжения, при прохождении грозового фронта. (бюллетень погоды №165 от 14.06.17г.). Выполнен осмотр, в пролете оп. №32-33 следы электродугового воздействия на проводах фаз "А", "С" (ремонт не требуется). | 0.75
36 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-06-15 | 16:59 | 2017-06-15 | 16:59 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ц-1 | АО ВЛ-35кВ Ц-1 действием МТЗ, АПВУ на ПС-220кВ Советско-Соснинская, посадка напряжения, при прохождении грозового фронта (бюллетень погоды №165 от 14.06.17г.). 16.06.17г. выполнен осмотр доступных участков, продолжение осмотра в июле с использованием вездеходного транспорта. | 1.51
37 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-06-15 | 19:31 | 2017-06-15 | 19:31 | 0:00 | 2 ст. ДЗ, АПВ | АПВУ | ЦЛ-3 | АО ВЛ-35кВ ЦЛ-3 действием 2 ст. ДЗ, АПВУ на ПС-110кВ Вахская, посадка напряжения, при прохождении грозового фронта (бюллетень погоды №166 от 15.06.17г.). Осмотр запланирован в июле с использованием вездеходного транспорта. | 1.7
38 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-06-15 | 19:31 | 2017-06-15 | 19:31 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | ЦЛ-4 | АО ВЛ-35кВ ЦЛ-4 действием ТО, АПВУ на ПС-110кВ Вахская, посадка напряжения, при прохождении грозового фронта (бюллетень погоды №166 от 15.06.17г.). Осмотр запланирован в июле с использованием вездеходного транспорта. | 1.7
39 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-06-15 | 19:33 | 2017-06-15 | 19:33 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.8-5, Ф.8-8 | ПС-35/6 кВ №208 АО ВЛ-6кВ Ф.8-5, Ф.8-8 действием ТО, АПВУ. Прохождение грозового фронта (бюллетень погоды №166 от 15.06.17г.). При осмотре обнаружены поврежденные изоляторы: Ф.8-8 оп. №185 фаза "B", оп. №186 фаза "C"; Ф.8-5 оп. №124 фаза "B". Выполнена замена. | 0.02
40 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-06-15 | 19:33 | 2017-06-15 | 19:33 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.8-3 | ПС-35/6 кВ №208 АО ВЛ-6кВ Ф.8-3 действием ТО, АПВУ. Успешная работа АВР-6 в КУВ-6. Прохождение грозового фронта (бюллетень погоды №166 от 15.06.17г.). При осмотре обнаружен поврежденый изолятор на оп. №120 фаза "В". Выполнена замена. | 0.001
41 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-06-16 | 20:15 | 2017-06-16 | 20:31 | 0:16 | МТЗ 3ст. | РПВУ | В-35 1Т | ПС-110/35/6кВ "Черемшанская" АО В-35 1Т действием МТЗ 3 ст., РПВУ. Причина: снижение напряжения в сети 110 кВ и увеличение нагрузки на В-35 1Т в результате работы ГПЭС в режиме генерации реактивной мощности при запуске агр.2 (2000 кВт) на УПН Пионерный (без УПП) в условии дефицита реактивной мощности в узле ПС 110 кВ Катыльгинская (откл. БСК-110). Проектом уставки «МТЗ-3 ступени» на В-35 1Т, В-35 2Т рассчитаны без учета схемы включения 1Т и 2Т по стороне 35 кВ от 3Т. | 1.85
42 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-06-17 | 15:51 | 2017-06-17 | 15:51 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.6-7 | ПС-35/6 кВ №106 АО ВЛ-6кВ Ф.6-7 действием МТЗ, АПВУ. Гроза (бюллетень погоды №167 от 16.06.17г.). Выполнен осмотр ЛЭП в пролетах оп. №65-102, дефектов не выявлено, продолжение осмотра возможно после промерзания грунта. | 0.012
43 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-06-17 | 22:00 | 2017-06-17 | 25:23 | 3:23 | МТЗ | РПВУ | В-6 2Т | ПС-35/6кВ №524. АО В-6 2Т действием МТЗ. Короткое замыкание в ячейке №11 2ТН-6. Выполнена чистка контактов ячейки №11, замена 2ТН-6. | 3.21
44 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-06-18 | 19:36 | 2017-06-18 | 19:37 | 0:01 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ц-1 | АО ВЛ-35кВ Ц-1 действием МТЗ 1 ст., АПВН, РПВН на ПС-220кВ Советско-Соснинская, работа АВР на ПС 35/6кВ №106, 111, 130. Порывы ветра до 17м/с, бюллетень погоды №169 от 18.06.17г. Выполнен осмотр, пролет оп. №33-33/1 падение дерева на провода ЛЭП, дерево убрано. | 1.52
45 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-06-18 | 19:34 | 2017-06-19 | 0:31 | 5:03 | МТЗ, АПВ | АПВН | Ф.9-10, 9-13 | ПС-35/6кВ №109 АО ВЛ-6кВ Ф.9-10, 9-13 действием МТЗ, АПВН. Повреждение ВЛ элементами конструкции крыши, объекта БКНС-9 принадлежащего ОАО "Томскнефть" ВНК, сорванными при порывах ветра до 17м/с, бюллетень погоды №169 от 18.06.17г. Выполнен ремонт ЛЭП. | 1.71
46 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-06-19 | 13:30 | 2017-06-19 | 15:31 | 2:01 | МТЗ, АПВ | АПВН | Ф.4-6 | ПС-35/6кВ №104 АО ВЛ-6кВ Ф.4-6 действием МТЗ, АПВН. Порывы ветра до 17м/с, бюллетень погоды №169 от 18.06.17г. Выполнен осмотр, оп. №5-6 падение дерева, растущего вне охранной зоны, на провода, оп. №4 срыв изоляторов фаз "А", "В". Дерево убрали, ЛЭП восстановлена. | 1.708
47 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-06-19 | 15:25 | 2017-06-19 | 15:46 | 0:21 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.О-31 | АО ВЛ-6кВ Ф.О-31 РУ-6кВ "Очистные сооружения". Выполнен осмотр Ф.О-31, ТП-6/0,4кВ "Фазенда" короткое замыкание в РУ-0,4кВ. | 0.0917
48 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-06-20 | 17:00 | 2017-06-20 | 22:22 | 5:22 | - | - | Ф.Д-2 | АО ВЛ-10 кВ Ф.Д-2 Даненберговского нмр. Выполнен осмотр: пролет оп. №27-28/2 упало 3 дерева, растущих вне охранной зоны; оп. №28/2 срыв изолятора фазы "В"; оп. №25 разрушение изолятора фазы "С"; ТП-10/0,4кВ К-8 разрушение ОПН-10 фаз "В", "С". Прохождение грозового фронта бюллетень погоды №170 от 20.06.17г. ЛЭП восстановлена. | 4.03
49 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-06-20 | 19:11 | 2017-06-20 | 21:05 | 1:54 | ТО | РПВУ | Ф.2 | АО ВЛ-6 кВ Ф.2 Колотушного нмр. Прохождение грозового фронта бюллетень погоды №170 от 20.06.17г. Вырублен подрост, имеющий касание листвы с проводами ЛЭП в пролетах опор №15/1÷20/1, 28/1÷36/1, 40/1÷45/1 49/1÷54/1. | 0.646
50 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-06-20 | 20:41 | 2017-06-20 | 22:26 | 1:45 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.58-1 | АО ВЛ-6кВ Ф.58-1. Выполнен осмотр, оп. №34/1-35/1 падение дерева, растущего вне охранной зоны, на провода. Дерево убрано, повреждений ЛЭП нет. Порывы ветра до 17м/с, бюллетень погоды №170 от 20.06.17г. | 0.459
51 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-06-21 | 14:39 | 2017-06-21 | 15:19 | 0:40 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.4-8 | ПС 35/6 кВ №304 АО ВЛ-6 кВ Ф.4-8 . Выполнен осмотр, замечаний нет. Прохождение грозового фронта бюллетень погоды №171 от 20.06.17. | 0.122
52 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-06-21 | 16:34 | 2017-06-21 | 16:34 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.7-9, Ф.7-15, Ф.7-24 | ПС 35/6 кВ №307 АО ВЛ-6 кВ Ф.7-9, Ф.7-15, Ф.7-24 (16:11) действием МТЗ, АПВУ. Выполнен осмотр, обнаружено электродуговое повреждение изоляторов: Ф.7-24 оп. №66/2 фазы "А", "В"; Ф.7-15 оп. №90 фаза "А"; Ф.7-9 оп. №5 фазы "В", "С". Прохождение грозового фронта бюллетень погоды №171 от 20.06.17. Выполнена замена изоляторов. | 0.001
53 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-06-21 | 17:24 | 2017-06-21 | 17:24 | 0:00 | НВЧЗ, АПВ | АПВУ | С-141 | Остановка СУ ЭЦН при АО ВЛ-110 кВ С-141 действием НВЧЗ, АПВУ на ПС 110 кВ Игольская, ПС 110 кВ Двуреченская. При осмотре выявлены следы оплавления провода и перекрытия гирлянды изоляторов на оп. №17 ф. "А". 30.06.17г. выполнен ремонт провода, замена гирлянды. | 0.001
54 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-06-23 | 11:51 | 2017-06-23 | 12:04 | 0:13 | УРОВ | РПВУ | В-35 1Т | ПС 110 кВ Черемшанская ложная работа УРОВ В-35 1Т. Выведено до уточнения и устранения причины. | 0.211
55 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-06-24 | 17:07 | 2017-06-24 | 20:10 | 3:03 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.О-31 | РУ-6 "Очистные сооружения" АО ВЛ-6кВ Ф.О-31 действием МТЗ, АПВН. При осмотре в пролете оп.100/5-101/5 обнаружено упавшее дерево на ВЛ, растущее вне охранной зоны. Дерево убрано. | 0.7991
56 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-06-25 | 8:50 | 2017-06-25 | 8:50 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.ЗМ-7 | ПС 110 кВ З. Моисеевская АО ВЛ-6кВ Ф.ЗМ-7 действием ТО, АПВУ. Выполнен частичный осмотр. Продолжение осмотра на вездеходной технике. | 0.001
57 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-06-26 | 18:52 | 2017-06-26 | 18:54 | 0:02 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.11-6 | ПС 35/6 кВ №611 АО ВЛ-6 кВ Ф.11-6 действием ТО, АПВН, РПВУ. Выполнен осмотр, обнаружено электродуговое повреждение изоляторов: ф."А" на оп.182, ф."В" на оп.172, 166, 113. Выполнена замена изоляторов. Прохождении грозового фронта (бюллетень погоды №177 от 26.06.17г.). | 0.02
58 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-06-26 | 19:39 | 2017-06-26 | 19:39 | 0:00 | МТЗ 1ст. АПВ | АПВУ, РПВУ | ЦЛ-8 | ОРУ-35 ГТЭС Игольская АО ВЛ-35кВ ЦЛ-8 действием МТЗ 1ст, АПВУ, в 19:50 повторное АО АПВ нет, в 19:54 РПВУ, посадка напряжения, при прохождении грозового фронта. (бюллетень погоды №177 от 26.06.17г.). Выполнен осмотр, повреждение изоляторов всех фаз на оп. №32, выполнена замена. | 0.001
59 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-06-27 | 11:31 | 2017-06-27 | 12:24 | 0:53 | ТЗНП | РПВУ | В-6 1Т | ПС 35/6кВ №503. АО В-6 1Т действием ТЗНП (ремонтная схема на ПС-503, КР 2С-35кВ), РПВУ. Ложная работа защиты, выведена до уточнения и устранения причины. | 2.39
60 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-06-29 | 13:19 | 2017-06-29 | 13:19 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | ЦЛ-6 | ПС 110 кВ Лугинецская АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-6 действием ТО, АПВУ, посадка напряжения, при прохождении грозового фронта (бюллетень погоды №179 от 28.06.17г.). Электродуговое повреждение и расплетение провода фазы «А» в пролете опор №2-3, выполнен ремонт. | 0.001
61 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-06-29 | 13:27 | 2017-06-29 | 13:27 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.3-13 | ПС 35/6 кВ №503 АО ВЛ-6 кВ Ф.3-13 действием ТО, АПВУ. Прохождение грозового фронта (бюллетень погоды №179 от 28.06.17г.). Выполнен осмотр доступных участков ЛЭП, полный осмотр возможен с использованием вездеходного транспорта (ожидание из ремонта). | 0.001
62 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-06-29 | 13:27 | 2017-06-29 | 13:29 | 0:02 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.3-17 | ПС 35/6 кВ №503 АО ВЛ-6 кВ Ф.3-17 действием ТО, АПВН, РПВУ. Прохождение грозового фронта (бюллетень погоды №179 от 28.06.17г.). Выполнен осмотр доступных участков ЛЭП, полный осмотр возможен с использованием вездеходного транспорта (ожидание из ремонта). | 0.0131