## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 3 кв. 2017 г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-07-02 | 15:24 | 2017-07-02 | 17:52 | 2:28 | ТО, АПВ | АПВН | Ф.2-5 | ПС 35/6 кВ №202 АО ВЛ-6 кВ Ф.2-5 действием ТО. При осмотре обнаружено: оп. №40 срыв изоляторов фаз "А", "С". Выполнен ремонт. | 14.175
2 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-07-04 | 6:25 | 2017-07-04 | 6:25 | 0:00 | МТЗ | АПВН, РПВУ/АПВУ | Ф.9-16, Ф.9-19 | ПС 35/6 кВ №609 АО ВЛ-6 кВ Ф.9-16, Ф.9-19 действием МТЗ, 9-16 АПВН, РПВУ, Ф.9-19 АПВУ. Разрушена юбка изолятора оп..№56 Ф.9-16. Изолятор заменен.
3 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-07-04 | 8:06 | 2017-07-04 | 8:06 | 0:00 | НВЧЗ, АПВ | АПВУ | С-141, 140 | Остановка СУ ЭЦН при АО ВЛ-110 кВ С-141, 140 действием НВЧЗ, АПВУ на ПС 110 кВ Игольская, ПС 110 кВ Двуреченская. Расплетение грозотроса в пролете опор №№74-75; электродуговое повреждение и расплетение провода в пролете опор №№277-278 фазы «А» ВЛ-110 С-141. Выполнен ремонт.
4 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-07-04 | 13:54 | 2017-07-04 | 13:54 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.Кр-9 | ПС 110 кВ Крапивинская АО ВЛ-6 кВ Ф.Кр-9 действием ТО, АПВУ. Замечаний не выявлено.
5 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-07-04 | 14:37 | 2017-07-04 | 14:37 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.ЗМ-7 | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская АО ВЛ-6 кВ Ф.ЗМ-7 действием МТЗ, АПВУ. Поврежденные изоляторы на оп. №59/2 фаз "А", "В", "С" и на оп. №19 фазы "А". Выполнена замена изоляторов.
6 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-07-04 | 17:10 | 2017-07-04 | 17:10 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.23-13 | ПС 35/6 кВ №123 АО ВЛ-6 кВ Ф.23-13, действием МТЗ, АПВУ.
7 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-07-04 | 20:46 | 2017-07-04 | 20:46 | 0:00 | ТО | АПВУ | ЦЛ-6, ЦЛ-3 | Остановка СУ ЭЦН при АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-6Кр, ЦЛ-3Кр действием ТО, АПВУ на ПС 110 кВ Крапивинской. Замечаний не выявлено.
8 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-07-06 | 23:41 | 2017-07-07 | 3:40 | 3:59 | - | - | Ф.8-16 | Остановка СУ ЭЦН при неполнофазном режиме работы. ВЛ-6 кВ Ф.8-16 ЛР-3/3 оп. №59/3 отгорел нож ф."А". Выполнен ремонт.
9 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-07-08 | 11:07 | 2017-07-08 | 11:28 | 0:21 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.1-18 | ПС 35/6кВ №401 АО ВЛ-6 кВ Ф.1-18 действием ТО, АПВН, РПВУ. Опора №35 сломана у стакана, большой крен опоры. Выполнен ремонт.
10 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-07-11 | 17:50 | 2017-07-11 | 19:22 | 1:32 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.10-8 | ПС 35/6кВ №410 АО ВЛ-6 кВ Ф.10-8 действием ТО, АПВН, РПВН. При осмотре обнаружено дерево в пролете оп. 67-68, дерево убрали.
11 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-07-13 | 14:38 | 2017-07-13 | 14:38 | 0:00 | ТЗНП, АПВ | АПВУ | С-92Ч | АО ВЛ-110 кВ С-92Ч на ПС-110 кВ Катыльгинская. Выялено разрушение по одному изолятору в гирляндах фаз «А» оп. №131, фаз «С» оп. №132. Выполнена замена изоляторов.
12 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-07-14 | 8:06 | 2017-07-14 | 10:40 | 2:34 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.4-7 | ПС 35/6кВ №404 АО ВЛ-6 кВ Ф.4-7 действием ТО, АПВН, РПВН. Срыв изолятора ф."А" на приемном портале КУВ-6. Выполнена замена колпачка, штыревого изолятора.
13 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-07-17 | 4:01 | 2017-07-17 | 13:15 | 9:14 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.13-15 | ПС 35/6кВ №113 АО ВЛ-6 кВ Ф.13-15 действием ТО, АПВН, РПВУ. Замечаний не выявлено.
14 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-07-17 | 16:23 | 2017-07-17 | 16:24 | 0:01 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.3-2, Ф.3-13 | ПС 35/6 кВ №302 АО ВЛ-6 кВ Ф.3-2, Ф.3-13 действием МТЗ АПВУ. Выявлены участки требующие вырубки подроста леса.
15 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-07-20 | 14:25 | 2017-07-20 | 18:00 | 3:35 | МТЗ | - | Ф.15-16 | АО ВЛ-6 кВ Ф.15-16 на ПС 35/6 кВ №115. Обрыв провода на оп. № 151, Выполнен ремонт.
16 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-07-20 | 16:31 | 2017-07-20 | 16:31 | 0:00 | МФО, ТО, АПВ | АПВУ | Ц-9, 12 | АО СУ ЭЦН (ЦДНГ-1, 2, 3) по посадке напряжения при АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-9,12 на ПС-220 кВ Советско-Соснинская. Замечаний не выявлено.
17 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-07-20 | 18:17 | 2017-07-20 | 18:17 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.6-6, Ф.6-13 | АО ВЛ-6 кВ Ф.6-6, Ф.6-13 Ф.6-6 опора №46 большой угол наклона, поросль в пролете опор №64-70. На Ф.6-13 поросль в пролете опор №6-9. Опора выправлена, подрост вырублен.
18 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-07-22 | 11:05 | 2017-07-22 | 11:05 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.ЗМ-8 | АО ВЛ-6 кВ Ф.ЗМ-8 на ПС 110 кВ Западно-Моисеевская, действием МТЗ, АПВУ. Оп. №88 разрушение изоляторов фаз "А", "С". 30.07.17г. Выполнена замена изоляторов.
19 | ООО "СГК-Бурение" | 2017-07-22 | 17:25 | 2017-07-22 | 17:25 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.Б8-17 | АО ВЛ-6 кВ Ф.Б8-17 на БРУ-6 кВ №8 БКНС-24 действием МТЗ, АПВУ. Повреждены изоляторы фазы "А" на оп. №100, 131/5. Выполнена замена изоляторов.
20 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-07-22 | 17:42 | 2017-07-22 | 18:34 | 0:52 | - | АПВ-нет, РПВН | 1В-6 КУВ-6 (ТП-2) | АО 1В-6 КУВ-6 К-101 Кошильского нмр АПВ нет, РПВН. Проведена проверка РЗА 1В-6 в КУВ К-101 замечаний не выявлено.
21 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-07-22 | 19:18 | 2017-07-22 | 19:18 | 0:00 | НВЧЗ, АПВ | АПВУ | С-98 | АО СУ ЭЦН (ЦДНГ-10) по посадке напряжения при АО ВЛ-110 кВ С-98 на ПС 110 кВ Двуреченская. Оп. №40 перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом фазы «В» и заземленными конструкциями опоры.
22 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-07-22 | 19:52 | 2017-07-22 | 19:52 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | ЦЛ-6 | АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-6 действием ТО, АПВУ на ПС 110 кВ Двуреченская. Нарушение изоляции проводов фаз «В», «С».
24 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-07-23 | 17:14 | 2017-07-23 | 17:14 | 0:00 | МТЗ, АПВ, ТО, АПВ | АПВУ | Ф.16-12, Ф.16-17 | АО ВЛ-6 кВ Ф.16-12 (МТЗ, АПВУ), Ф.16-17 (ТО, АПВУ). ВЛ-6кВ Ф.16-12, Ф.16-17 - повреждений не выявлено.
25 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-07-23 | 18:48 | 2017-07-23 | 18:48 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.6-7 | АО ВЛ-6 кВ Ф.6-7 на ПС 35/6 кВ №306 действием МТЗ, АПВУ. Поврежден изолятора ф."В" оп.№47А, выполнена замена.
27 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-07-24 | 8:02 | 2017-07-24 | 8:02 | 0:00 | ДЗТ | - | 2Т | ПС 35/6кВ №420 АО 2Т действием дифференциальной защиты, АВР-6У. КЗ проходных изоляторов в КРУН-35кВ. 27.07.17г. Выполнена замена дефектных изоляторов..
28 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-07-24 | 9:03 | 2017-07-24 | 9:03 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.5-13, Ф.5-14 | ПС 35/6кВ №305 АО ВЛ-6кВ Ф.5-13, Ф.5-14 действием ТО, АПВУ. Выполнен осмотр, замечаний не обнаружено.
29 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-07-24 | 15:10 | 2017-07-24 | 15:10 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.7-12 | АО ВЛ-6 кВ Ф.7-12 на ПС 35/6 кВ №107 действием ТО, АПВУ. Повреждение изоляторов оп. 94 ф. "А", оп. 88 ф."В". Выполнена замена дефектных изоляторов.
30 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-07-24 | 18:32 | 2017-07-24 | 18:32 | 0:00 | МТЗ 2ст., АПВ | АПВУ | Ф.8-9, Ф.8-16 | АО ВЛ-6 кВ Ф.8-9, Ф.8-16 на ПС 35/6 кВ №308 действием МТЗ 2 ст., АПВУ. Повреждение изоляторов: Ф.8-9 оп. №36 фаз"В", "С"; Ф.8-16 оп. №41 фаз "В", "С". Выполнена замена дефектных изоляторов.
31 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-07-24 | 18:32 | 2017-07-24 | 18:32 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.8-8 | АО ВЛ-6 кВ Ф.8-8 на ПС 35/6 кВ №308 действием ТО, АПВУ. Оп. №43 следы дугового перекрытия изоляторов ф."В", "С". Выполнена замена дефектных изоляторов.
32 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-07-25 | 9:13 | 2017-07-25 | 9:13 | 0:00 | ТЗНП 1 ст, АПВ | АПВУ | ВЛ-220 кВ ЧП-223 | Остановка УЭЦН при АО ВЛ-220 кВ ЧП-223 действием 1ст. ТЗНП, АПВУ. Опора №44 следы КЗ на виброгасители и траверсе (ремонт не требуется).
33 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-07-25 | 13:12 | 2017-07-25 | 13:12 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.30-8 | АО ВЛ-6 кВ Ф.30-8 на ПС 35/6 кВ №130 АПВУ. Оп. №9 фаза "А" и "С" следы попадания молнии на проводах (ремонт не требуется), оп. №65 скол изолятора ф."В". Выполнена замена изолятора.
34 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-07-25 | 13:18 | 2017-07-25 | 14:07 | 0:49 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.30-14 | АО ВЛ-6 кВ Ф.30-14 на ПС 35/6 кВ №130 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Оп. №77 скол изолятора ф. "С". Выполнена замена изолятора.
35 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-07-27 | 14:25 | 2017-07-27 | 14:25 | 0:00 | ТЗНП 2 ст, АПВ | АПВУ | ВЛ-220 кВ ПВ-224 | Остановка УЭЦН при АО ВЛ-220 кВ ПВ-224 действием 2ст. ТЗНП, АПВУ ПС 220.
36 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-07-28 | 2:20 | 2017-07-28 | 2:20 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.Кр-3, Ф.Кр-15 | АО ВЛ-6 кВ Ф.Кр-3, Ф.Кр-15 на ПС 110кВ Крапивинская действием ТО, АПВУ. Дефекты изоляторов: Ф.Кр-3 оп. 125 ф."А", оп. 126 ф."В"; Ф.Кр-15 оп. 125 ф "В", "С" Выполнена замена.
37 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-07-28 | 9:28 | 2017-07-28 | 9:37 | 0:09 | ЗМН | РПВУ | Ф.ЧР-9, Ф.ЧР-7 | АО В-6 Ф.ЧР-9, ЧР-7 на ПС 110 кВ Черемшанская действием ЗМН, РПВУ. Остановка ГПЭС Южно-Черемшанского нмр. Однофазное замыкание на 1С-6 (Ф.ЧР-15 К-6 приемный партал ТП-1 разрушение крепления опорного изолятора фазы "В" - дефект устранен). Однофазное замыкание на 2С-6 (Ф.ЧР-4 оп. №78/1 разрушение изолятора фазы "С" - дефект устранен).
38 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-07-28 | 12:57 | 2017-07-28 | 13:55 | 0:58 | МТЗ | РПВУ | В-10 2Т ПС №127, В-35 1Т и В-6 1Т ПС №128 Чкаловского нмр | АО В-10 2Т ПС №127 (МТЗ), В-35 1Т и В-6 1Т ПС №128 Чкаловского нмр, РПВУ. ВЛ-35 кВ ЦР-12, ЦР-14 повреждение изоляторов на оп. №8, 19, 51, 54, 57. Устранение дефектов запланировано на февраль 2018г.
39 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-07-28 | 14:40 | 2017-07-28 | 14:40 | 0:00 | НВЧЗ, АПВ | АПВУ | С-91, С-92 | АО ВЛ-110 кВ С-91, С-92 действием НВЧЗ (АПВУ) на ПС 220 кВ Чапаевка, ПС 110 кВ Катыльгинская (эксплуатационная ответственность ПАО "ТРК")
40 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-01 | 17:22 | 2017-08-01 | 20:10 | 2:48 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.5-16 | АО ВЛ-6 кВ Ф.5-16 на ПС 35/6 кВ №305 действием ТО, АПВН, РПВН, нагрузка переведена на Ф.5-7. КЗ концевой кабельнуй муфты КЛ-6кВ от КРУН-6 яч. №16 до опоры №1 выполнена замена КЛ-6кВ. | 17.94
41 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-02 | 0:49 | 2017-08-02 | 0:49 | 0:00 | НВЧЗ, ТЗНП 1ст, АПВ | АПВУ | С-98 | АО СУ ЭЦН по посадке напряжения при АО ВЛ-110 кВ С-98 работа НВЧЗ, ТЗНП 1 ст., АПВУ. Оп. №184/1 перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом фазы «А» ВЧЗ-110 ВЛ-110 С-98 и заземленными конструкциями опоры (птицей). Тело птицы удалено, поврежденного оборудования нет.
42 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-02 | 1:55 | 2017-08-02 | 4:01 | 2:06 | АО, АПВ | АПВН | Ф.26-5 | АО ВЛ-6 кВ Ф.26-5 на ПС 35/6 кВ №126 АО, АПВН. КЗ 1С-0.4кВ в КТПН 6/0,4кВ К-4 при запуске скв. №206. Выполнен ремонт 1С-0,4кВ и замена АВ-0,4кВ.
43 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-02 | 15:08 | 2017-08-02 | 16:01 | 0:53 | МТЗ, АПВ | АПВН | Ф.2-14 | ПС 35/6 кВ №202 АО ВЛ-6 кВ Ф.2-14 действием МТЗ, АПВН. Обрыв проводов фазы "А" и "С" в пролете опор 94/1-95/1. Выполнен ремонт.
44 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-02 | 16:08 | 2017-08-02 | 16:08 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.12-11 | АО ВЛ-6 кВ Ф.12-11 на ПС 35/6 кВ №112 действием ТО, АПВУ. Выполнен осмотр, замечаний не обнаружено.
45 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-03 | 14:08 | 2017-08-03 | 14:08 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.8-15 | АО ВЛ-6 кВ Ф.8-15 на ПС 35/6 кВ №608 действием МТЗ-3ступ, АПВУ. Ф.8-15 оп.№57 ф."А" потемневший изолятор, ф."В" скол юбки изолятора. Выполнена заменена.
46 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-04 | 7:25 | 2017-08-04 | 7:25 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.Б11-1 | АО ВЛ-6 кВ Ф.Б11-1 действием ТО АПВУ, на БРУ-6 БКНС-11. Замечаний не обнаружено.
47 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-04 | 7:43 | 2017-08-04 | 7:43 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.3-8 | АО ВЛ-6 кВ Ф.3-8 действием МТЗ АПВУ, на ПС35/6кВ№103. Выполнен осмотр, замечаний не обнаружено.
48 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-04 | 7:44 | 2017-08-04 | 7:44 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.24-15 Ф.24-2 | АО ВЛ-6 кВ Ф.24-15,Ф.24-2 действием ТО АПВУ, на ПС 35/6 кВ №124. Выполнен осмотр, замечаний не обнаружено.
49 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-04 | 7:44 | 2017-08-04 | 8:42 | 0:58 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.24-13 | АО ВЛ-6 кВ Ф.24-13 действием ТО АПВН, РПВУ, на ПС 35/6 кВ №124. Сколы изоляторов ф. "В" на оп. №24, 77. Устранение дефектов в декабре 2017г.
50 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-04 | 8:01 | 2017-08-04 | 8:01 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.1-12 | АО ВЛ-6 кВ Ф.1-12 действием ТО АПВУ, на ПС 35/6 кВ №101. Оп.№ 20 ф."А", ф."С" следы удара молнии. Ремонт не требуется.
51 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-04 | 8:05 | 2017-08-04 | 10:12 | 2:07 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.2-17 | АО ВЛ-6 кВ Ф.2-17 действием МТЗ АПВН, РПВУ, на ПС 35/6 кВ №102 Оп. № 59 разрушение изолятора ф."С". Выполнена замена.
52 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-04 | 8:15 | 2017-08-04 | 8:15 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ц-9, Ц-12 | АО ВЛ-35 кВ Ц-9, Ц-12 действием МТЗ, АПВУ. Выполнен осмотр, замечаний не обнаружено.
53 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-04 | 14:35 | 2017-08-04 | 15:07 | 0:32 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.7-19 | АО ВЛ-6 кВ Ф.7-19 действием ТО АПВН, РПВУ на ПС 35/6 кВ №107. Выполнен осмотр, замечаний не обнаружено.
54 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-05 | 0:07 | 2017-08-05 | 0:07 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.11-19 Ф.11-20 | АО ВЛ-6 кВ Ф.11-19, Ф.11-20 действием МТЗ АПВУ, на ПС 35/6 кВ №611. Замечаний не выявлено.
55 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-05 | 0:19 | 2017-08-05 | 0:19 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.Кр-15 | АО ВЛ-6 кВ Ф.Кр-15 действием МТЗ, АПВУ на ПС 110 кВ Крапивинская. Оп. №40 ф. «С», оп. №41 ф. «В» - электродуговое повреждение изоляторов, оп. №27 обрыв вязки провода ф. «С». Выполнено устранение дефектов.
56 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-05 | 0:35 | 2017-08-05 | 0:35 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.Кр-1 | АО ВЛ-6 кВ Ф.Кр-1 действием МТЗ АПВУ, на ПС 110 кВ Крапивинская. Оп.№40 ф."С", оп.№41 ф."В" потемневшие изоляторы,оборвана вязка ф."С". Выполнено устранение дефектов.
57 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-05 | 0:44 | 2017-08-05 | 0:44 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | ЦЛ-9 | АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-9 действием МТЗ-1,2,3 ступ, АПВУ. Дефектов не выявлено.
58 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-05 | 5:10 | 2017-08-05 | 5:10 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | ЦЛ-8 | АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-8 на ПС 110 кВ Катыльгинская действием МТЗ, АПВУ. Следы электродугового воздействия в пролете опор №49-50 ф."С" ЦЛ-8, ремонт не требуется.
59 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-05 | 9:19 | 2017-08-05 | 9:19 | 0:00 | ТО ДЗ 1ст, АПВ | АПВУ | СВ-5 | АО СУ ЭЦН (ЦДНГ-1, 2, 3) по посадке напряжения при АО ВЛ-110 кВ СВ-5 на ПС 220 кВ Советско-Соснинская.
60 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-05 | 10:13 | 2017-08-05 | 10:13 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.Гр-2 | АО ВЛ-6 кВ Ф.Гр-2 на ПС 110 кВ Григорьевская действием МТЗ, АПВУ. Поврежден изолятор оп.67 ф.«В». Выполнена замена.
61 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-05 | 10:22 | 2017-08-05 | 10:22 | 0:00 | ЛЗШ | - | В-35 2Т | АО В-35 2Т на ПС 110 кВ Григорьевская действием ЛЗШ, РПВУ. Внутреннее повреждение В-35 ЦЛ-5.
62 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-05 | 11:16 | 2017-08-05 | 11:16 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.2-14 | АО ВЛ-6 кВ Ф.2-14 на ПС 35/6 кВ №202 действием МТЗ, АПВУ. При проведении осмотра замечаний не выявлено.
63 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-05 | 11:20 | 2017-08-05 | 11:20 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | ЦЛ-1, ЦЛ-2 | АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-1, ЦЛ-2 на ПС 110 кВ Вахская действием ТО, АПВУ. При проведении осмотра замечаний не выявлено.
64 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-06 | 23:28 | 2017-08-06 | 23:28 | 0:00 | ТО, МТЗ, АПВ | АПВУ | ЦЛ-8, ЦЛ-9 | АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-8 действием МТЗ IIст, АПВУ, ЦЛ-9 действием ТО, МТЗ Iст, АПВУ на ПС 110 кВ Катыльгинская. Выявлены следы электродугового воздействия в пролете опор №49-50 Ф.(С) ЦЛ-8, ремонт не требуется
65 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-14 | 20:41 | 2017-08-14 | 20:41 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.30-14 | АО ВЛ-6 кВ Ф.30-14 действием МТЗ АПВУ, на ПС 35/6кВ №130. Оп.№107/3 ТП-6/0,4кВ 63кВА Камера СОД "КЗ" ОПН-6кВ ф"А" и провода ф"В" от попадания птицы.
67 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-21 | 8:26 | 2017-08-21 | 8:26 | 0:00 | ТЗНП, АПВ | АПВУ | С-91 | АО СУ ЭЦН (ЦДНГ-7,8) по посадке напряжения при АО ВЛ-110 кВ С-91 на ПС 110 кВ Катыльгинская (эксплуатационная ответственность ПАО "ТРК") при прохождении грозового фронта. Разрушение пяти изоляторов Ф "А" на опоре №330.
68 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-23 | 22:50 | 2017-08-24 | 10:34 | 11:44 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.Гр-5 | АО ВЛ-6 кВ Ф.Гр-5 действием МТЗ 2ст, АПВУ. Повреждение ЛР-1/4 оп.№102/4. Выполнен ремонт ЛР.
69 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-24 | 24:00 | 2017-08-24 | 24:00 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.Б1-10 | АО ВЛ-6 кВ Ф.Б1-10 действием ТО, АПВУ при прохождении грозового фронта. При проведении осмотра замечаний не выявлено.
70 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-24 | 15:20 | 2017-08-24 | 15:21 | 0:01 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.10-7 | АО ВЛ-6 кВ Ф.10-7 действием МТЗ, АПВУ. Оп. №10 фазы «А», «В», «С» разрушено по одному натяжному изолятору. Выполнена замена.
71 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-24 | 18:28 | 2017-08-24 | 18:29 | 0:01 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.7-1 | АО ВЛ-6 кВ Ф.7-1 действием ТО, АПВУ. Пролет оп.№9-10 провис провода ф."С", схлест с проводом ф."А" при боковом ветре, наклон оп."9.
72 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-24 | 18:29 | 2017-08-24 | 18:30 | 0:01 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.3-8 | АО ВЛ-6 кВ Ф.3-8 действием ТО, АПВУ. Поросль оп№4-5, 9, 28-37, 40, 49-52.
73 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-24 | 18:32 | 2017-08-24 | 18:33 | 0:01 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.4-6 | АО ВЛ-6 кВ Ф.4-6 действием ТО, АПВУ. Поросль . С 14.09.17 ведется вырубка.
74 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-24 | 18:41 | 2017-08-24 | 18:41 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.Б10-19 | АО ВЛ-6 кВ Ф.Б10-17 действием ТО, АПВУ при прохождении грозового фронта.
75 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-24 | 18:48 | 2017-08-24 | 18:48 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.Б10-17 | АО ВЛ-6 кВ Ф.Б10-17 действием ТО, АПВУ. Повреждение разрядников на оп. №25 и изоляторов фазы «В» на оп. №45, 85/5. Выполнено устранение дефектов.
76 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-24 | 20:21 | 2017-08-24 | 20:21 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.30-6 | АО ВЛ-6 кВ Ф.30-6 действием МТЗ, АПВУ при прохождении грозового фронта. Выполнен осмотр, замечаний не обнаружено.
77 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-24 | 20:23 | 2017-08-24 | 20:23 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.О-29 | АО ВЛ-6 кВ Ф.О-29 действием ТО, АПВУ. Схлест проводов в пролете от ЛР-1/1 опора №25/1 до ТП К-234. Устранение провиса в ноябре.
78 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-24 | 20:35 | 2017-08-24 | 20:38 | 0:03 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.7-19 | АО ВЛ-6 кВ Ф.7-19 действием ТО, АПВН, по ТУ РПВУ. Оп.№98/1 ф"С" разрушение изолятора. Выполнена замена изолятора.
79 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-24 | 20:46 | 2017-08-24 | 20:46 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.24-2, Ф.23-13 | АО ВЛ-6 кВ Ф.24-2, Ф.23-13 действием ТО, МТЗ, АПВУ. Ф.23-13 оп. №36/1 ф. «С» треснутый изолятор.оп. №18, Ф.24-2 оп. №18 наклон 10 градусов оторвана укосина.
80 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-24 | 20:46 | 2017-08-24 | 20:46 | 0:00 | 1ст. ДЗ, АПВ | АПВУ | ЦЛ-2з | АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-2з действием 1ст. ДЗ, АПВУ. Оп.№50/1 разрушение стекла изолятора ф."А,", "В",
81 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-24 | 22:18 | 2017-08-24 | 22:20 | 0:02 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.11-14 | АО ВЛ-6 кВ Ф.11-14 действием ТО, АПВН, по ТУ РПВУ. Оп.№78 ф"В" разрушение изолятора. Выполнена замена изолятора.
82 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-24 | 22:18 | 2017-08-24 | 22:20 | 0:02 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.9-10 | АО ВЛ-6 кВ Ф.9-10 действием ТО, АПВУ. Гроза. Выполнен осмотр, замечаний не обнаружено.
83 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-28 | 2:34 | 2017-08-28 | 2:48 | 0:14 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.11-14 | АО ВЛ-6 кВ Ф.11-14 действием ТО, АПВН, по ТУ ПВУ. Гроза. Оп.№78 ф"В" разрушение изолятора. Выполнена замена изолятора.
84 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-28 | 19:38 | 2017-08-28 | 19:39 | 0:01 | ДЗ-2ст, АПВ | АПВУ | ЦЛ-3, ЦЛ-4 | АО В-35кВ ЦЛ-3,4 действием ДЗ-2ступ, АПВУ. Гроза. При проведении осмотра замечаний не выявлено.
85 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-28 | 19:43 | 2017-08-28 | 19:44 | 0:01 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.8-6, Ф.8-8, Ф.8-13, Ф.8-15 | АО ВЛ-6кВ Ф.8-6, Ф.8-8, Ф.8-13, Ф.8-15 действием МТЗ, АПВУ. Гроза. Замечаний не выявлено.
86 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-28 | 20:31 | 2017-08-28 | 20:32 | 0:01 | МТЗ, АПВ | АПВН РПВУ, АПВУ | Ф.6-1, Ф.6-12 | АО ВЛ-6 кВ Ф.6-1 действием МТЗ, АПВН, РПВУ по ТУ, Ф.6-12 действием МТЗ, АПВУ. Гроза. При проведении осмотра замечаний не выявлено.
87 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-29 | 19:56 | 2017-08-29 | 21:07 | 1:11 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.Д-18 | АО ВЛ-10 кВ Ф.Д-18 действием ТО, АПВН. Обнаружено упавшее дерево из внеохранной зоны ВЛ в пролете опор 7-8, дерево убрано, РПВУ.
88 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-08-30 | 11:36 | 2017-08-30 | 11:36 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.В-9 | АО ВЛ-6 кВ Ф.В-9 действием МТЗ, АПВУ на ПС 110 кВ Вахская. Замечаний не выявлено. | 8.64
89 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-09-03 | 17:48 | 2017-09-03 | 21:30 | 3:42 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.Б1-3 | АО ВЛ-6 кВ Ф.Б1-3 действием ТО, АПВН. Обнаружено упавшее дерево из внеохранной зоны ВЛ в пролете опор 50-51, дерево убрано, РПВУ.
90 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-09-11 | 8:35 | 2017-09-11 | 13:00 | 4:25 | - | - | Ф.3-7 | АО СУ ЭЦН при неполнофазном режиме. ВЛ-6 кВ Ф.3-7 обрыв провода в пролёте оп.№113-114 ф."С". Предположительно отстрел из огнестрельного оружия, найдена гильза.
91 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-09-15 | 12:38 | 2017-09-15 | 12:38 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.5-5 | АО ВЛ-6 кВ Ф.5-5 действием ТО, АПВУ. Оп.№58 ф."А" обрыв провода, выполнен ремонт
92 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-09-17 | 11:10 | 2017-09-17 | 15:49 | 4:39 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.21-19 | АО ВЛ-6 кВ Ф.21-19 действием МТЗ, АПВН на ПС 35/6 кВ №421. Электродуговое повреждение изоляторов оп. №46/7 ф. «С», Выполнено устранение дефектов.
93 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-09-17 | 18:08 | 2017-09-17 | 18:09 | 0:01 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.Гр-1, Ф.Гр-10 | АО ВЛ-6 кВ Ф.Гр-1,Ф.Гр-10 по МТЗ, АПВУ. Гроза.
94 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-09-17 | 18:28 | 2017-09-17 | 18:29 | 0:01 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.Б4-15, Ф.Б4-26 | АО ВЛ-6 кВ Ф.Б4-15,Ф.Б4-26 по МТЗ, АПВУ. Гроза.
95 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-09-29 | 10:17 | 2017-09-29 | 11:32 | 1:15 | ТО, АПВ | АПВН | Ф.7-3 | АО ВЛ-6кВ Ф.7-3 действием ТО, АПВН, посадка напряжения. К.З. КЛ-6кВ Ф.7-3 в яч.№3 ПС 35/6 кВ №407. Выполнена замена КЛ.