## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 4кв. 2018 г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "ЭНТ" | 2018-10-01 | 15:31 | 2018-10-01 | 15:31 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.3-7 Вахское нмр | ПС 35/6 кВ №203. АО В-6 Ф.3-7 действием ТО, АПВУ. Сильный порывистый ветер. Выполнен осмотр. В пролете оп. №37-38 падение дерева из вне охранной зоны (дерево снято, ремонт проводов не требуется). | 20.37
2 | ООО "ЭНТ" | 2018-10-01 | 19:15 | 2018-10-01 | 19:54 | 0:39 | - | - | 2С-6 БРУ-6 БКНС-10 Советского нмр | БРУ-6 БКНС №10. Отключение В-6 Ввод-2 БРУ-6 кВ БКНС-10 аварийной кнопкой машинистом из-за невозможнсти отключить КУ. Персоналом ООО "ЭНТ " выполнена проверка УРЗА, КУ нормального и аварийного отключения СТД-6кВ агр.№1, замечаний не выявлено. Составлен акт.
3 | ООО "ЭНТ" | 2018-10-06 | 14:49 | 2018-10-06 | 14:49 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.8-10 Двуреченского нмр | ПС 35/6 кВ № 608. АО В-6 кВ Ф.8-10 действием МТЗ, АПВУ. КУВ-6 К-8 срыв двух штыревых изолятора со штырей, (тяжение проводов) смещение концевой опоры и фундамента КУВ-6 в грунте. Выполнен ремонт.
4 | ООО "ЭНТ" | 2018-10-08 | 10:40 | 2018-10-08 | 12:48 | 2:08 | - | - | К-7 скв.242Р Озерное нмр | АО АВ-0,4 кВ 250А скв.№242Р в ТП. Питание от ДЭС Включен успешно. Запрошены распечатки СУ ЭЦН.
5 | ООО "ЭНТ" | 2018-10-09 | 18:28 | 2018-10-09 | 23:57 | 5:29 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.6-1, Ф.6-2 Карайское нмр | ПС 35/6 кВ №306. АО ВЛ-6 Ф.6-1 дейсвием МТЗ, АПВН. АО В-6 кВ Ф.6-2 дейсвием МТЗ, АПВУ. Сильный порывистый ветер, дождь. Ф.6-1: падение 3-х деревьев, растущих вне охранной зоны на ВЛ-6 кВ в пролетах оп. №37-48, обрыв вязок провода на 8-ми опорах (деревья убраны, выполнен ремонт проводов). Ф.6-2: падения дерева в пролете оп. №117-118 (дерево убрано, ремонт не требуется).
6 | ООО "ЭНТ" | 2018-10-11 | 13:05 | 2018-10-11 | 16:58 | 3:53 | - | - | Ф.26-5 Малореченское нмр | ВЛ-6 кВ Ф.26-5 неполнофазный режим, разрыв шлейфа фаза «В» опора №22 отпайка на К-4 (прослабление контактного соединения плашечного зажима). Выполнен ремонт.
7 | ПАО "ТРК" | 2018-10-13 | 10:42 | 2018-10-13 | 10:42 | 0:00 | НВЧЗ, АПВ | АПВУ | С-95 | АО ВЛ-110 С-95 ТЗНП, АПВУ на ПС 110 кВ Раздольное. Остановка СУ ЭЦН посадка напряжения при АО. При осмотре обнаружены следы подгара над дорогой в пролете опор №78-79, ремонт не требуется. Поврежедние в зоне эксплуатационной ответственнности ПАО "ТРК".
9 | ООО "ЭНТ" | 2018-10-15 | 15:49 | 2018-10-15 | 20:24 | 4:35 | - | - | К-71 Советского нмр | АО СУ ЭЦН неполнофазный режим, отгорел провод от проходного изолятора фаза "А" на оголовнике ТП (окисление контактного соединения наконечника). Выполнен ремонт.
10 | ООО "СЭС" | 2018-10-16 | 5:44 | 2018-10-16 | 5:45 | 0:01 | - | - | К-2 Озерное нмр | АО ДЭС ООО "АЭС" засорение топливных фильтров. Скв. №211, 124,125 - работают по программе УПР (на момент ост-ки были в накоплении)
11 | ООО "ЭНТ" | 2018-10-16 | 12:12 | 2018-10-16 | 12:12 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.7-19 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №107. АО В-6 кВ Ф.7-19 действием ТО, АПВУ. Произведен осмотр, в пролете опор №32-33 упавшее дерево (из вне охранной зоны). Ремонт не требуется. Порывы ветра (бюллетень погоды №288 от 15.10.18).
12 | ООО "ЭНТ" | 2018-10-17 | 20:14 | 2018-10-17 | 20:14 | 0:00 | МТЗ 2ст, АПВ | АПВУ | Ф.ЧР-15 Южно-Черемшанское нмр | ПС 110 кВ Черемшанская. АО В-6 Ф.ЧР-15 действием МТЗ 2ст., АПВУ. Порывистый ветер (бюллетень погоды №290 от 17.10.18). При осмотре 18.10.18. обнаружено упавшее дерево (из вне охранной зоны) в пролёте опор №48-49.
14 | ООО "ЭНТ" | 2018-10-18 | 15:31 | 2018-10-18 | 17:08 | 1:37 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.ЧР-15 Южно-Черемшанское нмр | ПС 110 кВ Черемшанская. АО В-6 Ф.ЧР-15 действием МТЗ, АПВН, РПВН. При осмотре обнаружено упавшее дерево (из вне охранной зоны) в пролёте опор №48-49. Дерево убрано, ремонт не требуется. Порывы ветра (бюллетень погоды №290 от 17.10.18).
15 | ООО "АЭС" | 2018-10-19 | 3:10 | 2018-10-19 | 3:15 | 0:05 | - | - | К-2,5 Озерное нмр | АО ДЭС ООО "АЭС". Ошибка кабеля связи.
16 | АО «Транснефть - Центральная Сибирь» | 2018-10-19 | 0:36 | 2018-10-19 | 0:36 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.Б10-19 Советское нмр | БРУ-6 кВ БКНС-10. АО ВЛ-6 кВ Ф.Б10-19 действием ТО, АПВУ. Осмотр выполнен 20.10.18 в зоне эксп. отв. повреждений нет. Пролет оп. №118-120 подрост леса (устранено) эксп. отв. АО «Транснефть - Центральная Сибирь».
17 | ООО "ЭНТ" | 2018-09-23 | 19:48 | 2018-09-23 | 20:05 | 0:17 | - | - | К-1 Северо-Карасёвское нмр | АО вводного АВ-0,4кВ Iн-1200А в КТПН-6/0,4, КЗ КЛ-0.4кВ ВВГ 4х120 L=40м СУ ЭЦН скв. №2БИС, выполнена замена.
18 | ООО "Стрежевской НПЗ" | 2018-10-25 | 12:10 | 2018-10-25 | 12:10 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВН | Ф.21-9 Катыльгинское нмр | Остановка СУ ЭЦН по посадке напряжения при АО В-6 Ф.21-9 ПС 35/6 кВ №421, действием ТО, АПВН (ввод №1 на НПЗ). Выполнен осмотр в зоне эксплуатационной ответственности ООО "ЭНТ" замечаний не выявлено. Граница разграничения с потребителем ООО "Стрежевской НПЗ" в точке подключения КЛ-6кВ в линейном отсеке яч.№9 КРУН-6кВ
19 | ООО "ЭНТ" | 2018-10-27 | 18:54 | 2018-10-27 | 18:54 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.1-5 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №101. АО В-6 кВ Ф.1-5 действием ТО, АПВУ. Дождь, порывы ветра. Бюллетень №299 от 26.10.18. 29.10.18 выполнен осмотр пролетов №1-31, 31/1-42/1 - место замыкания не выявлено, продолжение осмотра после промерзания грунта.
20 | ООО "ЭНТ" | 2018-10-29 | 0:23 | 2018-10-29 | 0:23 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.3-6 Западно-Останинское нмр | ПС 35/6 кВ №503. АО В-6 кВ Ф.3-6 действием ТО, АПВУ. Выполнен осмотр, обнаружено в пролете опор №39-40 схлест проводов при порыве ветра. Выполнена регулировка стрелы провеса проводов.
21 | ООО «Н-Трайд» | 2018-10-30 | 2:10 | 2018-10-30 | 9:15 | 7:05 | - | - | Ф.17-4 Первомайского нмр | Остановка СУ ЭЦН при неполнофазном режиме. ВЛ-6 кВ Ф.17-4, ЛР-2/8 на ТП №1/630кВа К-73 (эксплуатационная ответственность ООО «Н-Трайд»). Выполнен ремонт ЛР-6.
22 | ООО "ЭНТ" | 2018-11-01 | 19:37 | 2018-11-01 | 19:37 | 0:00 | МТЗ, ТО 1ступ. | - | 3АД БКНС-27 Южно-Черемшанское нмр | АО СУ ЭЦН по посадке напряжения при КЗ КЛ-6 кВ ВБбШв 3х70 агр. №3 в маш зале БКНС-27. Выполнена замена КЛ-6 кВ, 3АД в работе. | 0.52
23 | ООО "ЭНТ" | 2018-11-10 | 8:42 | 2018-11-10 | 9:04 | 0:22 | МТЗ | - | ОПН-6 яч.11 ПС-35/6 кВ №502 | ПС 35/6 кВ №502. АО В-6 2Т, действием МТЗ, разрушение ОПН-6 в яч.№11 2ТН-6кВ, разрушение ОПН-6 в ТП К-2. Замыкание между проводом фазы «В» ВЛ-6 кВ Ф.2-1 и проводом фазы «С» ВЛ-6 кВ Ф.2-18 (обнаружено при осмотре 11.11.18).
24 | ООО "ЭНТ" | 2018-11-11 | 7:38 | 2018-11-11 | 8:02 | 0:24 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.2-18, ОПН-6 яч.8 ПС-35/6 кВ №502 | ПС 35/6 кВ №502. АО В-6 1Т, действием МТЗ, разрушение ОПН-6 в яч.№8 1ТН-6кВ. АО В-6 Ф.2-18 действием МТЗ, АПВН, РПВН, разрушение ОПН-6 в ТП К-21. Замыкание между проводом фазы «В» ВЛ-6 кВ Ф.2-1 и проводом фазы «С» ВЛ-6 кВ Ф.2-18, уменьшение габарита, в месте пересечения. Выполнена перетяжка проводов Ф.2-1 (Ф.2-18 вкл. в 14:06 выполнена замена ОПН-6).
25 | ООО "ЭНТ" | 2018-11-12 | 17:53 | 2018-11-12 | 18:21 | 0:28 | - | - | К-25 Крапивинское нмр | АО АВ-0,4кВ Iн-400А скв. №887 в ТП 6/0,4 кВ №1. Включен успешно, нарушений в работе электрооборудования ООО "Энергонефть Томск" не выявлено.
26 | ООО "ЭНТ" | 2018-11-18 | 12:00 | 2018-11-18 | 13:28 | 1:28 | - | - | К-7 скв.242Р Озерное нмр | АО АВ-0,4 кВ 250А скв.242Р в РУ-0,4кВ. ЭЦН работает по программе. I раб=90А. Питание от ДЭС Включен успешно. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН.
27 | ООО "ЭНТ" | 2018-11-26 | 6:01 | 2018-11-26 | 6:01 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.7-20 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №107. АО ВЛ-6 кВ Ф.7-20 действием ТО, АПВУ. При осмотре обнаружено: в пролёте оп.№ 40-41 (пересечение с дорогой) зацеп ВЛ при проезде неустановленной техникой, подгар проводов фаз "А" и "С". Сообщено в ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск". Ремонт проводов не требуется.
28 | ООО "ЭНТ" | 2018-11-28 | 23:30 | 2018-11-29 | 10:39 | 11:09 | - | - | К-152 скв.300Б Советское нмр | АО АВ-0,4кВ Iн-630А скв. №300Б в ТП 6/0,4 кВ №1. Повторное включение не успешно. 29.11.18 выполнена замена АВ-0,4 кВ. Скважина выведена в ремонт, неисправность погружного оборудования.
29 | ООО "АЭС" | 2018-12-07 | 19:25 | 2018-12-07 | 19:29 | 0:04 | - | - | К-1 Тагайское емр | АО ДЭС ООО "АЭС". Потеря возбуждения генератора. | 0.21
30 | Томскнефть | 2018-12-08 | 10:01 | 2018-12-08 | 10:01 | 0:00 | - | - | К-9 скв.224 Западно-Полуденное нмр | АО СУ ЭЦН при запуске ЭД-6 агр. №3 БКНС-11, повторное АО в 18:52. Посадка напряжения в сети 6 кВ средствами АСДТУ не зафиксирована.В журнале событий СУ ЭЦН зафиксирована остановка скв. действием защиты IGBT2.
31 | Томскнефть | 2018-12-10 | 19:49 | 2018-12-10 | 19:49 | 0:00 | - | - | К-9 скв.224 Западно-Полуденное нмр | АО СУ ЭЦН при запуске ЭД-6 агр. №3 БКНС-11, повторное АО в 18:52. Посадка напряжения в сети 6 кВ средствами АСДТУ не зафиксирована.В журнале событий СУ ЭЦН зафиксирована остановка скв. действием защиты IGBT2, рекомендовано технологу ЦДНГ-4 произвести проверку уставок защит в СУ ЭЦН.
32 | Томскнефть | 2018-12-14 | 10:41 | 2018-12-14 | 10:41 | 0:00 | - | - | К-9 скв.224, К-25 скв.482, К-24 скв.463 Западно-Полуденное нмр | АО СУ ЭЦН при запуске ЭД-6 агр. №3 БКНС-12.
33 | ООО "Бизнес Альянс" | 2018-12-16 | 1:45 | 2018-12-15 | 4:51 | 3:06 | МТЗ, АПВ | АПВН | Ф.Б4-10 Катыльгинское нмр, Западно-Катыльгинское нмр | БРУ-6 кВ БКНС-25, АО Ф.Б4-10 действием МТЗ, АПВ, РПВ не успешно. Короткое замыкание в ТП ООО "Бизнес Альянс". ЛР-6 на ТП отключен, Ф.Б4-10 включен в работу.
34 | ООО "ЭНТ" | 2018-12-16 | 1:45 | 2018-12-15 | 1:45 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.12-8 Катыльгинское, Западно-Катыльгинское нмр | ПС 35/6 кВ №412. АО Ф.12-8 действием МТЗ, АПВ успешно. При секционировании для поиска однофазного замыкания в сети 6 кВ. Выполнен осмотр ВЛ-6 кВ Ф.12-8 оп.119 разрушен изолятор фазы "С". Выполнена замена.
35 | АО "ТБНГ" | 2018-12-18 | 19:19 | 2018-12-18 | 19:49 | 0:30 | МТЗ, АПВ | АПВН | Ф.7-1 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №107 АО В-6 Ф.7-1 МТЗ, АПВН, отключен ЛР-6 в зоне эксплуатационной ответственности АО "ТБНГ" РПВУ. КЗ в ЯКНО-6 кВ буровой бригады на К-35. В зоне эксплуатационной ответственности АО "ТБНГ".
36 | ООО "ЭНТ" | 2018-12-19 | 15:30 | 2018-12-19 | 17:38 | 2:08 | - | - | К-7 скв.242Р Озерное нмр | АО АВ-0,4 кВ 250А скв.242Р в РУ-0,4кВ. ЭЦН работает по программе. I раб=97А. Питание от ДЭС. Включен успешно. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН.
37 | ООО СК «Аванстрой» | 2018-12-19 | 17:10 | 2018-12-19 | 17:15 | 0:05 | - | - | К-1, 2, 3, 4 Колотушное нмр | АО ДЭС ООО "СЭС" Замыкание на землю фазы "А" на опоре №69/3 Ф.2 отпайки питания К-4 в зоне эксплуатационной ответственности ООО СК «Аванстрой»". Выполнен ремонт.
38 | ООО "ЭНТ" | 2018-12-20 | 9:44 | 2018-12-20 | 12:15 | 2:31 | - | - | К-7 скв.242Р Озерное нмр | АО АВ-0,4 кВ 250А скв.242Р в РУ-0,4кВ. ЭЦН работает по программе. I раб=90А. Питание от ДЭС. Включен успешно. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН.
39 | ООО "СЭС" | 2018-12-22 | 7:26 | 2018-12-22 | 7:27 | 0:01 | - | - | К-1, 2, 3 Колотушное нмр | АО ГПУ №2,3 ООО "СЭС", забило фильтр, выполнена замена фильтра.