## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 4 кв. 2017 г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-10-14 | 13:45 | 2017-10-14 | 13:48 | 0:03 | МТЗ | РПВУ, АПВ-нет | 1В-6 КУВ К-24 Крапивинское нмр | АО 1В-6В КУВ К-24 (ВЛ-6кВ Ф.Кр-20) действием МТЗ, АПВ-нет, РПВУ. Ложная работа блока защит "БМРЗ" в КУВ-6 К-24 из-за неисправности, выполнна замена блока защит. | 1.263
2 | АО "Танснефть Центральная Сибирь" | 2017-10-15 | 15:38 | 2017-10-15 | 18:48 | 3:10 | МТЗ, АПВ, ТУ | АПВН, РПВН | Ф.Б10-19 Советского нмр | АО ВЛ-6кВ Ф.Б10-19 действием МТЗ, АПВН, РПВ по ТУ успешно (откл. по причине 3-х кратного повышения нагрузки). Повреждение в эксплуатационной ответственность АО "Танснефть Центральная Сибирь".
3 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-10-16 | 14:45 | 2017-10-16 | 15:00 | 0:15 | МТЗ | РПВУ, АПВ-нет | 1В-6 КУВ К-24 Крапивинское нмр | АО 1В-6В КУВ-6 К-24 (ВЛ-6кВ Ф.Кр-20) действием МТЗ, АПВ-нет РПВУ. Ложная работа блока защит "БМРЗ" в КУВ-6 К-24 из-за неисправности, выполнна замена блока защит.
4 | ООО "Томскбурнефтегаз" | 2017-10-19 | 8:47 | 2017-10-19 | 8:58 | 0:11 | МТЗ, АПВ, ТУ | АПВН, РПВУ | Ф.Б10-19 Советского нмр | АО ВЛ-6кВ Ф.Б10-19 действием МТЗ, АПВН, РПВУ по ТУ успешно. Выполнен осмотр ВЛ-6кВ, в зоне эксплуатационной ответственности ООО "Томскбурнефтегаз" в пролете от оп. №94/5 до ЯКНО-6 кВ, следы зацепа проводов фаз"А", "С" спецтехникой.
5 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-10-21 | 21:05 | 2017-10-21 | 22:42 | 1:37 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.Д-1 Даненберговского нмр | АО ВЛ-10кВ Ф.Д-1 действием ТО, АПВН, РПВУ. При осмотре выявлено: ВЛ-10 кВ Ф.Д-1опора №33 неисправен ОПН-6 ф. "А", исключен из схемы. ВЛ-10 кВ Ф.Д-16 оп. №18/1 ф. "А"разрушен изолятор , проведена замена.
6 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-10-26 | 7:46 | 2017-10-26 | 7:46 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.3-6 Западно-Останинского нмр | ПС 35/6 кВ №503 АО ВЛ-6 кВ Ф.3-6 действием ТО, АПВУ. Выполнен осмотр ВЛ, в пролете опор №38-39 следы межфазного КЗ зацеп негабаритной техникой. Выполнена установка дополнительной траверсы на оп. №38, регулировка стрелы провеса проводов в пролете оп. №38-39.
7 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-11-17 | 21:28 | 2017-11-17 | 21:28 | 0:00 | Газовая защита | _ | 2Т ПС-35/6 кВ №202 | ПС-35/6 кВ №202 АО 2Т действием газовой защиты, работа АВР-6. Работа ГЗ вызвана замыканием в клеммной коробке струйного реле (нарушение гермитичности, дефект устранен). | 5.6
8 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-11-21 | 11:19 | 2017-11-21 | 13:15 | 1:56 | ДЗТ, АВР-6; МТЗ | _ | 1Т, 2С-6 ПС-35/6 кВ №203 | ПС-35/6 кВ №203 АО 1Т действием ДЗТ (АВР-6 успешно), В-6 2Т действием МТЗ. Повреждение опорного изолятора Ф. "С" в яч.6 (отказ отключения В-6 по механической части) и возникновение межфазного замыкания в зоне действия ДЗТ. Ф.3-18 выявлен поврежденный изолятор Ф. "В" оп. №55. Дефекты устранеы.
9 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-11-21 | 15:09 | 2017-11-21 | 15:09 | 0:00 | 1ст. ТЗНП, АПВ | АПВУ | С-95 | Остановка СУ ЭЦН при АО ВЛ-110кВ С-95 действием 1 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ Раздольное и ПС 110 кВ Малореченская. Оп. №51 ф. "А" отстрел из огнестрельного оружия. Разрушено 3 изолятора в гирлянде из 8 шт. 02.12.17г. выполнена замена изоляторов.
10 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-11-30 | 13:19 | 2017-11-30 | 13:19 | 0:00 | АВР-6 | _ | В-6 2Т ПС-35/6 кВ №112 | ПС-35/6 кВ №112 АО В-6 2Т, АВР-6 успешно, неисправность блока управления В-6 2Т. Выполнена замена БУ.
11 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-12-02 | 11:13 | 2017-12-02 | 11:13 | 0:00 | УРОВ | _ | 2С-6 ПС-35/6кВ №421 | АО 2С-6кВ ПС-35/6кВ №421 (схема ремонтная) при проверке РЗА яч.№8 (неисправность ключа УРОВ (излом пружины), выполнена замена КУ. | 4.666
12 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-12-10 | 15:27 | 2017-12-10 | 16:10 | 0:43 | МТЗ 3ст. | _ | В-35 1Т ПС-35/6кВ №558 | АО В-35 1Т ПС-35/6 №558 при запуске агрегата №3 на БКНС-21 (схема ПС ремонтная, 2С-35 выведена в ремонт для сборки шлейфов на 2СР-35 после КР). Дефект монтажа: неправильное подключение токовых цепей ТТ-35 В-35 1Т в шкафу управления В-35 1Т. Дефект устранен в процессе проверки.
13 | ООО "Энергонефть Томск" | 2017-12-11 | 7:56 | 2017-12-11 | 12:21 | 4:25 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.О-29 Советского нмр | АО ВЛ-6 кВ Ф.О-29 действием ТО, АПВН, РПВН. КЗ КЛ в пролете оп.№46-47, выполнен ремонт КЛ (КЛ временная для замены опор в пролете пересечения с а/дорогой подключена 05.12.17г.). 15.12.17г. КЛ демонтирована, восстановлены провода в пролете оп. №46-47.