## Лист3
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 3 кв. 2014г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Место возникновения нарушения | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. КВт/час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин |  |  |  | Диспетчерское наименование оборудования
1 | ООО "ЭНТ" | 2014-07-04 | 15:45 | 2014-07-04 | 16:01 | 0:16 | ТО | АПВУ | Ф.24-13 | ПС 35/6 кВ №524. АО ВЛ-6 Ф.24-13 действием ТО, АПВУ. Обрыв провода ф."С" а/м "ТАТРА" ООО "Стрежевское ДРСУ», заказчик ОАО «Томскнефть» ВНК, сообщено сотрудникам ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск". Выполнен ремонт провода. | 897.54
2 | ООО "ЭНТ" | 2014-07-04 | 12:20 | 2014-07-04 | 13:11 | 0:51 | МТЗ АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.15-12 | ПС-35/6кВ №105 АО ВЛ-6 Ф.15-12 действием МТЗ, АПВ неуспешное, РПВ успешное. Работы в охранной зоне ВЛ в пролете оп. №156-156 эскаватора, собственник неустановлен. Сообщено сотрудникам ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск". Повреждений нет.
3 | ООО "ЭНТ" | 2014-07-05 | 23:39 | 2014-07-06 | 4:40 | 5:00 | - | - | Ф.15-9 | ПС-35/6кВ №415 ВЛ-6 Ф.15-9, неисправность ЛР-2 Ф.1509 опора №22, старение изоляции, выполнен ремонт
4 | ООО "ЭНТ" | 2014-07-07 | 17:04 | 2014-07-07 | 18:18 | 1:14 | АО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.Б4-18 | БРУ-6 "БКНС-4". АО ВЛ-6кВ Ф.Б4-18, АПВН, РПВУ. Гроза. Запланирован осмотр. Выполнен осмотр ВЛ-6кВ подары изоляторов на оп№№19,32/1. Выполнена замена изоляторов.
5 | ООО "ЭНТ" | 2014-07-07 | 20:00 | 2014-07-07 | 21:37 | 1:37 | МТЗ АПВ | АПВН | Ф.8-13 | ПС-35/6кВ №208. АО ВЛ-6кВ Ф.8-13 АПВ неуспешное. Нагрузка К-4К, 5К, 323р переведена на Ф.8-16. Гроза. К.З. КМ-6кВ на оп.№1. Выполнена замена КМ-6кВ
6 | ООО "Башэнергонефть" | 2014-07-08 | 3:23 | 2014-07-08 | 5:08 | 1:45 | - | РПВУ (АПВ-нет) | В-6 ПЛУ Ф.15-12 | АО В-6 кВ в ПЛУ (ПЛУ на балансе ООО "Башэнергонефть"), РПВУ. Гроза (оперативное предупреждение от 08.07.14г.). Проведен осмотр в зоне ответственности ООО "ЭНТ" замечаний не выявлено.
7 | ООО "ЭНТ" | 2014-07-10 | 7:38 | 2014-07-10 | 8:55 | 1:17 | - | - | ЛР-6 К-93 | ПС-35/6 кВ №107 ВЛ-6 кВ Ф.7-12. Плохой контакт ЛР-6 К-93, выполнена ревизия ЛР-6 К-93.
8 | ООО "ЭНТ" | 2014-07-14 | 18:16 | 2014-07-14 | 18:59 | 0:43 | АО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.30-18 | ПС 35/6 кВ №130 АО ВЛ-6 Ф.30-18 АПВН, РПВУ, выпонен частичный осмотр ВЛ, (зона затопления). Выполнен осмотр ВЛ-6кВ разрушены изоляторы оп.№61/1, 75/1, Произведена замена
9 | ООО "ЭНТ" | 2014-07-18 | 12:45 | 2014-07-18 | 18:28 | 5:43 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.ЗМ-5 | ПС-110/35/6 кВ "Западно-Моисеевская" АО ВЛ-6 Ф.ЗМ-5 действием ТО, АПВН, наклон опоры №40 в сторону опоры 39, сближение проводов на не допустимое расстояние, воздушный пробой. Выполнено выравнивание опоры, установка укоса, перетяжка проводов, ВЛ введена в работу.
10 | ООО "ЭНТ" | 2014-07-21 | 22:08 | 2014-07-22 | 4:30 | 6:26 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.9-16, 9-19 | ПС-35/6кВ №609 АО ВЛ-6 кВ Ф.9-16 ТО, АПВ успешное. Выгорел контакт ЛР-6 Ф.9-16 оп.1 ф. "А", при попадании молнии. Нагрузка переведена на ВЛ-6 Ф.9-19. Гроза, дождь. Выполнен ремонт ЛР-6
11 | ООО "ЭНТ" | 2014-07-21 | 22:08 | 2014-07-22 | 3:05 | 4:47 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.9-13 | ПС-35/6кВ №609 АО ВЛ-6 Ф.9-13 действием ТО, АПВ-успешное. Повреждение провода ВЛ-6 Ф.9-13 оп. 45-47, при попадании молнии. Нагрузка переведена на ВЛ-6 Ф.9-19. Выполнен ремонт провода.
12 | ООО "ЭНТ" | 2014-07-22 | 14:18 | 2014-07-22 | 14:45 | 0:25 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.Кр-3 | ПС-110/35/6кВ "Крапивинская" АО ВЛ-6 Ф.Кр-3 действием ТО, АПВ-неуспешное. Падение дерева на провода в пролете между опор №65/1-66/1. Нагрузка переведена на ВЛ-6 Ф.Кр-15. Дерево удалено.
13 | ООО "ЭНТ" | 2014-07-23 | 21:25 | 2014-07-23 | 23:00 | 1:35 | МТЗ | РПВУ АПВ-нет | КУВ-6 К-4 СВ-6 | К-4 Кош. КУВ-6 АО СВ-6 действием МТЗ. Схема ремонтная от КУВ-6 через СВ-6 запитана ВЛ-6кВ Ф.8-13. (гроза, штормовое предупреждение №202 от 23.07.14.). Выполнен осмотр, подгар юбок изоляторов оп. №65, 149, поврежденные заменены.
14 | ООО "ЭНТ" | 2014-07-25 | 11:19 | 2014-07-25 | 18:08 | 6:49 | - | - | Ф.6-1 | ПС-35/6кВ №206 ВЛ-6 кВ Ф.6-1. Гроза. Неполнофазный режим. Падение дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны ВЛ в пролете оп.№24-№25 Ф6-1, обрыв провода ф"В" в пролете оп.№50-52. Выполнен ремонт.
15 | ООО "ЭНТ" | 2014-07-29 | 20:00 | 2014-07-29 | 23:30 | 3:30 | ТО, АПВ | АПВН | К-24 ТП-1 | ПС 35/6 кВ №124. АО ВЛ-6 Ф.24-13 действием ТО, АПВН. Неисправность трансформатора 6/0,4кВ 400 кВА ТП№1 К-24, нагрузка переведена на ТП№2. ТП№1 отключена.
16 | ООО "ЭНТ" | 2014-08-11 | 3:26 | 2014-08-11 | 11:10 | 7:44 | ТО АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.Б2-2 | БРУ-6 БКНС-2 АО ВЛ-6 Ф.Б2-2 действием ТО, АПВН, РПВН. Гроза, штормовое предупреждение № 222 от 10.08.14 Разрушен изолятор оп.№32 выполнена замена.
17 | ООО "ЭНТ" | 2014-08-11 | 3:01 | 2014-08-11 | 9:45 | 6:44 | - | - | ЛР-6 К-23 Оленьего нмр | ПС 35/6кВ №401 ВЛ-6 Ф.1-3 ЛР-6 К-23. Нарушение контакта ЛР-6 К-23 фаза "В" Выполнен ремонт ЛР-6 К-23
18 | ООО "ЭНТ" | 2014-08-11 | 5:03 | 2014-08-11 | 10:17 | 5:14 | - | - | Ф.5-7 | ПС 35/6кВ №305 ВЛ-6 Ф.5-7 ЛР-6 оп.36. Разрушение колонки ЛР-6 фаза "В" Выполнена замена ЛР-6 оп.36
19 | ООО "ЭНТ" | 2014-08-12 | 11:41 | 2014-08-12 | 15:25 | 3:44 | МТЗ | - | ПС 35/6 кВ №206 яч.6 кВ №12 | ПС 35/6 кВ №206 АО 1С-6кВ КЗ В-6 яч.12 при подаче напряжения после АО 2Т на ПС 110/35/6 кВ "Вахская". 1С-6 выведена в ремонт. Последствия КЗ устранены
20 | ООО "ЭНТ" | 2014-08-13 | 15:38 | 2014-08-13 | 20:19 | 4:41 | - | - | ВЛ-6 К-15 Оленьего нмр | ПС-35/6кВ №401. ВЛ-6 Ф.1-9 Остановка ЭЦН по пониженному напряжению (отсутствие фазы). Нарушение контакта провода фазы А на оп. №115. Выполнен ремонт ВЛ-6
21 | ООО "Башэнергонефть" | 2014-08-15 | 20:30 | 2014-08-15 | 22:51 | 2:21 | - | РПВУ (АПВ-нет) | В-6 ПЛУ Ф.15-12 | АО В-6 кВ в ПЛУ (ПЛУ на балансе ООО "Башэнергонефть"), РПВУ.
22 | ООО "ЭНТ" | 2014-08-15 | 22:59 | 2014-07-15 | 23:15 | 0:16 | - | РПВУ (АПВ-нет) | В-6 ПЛУ-1 Ф.Чр-9 | Аварийное отключение В-6 ПЛУ-1 Ф.ЧР-9 (реклоузер), ручное включение успешное. Неисправность блака управления В-6, выполнена замена блока управления
23 | ООО "Башэнергонефть" | 2014-08-16 | 11:35 | 2014-07-16 | 13:23 | 1:48 | МТЗ АПВ | АПВН, РПВН | Ф.15-12 | ПС 35/6 кВ №115. АО ВЛ-6 кВ Ф.15-12, КЗ в зоне ответственности ООО "Башэнергонефть", отключена отпайка на узел задвижки №15, Ф.15-12 включен в работу.
24 | ООО "ЭНТ" | 2014-08-17 | 22:30 | 2014-08-18 | 27:00 | 4:30 | АО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.17-4 | ПС-35/6 кВ №417 АО ВЛ-6кВ Ф.17-4, АПВН, РПВН. К-61 АВР-6 успешно. КУВ-6 К-63 АВР-6 не успешно, РПВ СВ-6. Выведен в ремонт участок ВЛ-6кВ от оп.12/3 до оп.146/3 повреждение изоляторов. (гроза, дождь,).Включен после замены изоляторов в 4:00ч.
25 | ООО "ЭНТ" | 2014-08-18 | 11:15 | 2014-08-18 | 16:11 | 4:56 | ТО | АПВН, РПВН | Ф1-41, Ф1-30 | РУ-6 кВ №1 АО ВЛ-6 кВ Ф.1-30, Ф.1-41. Обрыв проводов самосвалом Камаз в пролете опор №18-20. Выполнена перетяжка проводов оп.16-19, замена изоляторов.
26 | ООО "Башэнергонефть" | 2014-08-21 | 21:41 | 2014-08-21 | 24:25 | 2:44 | МТЗ АПВ | РПВУ (АПВ-нет) | В-6 ПЛУ Ф.15-12 | АО В-6 кВ в ПЛУ-6 Ф.15-12, КЗ в зоне ответственности ООО "Башэнергонефть", отключены ЛР-6 оп.№ 169/2, 173/3 отпайки ООО "Башэнергонефть", до устранения замечаний, ПЛУ вкл. успешно.
27 | ООО "Башэнергонефть" | 2014-08-24 | 23:00 | 2014-08-24 | 23:30 | 0:30 | АО | АПВН, РПВН | Ф.7-4 | ПС 35/6кВ №207 АО ВЛ-6 кВ Ф7-4, АПВ, ПВ неуспешное. Повреждение ВЛ-6кВ в зоне ответственности Башнефть. Отключен ЛР-6кВ отпайки на мачту связи Башнефть. ПВ успешное.
28 | ООО "ЭНТ" | 2014-08-26 | 9:27 | 2014-08-26 | 14:30 | 5:03 | ДЗТ | - | В-6 1Т | АО В-6 1Т ПС-35/6кВ №420, АВР-6 не работал, причины выясняются. Нагрузка переведена с Ф.20-7 на Ф.21-19, с Ф.20-13 на Ф.20-8. Повреждение изоляции вторичных цепей в яч.№3 при возникновении замыкания на землю в сети 6кВ Ф.20-7 разрушен изолятор оп. №83
29 | ООО "Башэнергонефть" | 2014-08-28 | 12:42 | 2014-08-28 | 13:47 | 1:05 | - | РПВУ (АПВ-нет) | В-6 ПЛУ Ф.15-12 | АО В-6 кВ в ПЛУ (ПЛУ на балансе ООО "Башэнергонефть"), РПВУ. Причины выясняются.
30 | ООО "ЭНТ" | 2014-08-28 | 14:46 | 2014-08-28 | 14:59 | 0:13 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.Б5-21 | БРУ-6 кВ №5 АО ВЛ-6 Ф.Б5-21 действием ТО, АПВ неуспешное. РПВ успешное. Зацеп, повреждение проводов фаз "А" и "С" пролет опор 17-18/1, автотранспортом ООО "Стойинвестпроект", сообщено в РН Охрана Томск. Повреждение провода фаз "А" и "С". Выполен ремонт ВЛ.
31 | ООО "ЭНТ" | 2014-09-03 | 17:40 | 2014-09-03 | 21:51 | 4:11 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.12-10 | ПС 35/6 кВ №412 АО ВЛ-6 ф.12-10 действием ТО, АПВН, РПВН. Посадка напряжения, Обрыв проводов в 2-х пролётах упавшим деревом в пролёте оп. №19-20, Исключен из схемы повреждённый участок. Включены В-6 Ф.12-10, КР-1 Ф.12-10 - Ф.21-12. Выполнен ремонт поврежденного участка восстановлена нормальная схема
32 | ООО "ЭНТ" | 2014-09-17 | 8:53 | 2014-09-17 | 16:37 | 202:34 | ТО, АПВ | АПВН | Ф.4-18 | Аварийное отключение ВЛ-6кВ Ф.4-18 действием ТО, АПВН. Транспортом МБУ-140 ЗАО "СНПХ" обрыв проводов в пролёте опор №27-28. Выполнен ремонт ВЛ.
33 | ООО "ЭНТ" | 2014-09-27 | 9:49 | 2014-09-27 | 12:10 | 2:21 | - | - | К-19 Советское нмр | Остановка УЭЦН. Обрыв шлейфа фазы "С" в КТПН-6/0,4кВ, разрушение проходного изолятора 6кВ. Выполнена замена проходного изолятора 6кВ, восстановление шлейфа ф "С" в КТПН-6/0,4кВ