## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 1 кв. 2015г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "ЭНТ" | 2015-01-11 | 13:09 | 2015-01-11 | 13:09 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.7-8 | ПС 35/6 кВ №107 АО ВЛ-6 Ф.7-8 действием ТО, АПВУ. В районе К-241 производились работы спецтехникой ООО "НЗРТ". Имеются следы зацепа и подгара провода ф. "С". (пролёт опор№№ 45÷34/3 - 45÷34/4). | 5.9
2 | ООО "ЭНТ" | 2015-01-14 | 21:05 | 2015-01-14 | 21:05 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.23-13 | ПС 35/6 кВ №123 АО ВЛ-6 Ф.23-13 действием МТЗ, АПВ успешное, выполнен частичный осмотр: переходы ВЛ-6кВ над дорогой, КТПН 6/0,4кВ, повреждений не выявлено. Направлен запрос на проведение осмотра ОАО "АНГГ" участка своей ответственноти.
3 | ООО "ЭНТ" | 2015-01-14 | 15:48 | 2015-01-14 | 15:53 | 0:05 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.Б4-17 | АО ВЛ-6 Ф.Б4-17 действием ТО, АПВ-неуспешное, РПВ-успешное, выполнен осмотр. Зацеп проводов ВЛ неустановленной техникой в пролете оп №73-74/2
4 | ООО "ЭНТ" | 2015-01-18 | 1:54 | 2015-01-18 | 3:08 | 1:14 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.14-4 | ПС 35/6 кВ №414. АО ВЛ-6 Ф.14-4 блинкер АО, АПВН. Отключен ЛР-1/5 Ф.14-4 отпайки на Дуклинское нмр ЗАО "Томская нефть" (повреждение на участке ВЛ ЗАО "Томская нефть"), РПВ успешно.
5 | ООО "ЭНТ" | 2015-01-18 | 11:48 | 2015-01-18 | 11:48 | 0:00 | МТЗ, АВР | АВРУ | 1С-6 ПС 35/6 кВ №130 | ПС №130 АО В-6 1Т действием МТЗ, АВР-6 успешно. "Земля" на 1С-6, по Ф.30-6 в КУВ-6 К-245 обнаружено: КЗ ТН-6 в КУВ-6 К-245. ТН-6 исключен из схемы, нагрузка К-245 переведена на Ф.30-18. К-248 разрушение разрядника на КТПН-6/0,4кВ ф.А
6 | ООО "ЭНТ" | 2015-01-20 | 15:25 | 2015-01-20 | 15:25 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.ЧР-7 | АО ВЛ-6кВ Ф.ЧР-7 действием ТО, АПВУ на ПС-110/35/6 кВ "Черемшанская" и ГПЭС "Черемшанская". Выполнен осмотр ВЛ, замечаний нет. Повреждение в зоне ответственности ООО "Норд-Сервис".
7 | ООО "ЭНТ" | 2015-01-23 | 11:15 | 2015-01-23 | 22:24 | 11:09 | - | - | К-146 Советское нмр | КЗ в РУНН-0,4кВ. КТПН 6/0,4 кВ. Нарушение изоляции из-за низкой температуры. Выполнен ремонт.
8 | ООО "ЭНТ" | 2015-02-03 | 12:43 | 2015-02-03 | 12:43 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.3-7 | ПС 35/6кВ №103 АО Ф.3-7 действием ТО, АПВ успешное. Порывы ветра, бюллетень погоды №33 от 02.02.15г. Выявлено при осмотре крен оп№36, схлест проводов в пролете оп№№35-36. | 16.06
9 | ООО "ЭНТ" | 2015-02-03 | 8:08 | 2015-02-03 | 8:08 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.24-17 | ПС 35/6кВ №524 АО ВЛ-6 кВ Ф.24-17 действием ТО, АПВ успешное. Падение дерева на провода в пролете опор №9-10 при вырубке в охранной зоне ВЛ организацией ООО "Фористриал" (подрядчик ОАО "Востокгазпром")
10 | ООО "ЭНТ" | 2015-02-08 | 5:45 | 2015-02-08 | 11:00 | 5:15 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.3-13 | ПС 35/6кВ №503 АО Ф.3-13 действием ТО, АПВ успешное, обнаружен обрыв двух проводов в пролете оп. 79/2-80/2 переход через дорогу, виновник не установлен. Выполнен ремонт ВЛ-6 Ф.3-13.
11 | ООО "ЭНТ" | 2015-02-08 | 15:24 | 2015-02-15 | 18:02 | 2:38 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Ф.О-5 | ВЛ-6 кВ Ф.О-5 КУВ-6 К-8Б, АО В-6 в КУВ-6 К-8Б Ф.О-5 действием МТЗ, выполнен осмотр, при переводе нагрузки в ТП№36 К-8Б. Не соответствие фазировки от Ф.О-5, Ф.О-11 в ТП№36 К-8Б при выполнении ПНР.
12 | ООО "ЭНТ" | 2015-02-11 | 11:05 | 2014-02-11 | 12:48 | 1:43 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.Б2-2 | БРУ-6 кВ "БКНС-2" АО ВЛ-6 кВ Ф.Б.2-2 действием ТО, АПВ неуспешное. Наезд бульдозером ООО "Комунальщик" на оп.№3 при расчистке снега. Повреждены изоляторы оп.№3, 4, 5, провод оп. № 3-4 ф"А". Выполнен ремонт
13 | ООО "ЭНТ" | 2015-02-23 | 21:35 | 2015-02-24 | 17:23 | 15:40 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.Б10-17 | БРУ-6 кВ "БКНС-10" АО ВЛ-6 кВ Ф.Б.10-17 действием ТО, АПВ неуспешное. РПВ успешное. Зацеп проводов ВЛ в пролете оп.№29/1-30/1 экскаватором ООО "Спецсталь", при АО сгорел трансформатор 6/0,4кВ К-70, выполнена замена.
14 | ООО "ЭНТ" | 2015-02-24 | 15:47 | 2015-02-24 | 16:05 | 0:18 | ЗМН | РПВУ (АПВ-нет) | КУВ-6 К-8К | АО 2В-6 в КУВ-6 К-8К действием ЗМН. Сбой блока защит БМРЗ (сброс до заводских настроек)
15 | ООО "ЭНТ" | 2015-02-25 | 17:30 | 2015-02-25 | 17:38 | 0:08 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.15-8 | ПС 35/6 кВ №415. АО ВЛ-6 Ф.15-8 блинкер АО, АПВН. РПВУ. Наезд трубоуклачика ЗАО "ПЭС" на ВЛ-6кВ в пролете опор №№32/1-33/1, поврежден ЛР-1/1 на оп. №32/1, оборван провод за ЛР-6. Поврежденный участок ВЛ исключен из схемы, на опоре №31 разобраны шлейфа.
16 | ООО "ЭНТ" | 2015-03-04 | 11:05 | 2015-03-04 | 16:32 | 5:27 | - | - | ТП-6/0,4 К-9 Нижневартовское нмр | АО АВ в ТП, КЗ РУНН-0,4кВ. Выполнена замена АВ-0,4кВ в КТПН-6/0,4кВ. (Самовольное подключение Бр-22 ООО "ПРС", с поврежденным силовым кабелем). | 3.36
17 | ООО "ЭНТ" | 2015-03-06 | 6:38 | 2015-03-06 | 14:38 | 8:00 | - | - | ТП-6/0,4 К-2А Советское нмр | Внутреннее повреждение тр-ра 160кВА в КТПН-6/0,4 кВ, выполнена замена тр-ра.
18 | ООО "ЭНТ" | 2015-03-07 | 17:11 | 2015-03-07 | 18:57 | 1:46 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.13-16 | ПС 35/6 кВ №113. АО ВЛ-6 Ф.13-16 действием ТО, АПВН, РПВУ. оп. № 2 фаза "В" износ вязки провода на изоляторе. Выполена замена вязки.
19 | ООО "ЭНТ" | 2015-03-11 | 13:09 | 2015-03-11 | 14:25 | 1:16 | - | - | 2Т, ПС 35/6 кВ №524 | АО 2Т ПС 35/6 кВ №524 действием газ.защиты, газа нет. Падение снега с расширительного бака на струйное реле (срабатывание от встряски).
20 | ООО "ЭНТ" | 2015-03-13 | 12:56 | 2015-03-13 | 15:12 | 2:16 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.6-18 | ПС 35/6 кВ №206. АО ВЛ-6 кВ Ф.6-18 действием ТО, АПВУ. Крен опоры №20. Срыв изолятора ф."B" на ЛР-1 Ф.6-18 оп.№21 , обрыв и подхлест провода. Изолятор заменен, выполнена перетяжка и ремонт провода.
21 | ООО "ЭНТ" | 2015-03-16 | 9:45 | 2015-03-16 | 9:49 | 0:04 | - | - | В-6 1Т, ПС 35/6 кВ №305 | Отключение В-6 1Т на ПС35/6кВ №305 причина отключения выясняется. В-6 1Т выведен в ремонт. Проведена проверка цепей отключения систем РЗА и АСДТУ, выполнена замена субблоков управления, замечания не выявлены.
22 | ООО "ЭНТ" | 2015-03-20 | 12:16 | 2015-03-20 | 12:16 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.4-6 | ПС 35/6 кВ №104. АО ВЛ-6 Ф.4-6, АО, АПВУ. Попадание птицы на ЛР-6кВ оп.№13. Птица убрана.
23 | ООО "ЭНТ" | 2015-03-21 | 3:01 | 2015-03-21 | 3:01 | 0:00 | - | - | ЛР-6 К-154 | Отключение скв.1114. Неисправность ЛР-6кВ №11 оп№77 Ф.4-6 на КТПН 6/0,4кВ №1 К-154 излом колонки ЛР-6кВ ф. "В" ослабление контакта ф.«В». Выполнена замена ЛР-6.
24 | ООО "ЭНТ" | 2015-03-23 | 22:14 | 2015-03-23 | 24:50 | 2:36 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.Гр-1 | ПС 110/35/6 кВ "Григорьевская"АО ВЛ-6кВ действием МТЗ, АПВ неуспешное, РПВ неуспешно. К-1Гр нагрузка переведена в 23:26., к-1Пр. нагрузка переведена в 00:50 от ВЛ-6кВ Ф.Гр-10. Порывистый ветер со снегом. Бюллетень погоды №82 от 23.03.15г. Разрушение изоляторов на оп.151/1,152/1. Выполнена замена изоляторов. Ф.Гр-1 включен в работу, собрана нормальная схема.
25 | ООО "ЭНТ" | 2015-03-23 | 22:24 | 2015-03-23 | 22:24 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.4-9 | ПС 35/6 кВ №204. А.О ВЛ-6кВ АПВ успешно. Порывистый ветер со снегом. Бюллетень погоды №82 от 23.03.15г. Крен опоры №46 при сезонном движении грунта. Увеличение стрелы провиса в пролете оп.№46-47. Выполнена перетяжка.
26 | ООО "ЭНТ" | 2015-03-26 | 12:19 | 2015-03-26 | 18:45 | 6:26 | - | - | ТП-6/0,4 К-77А Советское нмр | АО АВ-0,4 Ввод-1, КЗ АВ-0,4кВ скв 1091. Выполнена замена АВ скв 1091 Подана заявка на распечатку параметров работы ЭЦН.
[10 empty] | ИТОГО | 25.32