## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 3 кв. 2015г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-02 | 18:06 | 2015-07-02 | 18:06 | 0:00 | 2ст. МТЗ, АПВ | АПВУ | ЦЛ-9,10 Первомайское нмр | АО ВЛ-35 ЦЛ-9, 10 от ПС-110/35/6 кВ "Первомайская" действием МТЗ 2ст., АПВ успешное. Во время грозы. ЦЛ-10 оп.№31 Ф.В - разрушение изолятора; ЦЛ-9 оп.№39 Ф.С, оп.№40 Ф.А, оп.№42 Ф.С - разушение изоляторов.12.07.15. Выполнено устранение дефектов. | 24.09
2 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-02 | 18:20 | 2015-07-02 | 18:20 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВН | Ф.Дв-3 Двуреченское нмр | Попадание молнии в провода ВЛ-6 кВ Ф.Дв-3 на территории ПС -110 "Двуреченская", выполнен ремонт провода.
3 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-02 | 19:11 | 2015-07-02 | 19:22 | 0:11 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Ф.21-16 Катыльгинское нмр | ПС 35/6 кВ №421 АО ВЛ-6 Ф.21-16 действием МТЗ (АПВ выведено). Во время грозы. Оп.№3 разрушен изолятор. Проведена замена.
4 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-02 | 19:22 | 2015-07-02 | 19:22 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.14-6, Ф.14-16 З-Катыльгинское НМР | ПС 35/6 кВ №414 АО ВЛ-6 Ф.14-6, 14-16 действием МТЗ, АПВУ. Во время грозы. Ф.14-16 оп. №151/5 разрушен изолятор Ф."А". Ф.14-6 оп.№156/5 разрушен изолятор Ф."С", скол юбки изолятора Ф."В". Проведена замена.
5 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-02 | 19:34 | 2015-07-02 | 19:34 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.21-19 Катыльгинское нмр | ПС 35/6 кВ №421 АО ВЛ-6 Ф.21-19 действием ТО, АПВУ. Во время грозы. Оп. №19/1-20/1 расплетение провода ф. "С", оп. №20 скол изолятора ф. «С». 11.07.15г. Выполнено устранение дефектов.
6 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-02 | 22:50 | 2015-07-02 | 22:50 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.О-29 Советское нир | ПС 220/110/35/6 кВ "Советско-Соснинская" РУ-6 "Очистные" АО ВЛ-6 Ф.О-29 действием ТО, АПВУ. Во время грозы. Поджег изоляторов на оп.№59, нарушение провиса провода в пролете оп.58-59.
7 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-04 | 2:01 | 2015-07-04 | 2:01 | 0:00 | 2ст МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Ф.1-30 и Ф.1-41 | АО В-6 Ф.И-17 на ПС-110/35/6кВ "Игольская". Повреждение изолятора, обрыв вязки и схлест проводов ВЛ-6 Ф.1-30 и Ф.1-41 в пролете оп№20-20/1, разрушение ОПН-6 в яч.№5 Ввод-1 РУ-6кВ №1. Выполнен ремонт, замено изолятоов, ОПН-6.
8 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-08 | 19:18 | 2015-07-08 | 22:07 | 2:49 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.3-6 | ПС 35/6 кВ №103 АО ВЛ-6 Ф.3-6 действием ТО, АПВН, РПВУ. Сильный ветер. Зона затопления. 09.07.15. выполнен осмотр ВЛ-6кВ падение дерева в пролете оп. №34-35, обрыв провода. Устранены выявленны дефекты.
9 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-09 | 2:19 | 2015-07-09 | 17:29 | 15:10 | ст МТЗ, ДЗТ | - | В-35 2Т | ПС-35/6 №103. АО В-35 2Т действием МТЗ-1ст. В 4:06 включен В-35 2Т, подано U на 2С-6 и отходящие ВЛ-6кВ. В-6 Ф.3-6 отключен, на портале разрушение изоляторов фаз Ф"А, С". Пролет оп.№115/5-116/5 Ф"А,В,С" падение дерева их вне охранной зоны ВЛ, дерево, убрали. Пролет оп.№ 35-36 Ф"А,С" обрыв провода, выпонен ремонт провода. ВЛ-6кВ Ф.3-6 в работе. Сильный ветер. Зона затопления.
10 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-09 | 18:42 | 2015-07-09 | 21:10 | 2:28 | ТО | АПВН, РПВН | Ф.48-1 | ПС 35/6 кВ №548 АО ВЛ-6 кВ Ф.48-1 действием ТО, АПВН. РПВН по ТМ. КЗ КЛ-6 кВ от опоры №1, отпайка на ТП "Узел запорной арматуры". Поврежденный участок отключен, сообщено собственнику.
11 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-11 | 17:57 | 2015-07-11 | 17:57 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.14-3 Советского нмр | ПС 35/6 кВ №114 АО ВЛ-6 Ф.14-3 действием ТО, АПВУ. Обнаружено в пролёте оп.№ 50-51 блесна с куском лески сообщено в ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск".
12 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-12 | 21:20 | 2015-07-12 | 22:30 | 1:10 | ЗМН | - | 2В-6 КУВ-6 К-10А Крапивинское нмр | КУВ-6 К-10А АО 2В-6 (Ф.10-8) действием "защита минимального напряжения". На ТП-2 К-10А подано напряжение от Ф.10-7 через СВ-6 КУВ-6. Повреждение ТН-6кВ, подготовлена претензия на завод изготовитель для замены по гарантии (ввод в работу в 2014г).
13 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-13 | 23:01 | 2015-07-13 | 23:01 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.5-5 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №105 АО ВЛ-6 Ф.5-5 действием ТО, АПВУ. Дождь, гроза, порывы ветра. Выполнен осмотр, оп.№2-5, 55-57 лесная боковая поросль касается проводов при порывах ветра. Вырублена поросль.
14 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-13 | 17:17 | 2015-07-13 | 17:17 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.Б8-15 Ломовое нмр | БРУ-6 БКНС-24. АО ВЛ-6 Ф.Б8-15 действием МТЗ, АПВУ. Гроза, порывы ветра. 16.07.15г. выполнен осмотр, оп. №.109/4 разрушены подвесные изоляторы всех фаз. 18.07.15г. дефект устранен.
15 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-13 | 16:53 | 2015-07-13 | 16:53 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.Чр-15 Черемшанское нмр | ПС 110/35/6 кВ "Черемшанская" АО ВЛ-6 Ф.ЧР-15 действием ТО, АПВУ. Дождь, гроза, порывы ветра. 15.07.15. выполнен осмотр, в пролете оп. №75/5-76/1 падение сухого дерева, растущего вне охран. зоны ВЛ, дерево на проводах в пролете. Дерево удалено.
16 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-14 | 16:45 | 2015-07-14 | 18:54 | 2:09 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.Б10-19 Советское нмр | БРУ-6 БКНС-10 АО ВЛ-6кВ Ф.Б10-19 действием ТО, АПВН, РПВН. При осмотре обнаружено 2 упавших дерева на провода из вне охранной зоны ЛЭП в пролёте оп.№78-79. Деревья убраны, включен в работу. Дождь, порывистый ветер.
17 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-14 | 10:10 | 2015-07-14 | 10:10 | 0:00 | - | - | 1ТН-6 КУВ-6 К-11 З/Останинское емр | АО УЭЦН. Посадка напряжения при внутреннем повреждении 1ТН-6 в КУВ-6 кВ "К-11" (перегорели 2 предохранителя 1ТН-6). Повреждение ТН-6кВ. Направлена претензия на завод изготовитель (ввод в работу в 2014г). 01.08.15г. Выполнена замена 1ТН-6 из аварийного запаса.
18 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-16 | 6:04 | 2015-07-16 | 11:39 | 5:35 | _ | - | Ф.30-8 Советское нмр | АО УЭЦН. по Ф.30-8, ЛР-1 оп.№6 отгорел нож фаза "С". Выполнен ремонт ЛР-6. При осмотре выявлены следы людей вокруг ЛР (возможно несанкционированное воздействие)
19 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-18 | 16:28 | 2015-07-18 | 16:28 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.2-17 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №102 АО ВЛ-6 кВ Ф.2-17 действием ТО, АПВ успешное. Гроза. 05.08.15г. выполнен осмотр в пролете оп. №11-12 падение 2-х деревьев на провода растущих вне охранной зоны, провод не поврежден. Деревья удалены.
20 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-18 | 16:31 | 2015-07-18 | 16:31 | 0:00 | МТЗ 1ст, АПВ | АПВУ | Ц-8 Советское нмр | ПС 220/110/35/6 кВ "С-Соснинская" АО ВЛ-35 кВ Ц-8 действием МТЗ 1ст, АПВ успешное. Гроза. 03.08.15г. выполнен осмотр, оп. №57-58 следы подгаров на проводах фаз "А", "В" от упавшего дерева, растущего вне охранной зоны. Ремонт провода не требуется.
21 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-18 | 16:26 | 2015-07-18 | 16:40 | 0:14 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.10-10 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №110 АО ВЛ-6 кВ ф.10-10 действием ТО, АПВ неуспешное, РПВ успешное. Гроза. 22.07.15г. выполнен осмотр, оп. №80/3-81/3 следы подгаров на проводах, ремонт не требуется.
22 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-18 | 16:30 | 2015-07-18 | 16:30 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.Б10-17 Советское нмр | БРУ-6 БКНС-10 АО ВЛ-6 кВ Ф.Б10-17 действием ТО, АПВ успешное. Гроза. 23.07.15г. выполнен осмотр. Требуется ремонт оп. №17 (разрушение свайного основания), вырубка в пролёте оп.53-54, 54/4-55/4, 28/1-32/1, 93/6-92/6, 90/6-89/6. КР и вырубка отложены ВЛ в зоне затопления. Устранение дефектов ноябрь 2015г.
23 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-19 | 10:12 | 2015-07-19 | 10:12 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.11-8 Крапивинское нмр | ПС 35/6 кВ №611 АО ВЛ-6кВ Ф.11-8 действием МТЗ 2ст., АПВУ. Дождь, порывистый ветер. Выполнен осмотр, оп. №84/1 разрушение изоляторов фаз «А», «С». 23.07.15г. дефект устранен.
24 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-19 | 10:34 | 2015-07-19 | 10:34 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.4-17 Игольское нмр | ПС 35/6 кВ №304 АО ВЛ-6кВ ф.4-17 действием ТО, АПВУ. В 14:02 повторное АО действием ТО, АПВУ. Нагрузка переведена на Ф.4-4. Дождь, порывистый ветер. 22.07.15г. Выполнен осмотр, в пролете оп. №99-100 убрали упавшее дерево растущее вне охранной зоны ВЛ. Дерево удалено.
25 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-19 | 12:24 | 2015-07-19 | 12:24 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.8-9 Таловое нмр | ПС 35/6 кВ №308 АО ВЛ-6кВ Ф.8-9 действием МТЗ, АПВУ. Дождь, порывистый ветер. 20.07.15г. выполнен осмотр, оп. №116/3 наклон, схлест проводов. Выполнена регулировка стрелы провиса, установлены оттяжки.
26 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-19 | 12:26 | 2015-07-19 | 12:26 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.23-13 Зап-Полуденное нмр | ПС 35/6 кВ №123 АО ВЛ-6 кВ Ф.23-13 действием МТЗ 1ст., АПВУ. Дождь, порывистый ветер. Оп. 27/1-35/1 касание веток при боковом порывистом ветре, вырублена поросль.
27 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-19 | 12:43 | 2015-07-19 | 17:11 | 4:28 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Ф.2 Карасёвское нмр | АО В-6 ввода с Ф.2 в КУВ-6 от ТО, РПВУ. Срыв изолятора на приемном портале КУВ-6, схлест проводов. 22.07.15. дефект устранен.
28 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-19 | 13:49 | 2015-07-19 | 17:11 | 3:22 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.7-12 Советского нмр | ПС 35/6 кВ №107 АО ВЛ-6 кВ Ф.7-12 действием ТО, АПВН, РПВН. Обрыв проводов фаз "А", "С" в пролете оп. №7-8 трубоукладчиком ООО "ГРИН". Выполнен ремонт.
29 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-19 | 14:18 | 2015-07-19 | 14:18 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.Б10-15 Советское нмр | БРУ-6 БКНС-10 АО ВЛ-6кВ Ф.Б10-15 действием МТЗ, АПВУ. Дождь, порывистый ветер. Оп. №18 заменен изолятор.
30 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-19 | 16:01 | 2015-07-19 | 16:01 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.О-16 Советского нмр | РУ-6 кВ "Очистные Сооружения" АО ВЛ-6 кВ Ф.О-16 действие ТО, АПВУ. Дождь, порывистый ветер. 20.07.15г. выполнен осмотр, оп. №49 срыв второго крепления вязки, 25.08.15г. Выполнено устранение дефекта.
31 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-19 | 16:10 | 2015-07-19 | 16:56 | 0:46 | - | - | Ф.О-5 Западно-Останинского нмр | ВЛ-6 кВ Ф.О-5 от ЗРУ-6 ПС-110 "Останинская" на ЛР-6кВ №1 на оп. №12 отсутствие ф. "В". Выполнен ремонт ЛР-6.
32 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-19 | 17:45 | 2015-07-19 | 17:45 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.15-12 Стрежевского нмр | ПС-35/6 кВ №115 АО ВЛ-6 кВ Ф.15-12 действие ТО, АПВУ. Дождь, порывистый ветер. 04.08.15г. Оп. №140-141 – деформация провода, №2-4, 155-156, 157-158 - провис проводов наклон опор. Устранение дефектов при предоставлении отключений.
33 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-19 | 19:17 | 2015-07-19 | 20:58 | 1:41 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.1-3 Оленье нмр | ПС 35/6 кВ №401 АО ВЛ-6кВ Ф.1-3 действием ТО, АПВН, РПВН. Убрано упавшее дерево с ВЛ-6 кВ в пролете оп.48/2-49/2 (растущего вне охранной зоны ВЛ). Порывистый ветер.
34 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-19 | 22:29 | 2015-07-20 | 24:50 | 2:21 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.Б4-16 Вахское нмр | БРУ-6 №4 БКНС-17 АО ВЛ-6 кВ Ф.Б4-16 действием ТО, АПВУ. Отгорела шина фазы "С" на проходном изоляторе Ф.Б4-16 в БРУ-6кВ №4. Нагрузка переведена на ВЛ-6кВ Ф.Б4-27. 20.07.15г. дефект устранен.
35 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-20 | 8:13 | 2015-07-21 | 31:30 | 23:17 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.11-6 Советское нмр | ПС-35/6 кВ №111. АО ВЛ-6кВ Ф.11-6 действием ТО, АПВУ. Дождь, порывистый ветер. 11:05 повторное АО действием ТО, АПВН. 16:48 оп. №35 отключен ЛР-6, подано напряжение на К-50. После прекращения штормового ветра выполнен осмотр ВЛ-6 в зоне затопления. В пролете оп. №68-69 падение дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ, убрано.
36 | АО "Транснефть - Центральная Сибирь" | 2015-07-20 | 12:52 | 2015-07-20 | 14:44 | 1:52 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.7-8 Советское нмр | ПС-35/6 кВ №107. АО ВЛ-6кВ Ф.7-8 действием ТО, АПВН. Дождь, порывистый ветер. Отключен ЛР-6 оп.№107/1 отпайка на ТП/100кВА ЭХЗ. Сообщено собственнику.
37 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-20 | 14:38 | 2015-07-20 | 14:38 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.Б1-9 Вахское нмр | БРУ-6 №1 АО ВЛ-6кВ Ф.Б1-9 действием ТО, АПВУ. Дождь, порывистый ветер. 21.07.15г. выполнен осмотр, в пролете оп. №25-26 падение на провода дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, убрали.
38 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-21 | 3:02 | 2015-07-21 | 4:32 | 1:30 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.3-13 Советское нмр | ПС-35/6 кВ №103. АО ВЛ-6кВ Ф.3-13 действием МТЗ, АПВН, ТУ РПВУ. Дождь, порывистый ветер. 24.07.15г. Выполнен осмотр, обнаружено упавшее дерево из вне охранной зоны ВЛ в пролете оп. № 38-39, дерево лежит на земле, провод не поврежден.
39 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-21 | 15:35 | 2015-07-21 | 15:35 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.11-14 Советское нмр | ПС-35/6 кВ №111. АО ВЛ-6кВ Ф.11-14 действием МТЗ, АПВУ. Расплетение провода оп.28-29, рарушение изолятора оп.29. Дефекты устранены.
40 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-24 | 14:26 | 2015-07-24 | 14:26 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.3-13 Советское нмр | ПС-35/6 кВ №103 АО Ф.3-13 действием МТЗ, АПВу (дождь, гроза, порывы ветра). Выполнен осмотр, обнаружено упавшее дерево из вне охранной зоны ВЛ в пролете оп. № 38-39, дерево лежит на земле, провод не поврежден.
41 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-24 | 14:40 | 2015-07-24 | 14:40 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ц-12 Советское нмр | ПС 220/110/35/6 кВ "С-Соснинская" АО ВЛ-35кВ Ц-12 МТЗ 1ст, АПВу (дождь, гроза, порывы ветра). ВЛ осмотрена, причин отключения не обнаружено.
42 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-24 | 14:21 | 2015-07-24 | 15:06 | 0:45 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.30-14 Советское нмр | ПС-35/6 кВ №130. АО Ф.30-14 действием МТЗ, АПВн, РПВу (дождь, гроза, порывы ветра). ВЛ осмотрена, причин отключения не обнаружено.
43 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-24 | 3:53 | 2015-07-24 | 5:30 | 1:37 | - | - | ПС 35/6кВ №416 | ПС 35/6кВ №416 АО В-6 2Т , АВР-6 не работал, выпавших блинкеров нет, мех. фонд переведен на резервное питание. Неисправность БИМ, 27.07.15г. выполнена замена, собрана нормальная схема.
44 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-24 | 13:09 | 2015-07-24 | 13:09 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.Б8-9 Ломовое нмр | БРУ-6 кВ БКНС-24 АО ВЛ-6 Ф.Б8-9 действием МТЗ, АПВ успешно. Дождь, гроза. Оп. 97 наклонена, выравнивание при предоставлении отключения.
45 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-27 | 15:04 | 2015-07-27 | 18:43 | 3:39 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.3-17 З.Останинское нмр | ПС-35/6 кВ №503 АО ВЛ-6кВ Ф.3-17 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Дождь, порывистый ветер. Выполнен перевод нагрузки К-1, 11, 13 на резервное питание. После откл. ЛР-1/3 оп. №36/3 (отпайка на скв.452р), РПВУ. ЛР-1/3 оп. №36/3 включен после улучшения погодных условий. 29.07.15г. выполнен полный осмотр (включая труднодоступные участки) ВЛ, оп. №51-52/4 обнаружено термическое повреждение проводов фаз «В», «С», пересекающихся на участке ответвления отпайки на К-13 (под оп. №51 птица со следами термических повреждений). 02.08.15г. выполнено устранение дефекта.
46 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-28 | 14:49 | 2015-07-28 | 14:49 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.4-12 Советское нмр | ПС-35/6 кВ №104 АО ВЛ-6кВ Ф.4-12 действием ТО, АПВУ Дождь, порывистый ветер. Оп. №54-55 касание ВЛ при падении дерева, провод не поврежден.
47 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-29 | 14:50 | 2015-07-29 | 15:01 | 0:11 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.Б10-17 Советское нмр | БРУ-6 кВ БКНС-10 АО ВЛ-6кВ Ф.Б10-17 действием ТО, АПВН, РПВУ по ТУ. Дождь, порывистый ветер. Оп. 16 обнаружены следы подгара от удара молнии ф."А", "В".
48 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-31 | 11:36 | 2015-07-31 | 11:36 | 0:00 | ТО | АПВ нет | ЭЦН Советского нмр | КЗ КЛ-6кВ Ф.10-5 ввод на ТП №1 ДНС-10. КЛ заменили, собрана нормальная схема.
49 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-31 | 15:50 | 2015-07-31 | 15:50 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.2-2 Игольское нмр | ПС-35/6 кВ №302 АО ВЛ-6кВ ф.2-2 действием МТЗ, АПВУ. Дождь, гроза. Произведен осмотр участка оп. №1-26, 46-132 - повреждений не обнаружено. 07.08.15г. выполнен осмотр участока от оп. №26-46, оп. №27 дефектные изоляторы. 08.08.15г. выполнена замена.
50 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-31 | 23:14 | 2015-07-31 | 23:14 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.8-16 Таловое нмр | ПС-35/6 кВ №308 АО ВЛ-6кВ ф.8-16 действием МТЗ, АПВУ. Дождь, гроза, порывистый ветер. 01.08.15г. выполнен осмотр, разрушены изоляторы оп. №66 ф. «А»; оп. №68, 113 ф. «С»; оп. №115, 84/1 ф. «В»; оп. №126 всех фаз. 02.08.15г. выполнено устранение дефектов.
51 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-31 | 19:32 | 2015-07-31 | 19:32 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.ЗМ-5 Двуреченское нмр | ПС-110/35/6 "З.Моисеевская" АО ВЛ-6кВ Ф.ЗМ-5 действием ТО, АПВУ. Посадка напряжения. Дождь, гроза. 01.08.15г. произведен осмотр повреждений не обнаружено.
52 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-31 | 23:06 | 2015-07-31 | 23:06 | 0:00 | НВЧЗ, АПВ | АПВУ | С-140 | АО ВЛ-110кВ С-140 ПС-110 "Игольская" - ПС-110 "Двуреченская" действием НВЧЗ, АПВУ. Посадка напряжения. Дождь, гроза. 06.08.15г. выполнен осмотр, оп. №23 расплетение грозотроса (1,5 м от опоры в сторону оп. №24), дефект устранен.
53 | ООО "ЭНТ" | 2015-07-31 | 23:37 | 2015-07-31 | 23:37 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.8-8 Таловое нмр | ПС-35/6 кВ №308 АО ВЛ-6кВ Ф.8-8 действием МТЗ, АПВУ. Дождь, гроза. 02.08.15г. произведен осмотр повреждений не обнаружено.
54 | ООО "ЭНТ" | 2015-08-04 | 20:18 | 2015-08-04 | 20:18 | 0:00 | МТЗ, ТО, АПВ | АПВУ | Ф.16-13, Ф.16-14 Первомайское нмр | ПС-35/6 кВ №416 АО ВЛ-6кВ Ф.16-13 от МТЗ, Ф.16-14 от ТО, АПВУ. Посадка напряжения, АО УЭЦН. Дождь, гроза, порывистый ветер. 06.08.15г. выполнен осмотр: Ф.16-13 разрушение изоляторов фаз «В», «С» на оп. №15, 19, 20; Ф.16-14 электродуговое повреждение пластин гибкой связи 2-х фаз ЛР-2. 07.07.15г. выполено устранение дефектов. | 4.993
55 | ООО "ЭНТ" | 2015-08-07 | 15:40 | 2015-08-07 | 16:08 | 0:28 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.Б4-19 Катыльгинское нмр | БРУ-6 кВ №4 АО ВЛ-6кВ Ф.Б4-19 от ТО, АПВН, РПВУ. Касание опоры №43/5 неизвестным автотранспортом, схлест проводов, ремонт провода не требуется
56 | ООО "ЭНТ" | 2015-08-07 | 8:53 | 2015-08-07 | 8:53 | 0:00 | - | - | Ф.12-10 Нижневартовского нмр | ПС-35/6 кВ №112 АО ВЛ-6 кВ Ф.12-10. В-6 Ф.12-10 включен, сброс нагрузки, при осмотре РУ-6 яч.№10- выпавших блинкеров нет, ячейка включена. 08.08.15г. выполнен ремонт блинкера АПВ, проверка УРЗА В-6 Ф.12-10, заменен В-6 на резервный.
57 | ООО "ЭНТ" | 2015-08-10 | 18:58 | 2015-08-10 | 26:58 | 8:00 | - | - | К-42 Советское нмр | Неиспроавность силового трансформатора в КТПН 6/0,4 кВ-400 кВА, выполнена замена. Внутреннее повреждение, обрыв обмотки ф. "В"
58 | ООО "ЭНТ" | 2015-08-11 | 10:58 | 2015-08-11 | 13:00 | 2:02 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.11-6 Крапивинского нмр | ПС-35/6 кВ №611 АО ВЛ-6 кВ Ф.11-6 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Зацеп проводов ВЛ в пролете оп. №158-159 (пересечение с а/дорогой, h - 9 м), автокраном ООО "Сиб Транс Строй". 18.08.15г. выполнено. устранение дефектов на проводах и ремонт укосов.
59 | ООО "ЭНТ" | 2015-08-13 | 15:28 | 2015-08-13 | 15:28 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.6-10 Советское нмр | ПС-35/6 кВ №106 АО ВЛ-6 Ф.6-10 действием ТО, АПВУ. 18.08.15г. выполнен осмотр ВЛ-6 на спец технике, оп. 26-27 (h-4м) на проводах следы зацепа, предположительно оставленные при транспортировке демонтированного СКН с К-32. Ремонт провода не требуется.
60 | ООО "ЭНТ" | 2015-08-14 | 18:42 | 2015-08-14 | 18:42 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.20-7 Онтонигайское нмр | АО ВЛ-6 Ф.20-7 действием МТЗ АПВУ. Дождь, гроза, порывистый ветер. Падение дерева между опорами №35-№36. Дерево убрано.
61 | ООО "ЭНТ" | 2015-08-16 | 8:42 | 2015-08-16 | 8:42 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.24-13 Лугинецкое нмр | ПС-35/6кВ №524 АО ВЛ-6 Ф.24-13 действием МТЗ, АПВ-успешное. Дождь, гроза, порывистый ветер. 17.08.15г. выполнен осмотр в пролете оп. №87-88 падение дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, провод не поврежден., выполнена профилактическая вырубка деревьев, угрожающих падением.
62 | ООО "ЭНТ" | 2015-08-19 | 21:34 | 2015-08-19 | 21:55 | 0:21 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.Б2-2 Нижневартовского нмр | БРУ-6 кВ №2 БКНС-2 АО ВЛ-6 Ф.Б2-2 действием ТО, АПВН, включен ТУ успешно. Гроза. Касание проводов ВЛ при падении дерева растущего вне охранной зоны ВЛ.
63 | ООО "ЭНТ" | 2015-08-20 | 8:14 | 2015-08-20 | 8:14 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.11-14 Советского нмр | АО ВЛ-6 Ф.11-14 действием ТО АПВУ. Дождь гроза порывестый ветер. Оп. 28-29 расплетение провода, оп.№28 поврежден изолятор. Устрано.
64 | АО "Нижневартовскбурнефть". | 2015-08-20 | 3:16 | 2015-08-20 | 5:00 | 1:44 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.ЧР-14 Ю-Черемшанского нмр | АО ВЛ-6 Ф.ЧР-14 действием ТО, АПВУ. Наезд на опору №2, в зоне эксплуатационной ответственности АО "Нижневартовскбурнефть".
65 | ООО "ЭНТ" | 2015-08-22 | 17:00 | 2015-08-22 | 19:02 | 2:02 | ТО, АПВ | АПВН | Ф.10-13 | ПС 35/6 кВ №610 АО ВЛ-6 Ф.10-13 действием ТО, АПВ неуспешное РПВ не выполняли. Падение дерева в пролете оп.№№89-90 Ф.10-13 в результате работ ООО "Север" по прокладке визирной линии. В пролетах оп.№84-92 срыв проводов с изоляторов. Упавшее дерево убрано с проводов. 25.08.15. выполнено восстановление ВЛ.
66 | ООО "ЭНТ" | 2015-08-23 | 10:58 | 2015-08-23 | 11:20 | 0:22 | ТО | - | ВЛ-35 ЦЛ-8 "Транзит" Лонтынь-Яхское нмр | АО В-35 ПЛУ-35 ЦЛ-8 "транзит" действием ТО, РПВ успешное. Проведен осмотр ПЛУ-35 ЦЛ-8 "транзит", ПС-35/6кВ №403 без замечаний. Выполнен осмотр ВЛ-35 ЦЛ-8 транзит 24.08.15г., дефектов не выявлено. Сильные порывы ветера, дождь.
67 | ООО "ЭНТ" | 2015-08-24 | 11:00 | 2015-08-24 | 11:42 | 0:42 | - | - | В-6 1Т ПС №103 | ПС 35/6 кВ №103 АО В-6 1Т действием ЛЗШ (отказ терминалов защит 1С-6, проектная ошибка) при 2-х фазном замыкании на "землю" 1) ВЛ-6 Ф.3-7 обрыв провода оп. №17 фаза "В" упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ; 2) ВЛ-6 Ф.3-11 разрушение изолятора оп. №20 фаза "А". Выполнено устранение дефектов. Сильные порывы ветера, дождь.
68 | ООО "ЭНТ" | 2015-08-24 | 15:19 | 2015-08-24 | 16:36 | 1:17 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.6-7 Советского нмр | ПС 35/6 кВ №106 АО ВЛ-6кВ Ф.6-7 действием МТЗ, АПВН, РПВУ, произведен в доступных местах осмотр замечаний нет. 29.08.15г. выполнен полный осмотр, оп. №41/1-42/1 провис проводов фаз "А", "С". Устранено.
69 | ООО "ЭНТ" | 2015-08-24 | 16:50 | 2015-08-24 | 17:27 | 0:37 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.3-7 Советского нмр | ПС 35/6 кВ №103 Неоднократное АО ВЛ-6кВ, Ф.3-7, ТО, АПВУ, произведен осмотр в доступных местах, в пролетах оп.№1-9, 27-40, 48-52, замечаний не выявлено. 29.08.15г. выполнен полный осмотр, оп.№43 наклон, №41-42 провис проводов фаз "А", "С". Устранено. Сильные порывы ветера, дождь.
70 | ООО "ЭНТ" | 2015-08-24 | 13:23 | 2015-08-24 | 15:58 | 2:35 | ТО, АПВ | АПВН | Ф.1-18 Оленье нмр | ПС 35/6 кВ №401 АО ВЛ-6 кВ Ф.1-18 действием ТО, АПВН, РПВ не выполняли, обрыв 2-х проводов в пролете оп. №51-52/2 транспортом ООО "Транс-Сервис" а/м "Витязь". Выполнен ремонт.
71 | ООО "ЭНТ" | 2015-08-26 | 10:49 | 2015-08-26 | 10:49 | 0:00 | - | - | В-6 2Т ПС №114 | ПС 35/6 кВ №114 ложное отключение В-6 2Т (неисправность БУ/ самопроизвольная выдача сигналов на откл./вкл В-6). Выполнена замена БУ В-6 2Т, проверка УРЗА.
72 | ООО "ЭНТ" | 2015-09-01 | 19:10 | 2015-09-01 | 19:10 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.11-11 Ю-Крапивинское нмр | ПС-35/6кВ №611 АО ВЛ-6кВ Ф.11-11 действием ТО, АПВУ. Дождь, гроза, порывистый ветер. При осмотре обнаружено: на оп.№94/2 (анкер) разрушен один натяжной изолятор ф."А", на оп.№120/2 (анкер) разрушен один натяжной изолятор ф."С". 04.09.15 произведена замена разрушеных изоляторов на опорах 94/2, 120/2. | 3.331
73 | ООО "ЭНТ" | 2015-09-13 | 15:42 | 2015-09-13 | 15:42 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.Кр-2, Кр-20 Крапивинское нмр | ПС-110/35/6кВ "Крапивинская" АО ВЛ-6 кВ Ф.Кр-2, Ф.Кр-20 действием МТЗ, АПВ успешное. На К-2бис при включении САВ-0,4кВ в 2КТПГ-630кВА произошло КЗ в САВ-0,4. АВ заменен.
74 | ООО "ЭНТ" | 2015-09-13 | 12:29 | 2015-09-13 | 13:40 | 1:11 | АО АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.30-6, ф.30-8 Советского нмр | ПС 35/6 кВ №130 АО ВЛ-6 кВ Ф.30-6, 30-8 АПВ н/у, РПВ успешное, осмотр ВЛ-6 выполнен. В КУВ-6 К-247 ввод-1 в отсеке 1ТН-6 межфазное КЗ из-за повреждения ОПН-6, (КУВ-6 исключен из схемы), Направлена претензия на завод-изготовитель о замене ОПН-6
75 | ООО "ЭНТ" | 2015-09-14 | 7:18 | 2015-09-14 | 10:51 | 3:33 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.30-6,Советского нмр | АО ВЛ-6кВ Ф.30-6, действием ТО, АПВН, РПВН. В КУВ-6 К-247 ввод-1 в отсеке 1ТН-6 межфазное КЗ из-за повреждения ОПН-6, (КУВ-6 исключен из схемы), Направлена претензия на завод-изготовитель о замене ОПН-6
76 | ООО "ЭНТ" | 2015-09-14 | 7:18 | 2015-09-14 | 10:51 | 3:33 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | ф.30-14 Советского нмр | АО ВЛ-6кВ Ф.30-14, действием МТЗ, АПВН, РПВН. Оп.№33 разрушение изолятора фаза "С". Заменен изолятор.
77 | ООО "ЭНТ" | 2015-09-21 | 11:32 | 2015-09-21 | 15:10 | 3:38 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Ф.Б4-28 | АО В-6 Ввод-1 яч.4 БРУ-6кВ №4 действием МТЗ. ВЛ-6кВ Ф.Б4-28 на оп.55/3 наезд бульдозера ООО "Лесстройреконструкция", сорваны провода с изоляторов, наклон опоры. Выполнен ремонт опоры, заменены изоляторы и вязки.