## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 4 кв. 2015г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
78 | ООО "ЭНТ" | 2015-10-13 | 8:41 | 2015-10-13 | 8:41 | 4:19 | ТО | АПВ нет | ЭЦН Первомайского нмр | АО Ф.Б.9-3 действием ТО, АПВН нет . КЗ концевой кабельной муфты на ТП №1 БКНС-30 | 5.02
79 | ООО "ЭНТ" | 2015-10-25 | 10:56 | 2015-10-25 | 15:15 | 4:19 | - | - | К-12 Катыльгинское нмр | Обрыв провода из аппаратного зажима на проходном изоляторе 6кВ ф."С" приемного портала ТП №1/630кВА (провод выдавлен из зажима). Провод переопрессован в зажиме.
80 | ООО "ЭНТ" | 2015-10-27 | 3:30 | 2015-10-27 | 12:01 | 8:31 | - | - | К-6 скв.172 Советского нмр | КЗ КЛ-0,4кВ от ТП до СУ ШГН, Выполнена замена КЛ
81 | ООО "ЭНТ" | 2015-10-28 | 5:00 | 2015-10-28 | 5:39 | 0:39 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.26-10 | АО ВЛ-6кВ Ф.26-10 действием ТО, АПВН, РПВУ. Схлест проводов ВЛ-6кВ пролет опор №58/3-59/3 на недействующей отпайке, включена для сохранности провода. Недействующая отпайка выведена из эксплуатации.
82 | ООО "ЭНТ" | 2015-10-31 | 27:20 | 2015-10-31 | 27:20 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | ЦЛ-3 | ПС-110/35/6 кВ "Крапивинская" АО ВЛ-35кВ ЦЛ-3 оп. №56/2-57/2 зацеп проводов ф."В", "С" упавшим деревом растущем вне охранной зоны ВЛ (ремонт не требуется). Неблагоприятные погодные условия, ветер с мокрым снегом (штормовое предупреждение №303 b от 30.10.15г.).
83 | ООО "ЭНТ" | 2015-10-31 | 4:47 | 2015-10-31 | 4:49 | 0:02 | МФТО, АПВ | АПВН, РПВУ | ЦЛ-6 | ПС-110/35/6 кВ "Крапивинская" АО ВЛ-35кВ ЦЛ-6 оп. №14/1 повреждение дугой полимерного изолятора ф."В" (запланирована замена). Неблагоприятные погодные условия, ветер с мокрым снегом (штормовое предупреждение №303 b от 30.10.15г.).
84 | ООО "ЭНТ" | 2015-10-31 | 11:06 | 2015-10-31 | 13:00 | 1:54 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.24-9 | ПС-35/6кВ №124 АО ВЛ-6кВ Ф24-9 действием ТО, АПВН, РПВУ. Оп.№32 излом ж/б опоры у основания, висит на проводах. Штормовое предупреждение №303 b от 30.10.15г. Выполнен монтаж металлической опоры, переподключение проводов на вновь смонтированную опору.
85 | ООО "ЭНТ" | 2015-11-12 | 4:19 | 2015-11-12 | 4:19 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.3-1 | ПС-35/6кВ №303. АО ВЛ-6кВ Ф.3-1 действием ТО, АПВУ. Схлест проводов ф."А" и ф."В" в пролете между оп. №57-58 из-за разрушения штыревого изолятора ф."А" на угловой оп.№58. Выполнена замена поврежденного изолятора ф."А" на оп.№58, перетяжка провода ф."А" ВЛ-6кВ в пролете оп.№57-58
86 | ООО "ЭНТ" | 2015-11-19 | 15:10 | 2015-11-19 | 15:11 | 0:01 | ДЗТ | - | 2Т ПС 35/6 кВ №611 | ПС-35/6кВ №611 АО 2Т действием ДЗТ ступень с торможением. Обрыв жилы кабеля токовых цепей ДЗТ (выполено переподключение на резервную жилу, проверка ДЗТ 2Т (замечаний нет); неисправность промежуточного реле КСТ1 на откл. СВ-35 от ДЗТ, выполнена замена.
87 | ООО "ЭНТ" | 2015-11-19 | 15:50 | 2015-11-19 | 15:51 | 0:01 | ДЗТ | - | 2Т ПС 35/6 кВ №611 | ПС-35/6кВ №611 АО 2Т действием ДЗТ ступень с торможением. Обрыв жилы кабеля токовых цепей ДЗТ (выполено переподключение на резервную жилу, проверка ДЗТ 2Т (замечаний нет); неисправность промежуточного реле КСТ1 на откл. СВ-35 от ДЗТ, выполнена замена.
88 | ООО "ЭНТ" | 2015-11-22 | 6:57 | 2015-11-22 | 12:35 | 5:38 |  | - | К-8 Н/вартовского нмр | ТП-6/0,4кВ отгорела шинная перемычка 0,4кВ ф."В" от тр-ра до ШМ-0,4кВ. В 11:40 по мероприятиям приступили к замене.
89 | ООО "ЭНТ" | 2015-11-23 | 24:21 | 2015-11-23 | 24:21 | 0:00 |  | - | 1Т ПС 35/6 кВ №414 | ПС-35/кВ №414 АО 1Т действием газовой защиты, АВР-6 успешно. Слом проходных изоляторов 35кВ ф."В", "С" на 1Т в результате тяжения шин между В-35 1Т и 1Т. Выполнена замена дефектных изоляторов и монтаж компенсаторов на ШМ-35, собрана нормальная схема.
90 | ООО "ЭНТ" | 2015-11-23 | 13:36 | 2015-11-23 | 13:36 | 0:00 |  | - | СВ-35 ПС 35/6 кВ №126 | ПС-35/6кВ №126 АО СВ-35, АВР-6 успешное. Срыв выключателя с защелки, слабая фиксация рычага электромагнитного отключения. Дефект устранен.
91 | ООО "ЭНТ" | 2015-11-23 | 15:25 | 2015-11-23 | 15:25 | 0:00 | АВР | - | 2С-6 ПС 35/6 кВ №603 | ПС-35/6кВ №603. Отключение В-6 2Т, работа АВР-6 в результате перегорания предохранителя ф."С" 2ТН-6. Выполнена замена предохранителя, 2ТН-6 введен в работу после проверки (замечаний нет), АВР-6 введен.
92 | ООО "ЭНТ" | 2015-12-07 | 3:01 | 2015-12-07 | 3:01 | 0:00 | АО, АПВ | АПВУ | Ф.30-8 | ПС-35/6кВ №130 Двухкратное АО ВЛ-6кВ Ф.30-8 АО, АПВУ. Произведен осмотр, обнаружены следы схлёста проводов пролёт оп.№66/1-67/1, провис в результате выдавливания опор из грунта. ВЛ выведена в ремонт для ремонта. Выполнена перетяжка проводов, собрана нормальная схема К-257Б, 248, 249.
93 | ООО "ЭНТ" | 2015-12-08 | 12:10 | 2015-12-08 | 12:10 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.3-8 | ПС-35/6кВ №103 АО ВЛ-6кВ Ф.3-8 действием МТЗ, АПВ успешное. ВЛ-6кВ, оп.84/2 ф."В" срыв вязки с изолятора, разрушение изолятора, провод на траверзе. Выполнена замена изолятора, подтяжка провода. Ветер. Штормовое предупреждение. Бюллетень погоды №341 от 07.12.15.
94 | ООО "ЭНТ" | 2015-12-13 | 3:01 | 2015-12-13 | 14:38 | 11:37 | выпавших блинкеров нет | РПВУ | Ф.13-15 | ПС-35/6кВ №113 АО ВЛ-6кВ Ф.13-15, блинкеров выпавших нет. В 14:38ч. РПВУ. Заявка от ЦДНГ-2 поступила в 11:20ч. Сильный порывистый ветер, снег, метель. Штормовое предупреждение. Бюллетень погоды №346 от 12.12.15г. Выполнен осмотр. Устранение выявленных дефектов запланировано на февраль 2016г.
95 | ООО "ЭНТ" | 2015-12-14 | 21:28 | 2015-12-14 | 23:25 | 1:57 | - | - | К-188 | Остановка УЭЦН При осмотре выявлено КУВ-6 К-188 попытка кражи блока управления 2В-6, Сообщено в СБ ТН. ТП№2 запитана через СВ-6.
96 | ООО "ЭНТ" | 2015-12-17 | 10:15 | 2015-12-17 | 12:35 | 2:20 | - | - | К-52 скв. 1657 Советское нмр | Выход из строя "Вводной" АВ-0,4кВ в ТП-2 (внутренние повреждение, нет ф."С"). Выполнена замена АВ-0,4.
97 | ООО "ЭНТ" | 2015-12-18 | 23:22 | 2015-12-18 | 23:36 | 0:14 | АО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.7-14 | ПС-35/6кВ №207 АО ВЛ-6кВ Ф.7-14 АПВН, РПВУ. В пролете оп.№18-19 следы зацепа провода фазы "С" неустановленным транспортом, провод не поврежден. Сообщено сотрудникам ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск".
98 | ООО "ЭНТ" | 2015-12-23 | 10:04 | 2015-12-23 | 13:25 | 3:21 | АО, АПВ | АПВН | Ф.30-8, 30-16 | ПС-35/6кВ №130 АО ВЛ-6кВ Ф.30-8 АО, АПВН (двухкратное); АО ВЛ-6кВ Ф-30-16 АО, АПВУ. Нагрузка К-249 переведена на Ф.30-14. Ф.30-8 разрушение разрядника оп.№68/1 ф."В", разрушение изолятора ф."В" оп. №3, обледенение проводов (пляска проводов при порывах ветра) в пролет оп.№92-93; Ф.30-16 обледенение проводов (пляска проводов при порывах ветра) оп.№95-96. Выполнено устранение дефектов. Бюллетень погоды №356 от 22.12.15.
99 | ООО "ЭНТ" | 2015-12-23 | 12:01 | 2015-12-23 | 12:25 | 0:24 | - | - | К-245 Советское нмр | АО мех. фода, ЛР-1/3 от ВЛ-6кВ Ф.30-6 с КУВ-6 на К-245 касание запаса провода шлейфа ф."С" (в следствии ветровой нагрузки) на ЛР-1/2 с опорой, выполнено уменьшение шлейфа, натяжка провода. Порывистый ветер бюллетень погоды №356 от 22.12.15
100 | ООО "ЭНТ" | 2015-12-27 | 0:27 | 2015-12-27 | 14:45 | 14:18 | - | - | К-137 Советское нмр | Остановка ЭЦН, . Неполнофазный режим работы тр-ра ТП 6/0,4кВ К-137 Выполнены измерения тр-ра, плохой контакт ф."В" КР-1 Ф.1-12:Ф.1-5 плохой контакт ф."В", выполнен ремонт.
101 | ООО "ЭНТ" | 2015-12-28 | 16:35 | 2015-12-28 | 16:35 | 0:00 | - | - | В-35 1Т | ПС-35/6кВ №109. АО В-35 1Т. 29.12.15г. выполнена проверка В-35 1Т, выявлена трещина втулки привода (тип ВР-35/ТМ) в результате при вкл. положении В-35 и взводе пружины привода произходило его самопроизвольное отключение. Выполнено уменьшение длины хода поперечной тяги на один виток, проверена правильная работа В-35 1Т.