## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 1 кв. 2020 г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "ЭНТ" | 2020-01-03 | 0:07 | 2020-01-03 | 0:07 | 0:00 | АО, АПВ ТО | Ф.11-4 Советское нмр | Ф.11-4 | ПС 35/6 кВ №111 АО ВЛ-6 кВ Ф.11-4 действием ТО, АПВУ. Следы КЗ в пролете опор №№32-33 (повреждение провода фазы "А" - 10%) , пересечение с автодорогой. Сообщено в ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск". | 0
2 | ООО "ЭНТ" | 2020-01-09 | 11:20 | 2020-01-09 | 11:20 | 0:00 | АВР-6 | 1Т ПС 35/6 кВ №110 | 1Т | ПС 35/6 кВ №110 АО В-35 1Т, В-6 1Т, АВР-6 успешно. КЗ во вторичных цепях управления В-35 1Т. 10.01.2020 проведена проверка цепей РЗА, замечаний нет.
3 | АО «Транснефть - Центральная Сибирь» | 2020-01-22 | 13:13 | 2020-01-22 | 13:13 | 0:00 | МТЗ, АПВ | Ф.Б10-19 Советское нмр | Ф.Б10-19 | БРУ-6 кВ БКНС-10, АО В-6 Ф.Б10-19 действием МТЗ, АПВУ. Выполнен осмотр в зоне эксплуатационной ответственности ООО "Энергонефть Томск" причин не выявлено. Направлено требование для осмотра ВЛ-6 кВ Ф.Б10-19 находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности АО «Транснефть - Центральная Сибирь».
4 | ООО "ЭНТ" | 2020-01-31 | 8:17 | 2020-01-31 | 8:17 | 0:00 | МТЗ, АПВ | Ф.7-20 Советское нмр | Ф.7-20 | ПС 35/6 кВ №107 АО В-6 Ф.7-20 действием МТЗ, АПВУ. Выполнен осмотр ВЛ-6 кВ в пролёте опор №№40-41 подгар фаз "А, С". Следы проезда неустановленной техники. Сообщено в ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск".
5 | ООО "ЭНТ" | 2020-02-17 | 5:12 | 2019-02-17 | 5:12 | 0:00 | ДЗ 2ст., АПВН | ЦЛ-5 Западно-Полуденное нмр | ЦЛ-5 | ПС 110 кВ Малореченская АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-5 дествием 2ст.ДЗ, АПВН (причина: В-35 ЦЛ-5 фаза "С" повреждение вакуумной камеры, срыв предохранительного клапана, выброс масла на ПС 35/6 кВ №129), В-35 ЦЛ-5 выведен в ремонт (выполнена замена). | 2.8
6 | ООО "ЭНТ" | 2020-02-27 | 13:42 | 2020-02-27 | 17:48 | 4:06 | МТЗ, АПВ | Ф.3-14 Советское нмр | Ф.3-14 | ПС 35/6 кВ №103 АО В-6 Ф.3-14 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Порывы ветра до 15 м/с. Бюллетень погоды №57 от 26.02.2020. Выполнен осмотр ВЛ-6 кВ на опоре №67 разрушение изолятора фазы "В", схлест проводов фазы "В" и "А". Неисправность устранена.
7 | ООО "ЭНТ" | 2020-03-03 | 18:02 | 2020-03-03 | 19:05 | 1:03 | ТО, АПВ | Ф.Б2-2 Нижневартовское нмр | Ф.Б2-2 | БРУ-6 кВ БКНС-2 АО В-6 Ф.Б2-2 действием ТО, АПВН, РПВУ. Выполнен осмотр ВЛ-6 кВ в пролёте опор №№15-16 подгар проводов. Со слов очивидцев на трале вывозили формост. Сообщено в ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск". | 10.647
8 | ООО "ЭНТ" | 2020-03-05 | 15:25 | 2020-03-05 | 15:27 | 0:02 | - | 1Т ПС 35/6 кВ №603 | 1Т | АО СУ ЭЦН по повышенному напряжению. На ПС 35/6 кВ №603 при переводе РПН 1Т с 1-го положения на 2-е привод РПН не остановился продолжил переключать до 9-го положения. 1Т выполнен ремонт.
9 | ООО "ЭНТ" | 2020-03-06 | 2:10 | 2020-03-06 | 2:10 | 0:00 | МТЗ, АПВ | Ф.2-1 Лугинецкое нмр | Ф.2-1 | ПС 35/6 кВ №502, АО В-6 Ф.2-1, действием МТЗ, АПВУ. 07.03.2020 выполнен осмотр ВЛ-6 кВ Ф.2-1. Обнаружен слом опоры №140/13, опора лежит на проводах не касаясь земли. Участок ВЛ-6 кВ выведен в ремонт.
10 | ООО "ЭНТ" | 2020-03-14 | 12:42 | 2020-03-14 | 14:47 | 2:05 | МТЗ | Ф.7-13 Советское нмр | Ф.7-13 | ПС 35/6 кВ №107, АО В-6 Ф.7-13 действием МТЗ. (Ввод №2 БРУ-6 кВ БКНС-7) из за КЗ яч. №13 В-6 2СД фаз "А,В,С" на нижних контактах в БРУ-6 кВ БКНС-7. Востановлена изоляции 2С-6 в БРУ-6 кВ БКНС-7 15.03.2020 замена выключателя, В/В испытания В-6 яч. №13, регулировка контактов В-6 яч. №13, проверка УРЗА.
11 | ООО "ЭНТ" | 2020-03-16 | 10:30 | 2020-03-16 | 10:30 | 0:00 | МТЗ, АПВ | Ф.9-2 Советское нмр | Ф.9-2 | ПС 35/6 кВ №109, АО В-6 Ф.9-2 действием МТЗ, АПВУ. Мокрый снег, порывы ветра до 20 м/с. Штормовое предупреждение №72b от 15.03.20г. 23.03.2020 выполнен осмотр видимых повреждений не обнаружено.
12 | ООО "ЭНТ" | 2020-03-16 | 12:41 | 2020-03-16 | 13:26 | 0:45 | ДЗТ | ПС 35/6 кВ №105 | 1Т | ПС 35/6 кВ №105, АО В-35 1Т действием ДЗТ, разрушение опорных изоляторов 1ТСН-6. Мокрый снег, порывы ветра до 20 м/с. Штормовое предупреждение №72b от 15.03.2020. Изоляторы заменены, собрана нормальная схема.
13 | АО «Транснефть - Центральная Сибирь» | 2020-03-16 | 11:34 | 2020-03-16 | 13:21 | 1:47 | МТЗ АПВ | Ф.Б10-19 Советское нмр | Ф.Б10-19 | БРУ-6 кВ БКНС-10, АО В-6 Ф.Б10-19 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Мокрый снег, порывы ветра до 20 м/с. Штормовое предупреждение №72b от 15.03.2020. Выполнен осмотр в зоне эксплуатационной ответственности ООО "Энергонефть Томск" причин не выявлено. Откл. ЛР-1/7 опора №100/7 отпайка в зоне эксплуатационной ответственности АО «Транснефть - Центральная Сибирь». Ф.Б10-19 РПВУ. Направлено требование для осмотра ВЛ-6 кВ Ф.Б10-19 находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности АО «Транснефть - Центральная Сибирь». ВЛ-6 Ф.Б10-19 разрушение изолятора фаза "В" на опоре №60, схлест проводов в пролете опор №60-61, выполнен ремонт.
14 | ООО "ЭНТ" | 2020-03-16 | 13:04 | 2020-03-16 | 19:47 | 6:43 | ТО, АПВ | Ф.6-11 Советское нмр | Ф.6-11 | ПС 35/6 кВ №106, АО В-6 Ф.6-11 действием ТО, АПВН, РПВН. Мокрый снег, порывы ветра до 20 м/с. Штормовое предупреждение №72b от 15.03.2020. Опора №33/1 разрушение изоляторов фазы "В,С", опора №39/2 разрушение изолятора фаза "В". Неисправность устранена.
15 | ООО "ЭНТ" | 2020-03-16 | 11:15 | 2020-03-16 | 11:15 | 0:00 | ТО, АПВ | Ф.7-15 Таловое нмр | Ф.7-15 | ПС 35/6 кВ №307, АО В-6 Ф.7-15 действием ТО, АПВУ. Мокрый снег, порывы ветра до 20 м/с. Штормовое предупреждение №72b от 15.03.2020. В пролете опор №№13-14 следы КЗ от схлеста проводов (горизонтальное расположение) налипание снега на провода, повышенная парусность проводов, пляска проводов. 19.03.2020. смонтированы траверсы на опоре №13,№14.
16 | ООО "ЭНТ" | 2020-03-21 | 1:51 | 2020-03-21 | 2:45 | 0:54 | МТЗ, АПВ | Ф.Кр-3 Крапивинское нмр. | Ф.Кр-3 | ПС 110 кВ Крапивинская, АО В-6 Ф.Кр-3 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Мокрый снег, порывы ветра до 14 м/с. Штормовое предупреждение №79 от 19.03.2020. Нагрузка К-28, К-5 переведена на Ф.Кр-15. 22.03.2020. выполнение осмотра ВЛ-6 кВ при осмотре обнаружено опора №148 разрушение изоляторов.Неисправность устранена.
17 | ООО "ЭНТ" | 2020-03-22 | 6:29 | 2020-03-22 | 6:29 | 0:00 | НВЧЗ, АПВ | С-141 | С-141 | АО ВЛ-110 кВ С-141 действием НВЧЗ, АПВН на ПС 110 кВ Игольская, ПС 110 кВ Двуреченская. Бюллетень погоды: Мокрый снег, порывы ветра до 20 м/с, штормовое предупреждение №81b от 21.03.2020г. Выполнен осмотр 22.03.2020г замечаний не обнаружено.
18 | ООО "ЭНТ" | 2020-03-22 | 14:19 | 2020-03-22 | 14:20 | 0:01 | ТО, АПВ | Ф.Кр-15 Крапивинское нмр. | Ф.Кр-15 | ПС 110 кВ Крапивинская, АО В-6 Ф.Кр-15 действием ТО, АПВУ. Мокрый снег, порывы ветра до 14 м/с. Штормовое предупреждение №79 от 19.03.2020. При осмотре обнаружен разрушенный опорный изолятор и провод на траверсе фазы «В» ВЛ-6 кВ Ф.Кр-5 опора № 120/5. Замечания устранены.
19 | ООО "ЭНТ" | 2020-03-25 | 12:10 | 2020-03-25 | 12:15 | 0:05 | ТО | Ф.6-13 Вахское нмр. | Ф.6-13 | ПС 35/6 кВ №206, АО В-6 Ф.6-13, ТО, АПВ не работало, ТУ успешно.По осмотру ВЛ-6 кВ замечаний не выявлено.
20 | ООО "ЭНТ" | 2020-03-30 | 17:34 | 2020-03-30 | 17:34 | 0:00 | ТО, АПВ | Ф.6-11 Советское нмр. | Ф.6-11 | ПС 35/6 кВ №106, АО В-6 Ф.6-11, действием ТО, АПВУ. 31.03.20г. Выполнен осмотр ВЛ-6 кВ Ф.6-11, оп.№ 31/1 фаза "А" разрушение изолятора, оп.№34/1 ЛР-1/1 обнаружена мертвая птица. Запланирован ремонт.