## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 1 кв. 2021 г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "ЭНТ" | 2021-01-04 | 0:24 | 2021-01-04 | 0:24 | 0 | ТО | АПВ-нет, РПВНД | Ф.4-12 | ПС 35/6 кВ №604, АО В-6 Ф.4-12 (Кабельный Ввод №2 на БКНС-37) действием ТО, посадка напряжения АО СУ ЭЦН. Нагрузка переведена на ВЛ-6 кВ Ф.4-11. При осмотре обнаруженно КЗ кабельной муфты одного из двух КЛ-6 кВ Ф.4-12, выполнен ремонт, собрана нормальная схема. | 0.163
2 | ООО "ЭНТ" | 2021-01-24 | 0:49 | 2021-01-24 | 3:58 | 3:09 | - | - | Ф.16-18 | АО СУ ЭЦН из-за неполнофазного режима работы. При осмотре ВЛ-6 кВ Ф.16-18 обнаружено опора №20 на ЛР-6 из-за натяжения проводов, ножи фаз «А» и «В» вылетели с неподвижных контактов. Выполнен ремонт. Бюллетень погоды №23 от 23.01.2021.
3 | ООО "ЭНТ" | 2021-02-07 | 4:07 | 2021-02-07 | 4:07 | 0:00 | МТЗ 2ст | АПВУ | Ф.Гр-10 | ПС 110 кВ Григорьевская, АО В-6 Ф.Гр-10 действием МТЗ 2ст, АПВУ. Опора №200, срыв двух изоляторов фаз «А» и «В», провод фазы «А» периодически касается тела опоры, выполнен ремонт. Осадки в виде мокрого снега, усиление ветра местами с порывами 19-24 м/с. Бюллетень погоды №37 от 06.02.2021. | 1.46
4 | ООО "ЭНТ" | 2021-02-07 | 8:22 | 2021-02-07 | 11:23 | 3:01 | - | - | Ф.10-8 | АО СУ ЭЦН из-за неполнофазного режима работы. При осмотре обнаружен прогар проходного изолятора КРУН-6 кВ ПС 35/6 кВ №410, выполнен ремонт. Осадки в виде мокрого снега, усиление ветра местами с порывами 19-24 м/с. Бюллетень погоды №37 от 06.02.2021.
5 | ООО "ЭНТ" | 2021-02-07 | 18:43 | 2021-02-07 | 18:43 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.24-13 | ПС 35/6 кВ №524, АО В-6 Ф.24-13 действием ТО, АПВУ. Осадки в виде мокрого снега, усиление ветра местами с порывами 19-24 м/с. Бюллетень погоды №37 от 06.02.2021. 08.02.2021 выполнен осмотр: пролет опор №№19/1-20/1 следы замыкания на фазе "А" и "С" (№18/1-22/1 провис проводов). 13.03.2021 выполнена регулировка стрелы провиса проводов.
6 | ООО "ЭНТ" | 2021-02-11 | 8:45 | 2021-02-11 | 10:07 | 1:22 | ТО | АПВН, РПВУ | Ф.5-13 | ПС 35/6 кВ №305, АО В-6 Ф.5-13 действием ТО, АПВН, РПВУ. 12.02.2021 выполнен осмотр: пролет опор №№1-2 нарушение изоляции древесной порослью. 13.02.2021 выполнена вырубка поросли, угрожающей приближением к ВЛ.
7 | ООО "ЭНТ" | 2021-03-02 | 23:43 | 2021-03-02 | 23:43 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.3-8 | ПС 35/6 кВ №403, АО В-6 Ф.3-8 действием ТО, АПВУ. 03.03.2021 выполнен осмотр, выявлено: ТП №1/160 кВА К-3 Лонтынь-Яхского нмр короткое замыкание на проходных изоляторах ввода 6кВ (ТП на х.х., выполнен ремонт). | 2.81
8 | ООО "ЭНТ" | 2021-03-07 | 11:28 | 2021-03-07 | 15:08 | 3:40 | - | - | Ф.16-12 | АО СУ ЭЦН при неполнофазном режиме. При осмотре ВЛ-6 кВ Ф.16-12 выявлено нарушение контактного соединения фаза "В" на ЛР-1/5 опора №59/5. Выполнен ремонт ЛР-6 кВ.
9 | ООО "ЭНТ" | 2021-03-21 | 16:09 | 2021-03-21 | 16:51 | 0:42 | - | - | Ф.Кр-15 | АО СУ ЭЦН при неполнофазном режиме. При осмотре ВЛ-6 кВ Ф.Кр-15 выявлено нарушение контактного соединения фаза "А" на ЛР-1/1 опора №74/1. Нагрузка ВЛ-6 кВ Ф.Кр-15 переведена на ВЛ-6 кВ Ф.Кр-3. 23.03.2021 выполнен ремонт ЛР-6 кВ.