## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 1 кв. 2022 г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "ЭНТ" | 2022-01-03 | 18:59 | 2022-01-03 | 19:56 | 0:57 | - | - | В-6 2Т ПС 35/6 кВ №108 | ПС 35/6 кВ №108 АО В-6 2Т. Схема ремонтная, для капитального ремонта. При осмотре обнаружено, неисправность блока управления ВВ/ТЕL-10-1600 В-6 2Т. Выполнена замена. | 4.271
2 | ООО "ЭНТ" | 2022-01-08 | 4:40 | 2022-01-08 | 15:21 | 10:41 | 3ст. МТЗ | АПВН РПВН | Ф.8-16 Кошильское нмр. | ПС 35/6 кВ №208, АО В-6 Ф.8-16 действием МТЗ-3, АПВН, РПВН. При осмотре ТП№2/1000 кВА "К-4" обнурежена неисправность трансформатора (замыкание обмоток трансформатора). Нагрузка К-4 переведена на ВЛ-6 кВ Ф.8-13. Трансформатор заменен 28.01.2022.
3 | ООО "ЭНТ" | 2022-01-17 | 10:34 | 2022-01-17 | 10:34 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.16-18 Лугинецкого нмр. | ПС 35/6 кВ №516 АО В-6 Ф.16-18 действием ТО, АПВУ. Штормовое предупреждение №16 от 16.10.2022, порывы ветра 15-20 м/с. Выполнен осмотр ВЛ-6 кВ Ф.16-18, обнаружено, на проводах фаз «А», «С» следы межфазного замыкания в пролете опор №№6-7. Разбалансировка фаз, фаза «С» ниже фазы «А». Выполнено выравнивание опоры №6 и регулировка натяжения проводов.
4 | ООО "ЭНТ" | 2022-01-18 | 16:10 | 2022-01-18 | 16:54 | 0:44 | 2ст. МТЗ | АПВН, РПВН | Ф.Гр-14 Северное нмр. | ПС 110 кВ Григорьевская АО В-6 Ф.Гр-14 действием 2ст. МТЗ, АПВН, РПВН. В пролете опор №№91/2-92/2 обрыв провода и изоляции эксковатором принадлежащим ООО "РН-Транспорт". Сообщено ООО "РН-Охрана Томск". Поврежденный участок ЛЭП на "К-12с" отключен.Выполнен ремонт провода и изоляции подано напряжение на "К-12с".
5 | ООО "ЭНТ" | 2022-01-20 | 22:57 | 2022-01-20 | 22:57 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.3-2 Вахское нмр. | ПС 35/6 кВ №203 АО В-6 Ф.3-2, действием МТЗ АПВУ, на Х/Х отключен. АО СУ ЭЦН посадка напряжения в следствии отключения выключателя. В пролете опор №№41-42 в результате падение эксковатора ООО "РН-Транспорт" с трала ООО "Трансервис" произошел слом дерева из вне охранной зоны ЛЭП с КЗ проводов Ф.3-2. Ремонт не требуется.
6 | ООО "ЭНТ" | 2022-02-05 | 11:45 | 2022-02-05 | 12:10 | 0:25 | - | РПВУ | Ф.4-5 Советское нмр. | ПС 35/6 кВ №104 АО В-6 Ф.4-5 АПВН, по ТУ РПВУ. Схема ремонтная, для капитального ремонта. Выполнен осмотр ВЛ-6 кВ. 07.02.2022 выполнена послеаварийная проверка УРЗА, замечаний не выявлено. | 0.948
7 | ООО "ЭНТ" | 2022-02-22 | 12:23 | 2022-02-22 | 12:23 | 0:00 | ТО | РПВН | Ф.58-2 Лугинецкое нмр. | ПС 35/6 кВ №558, АО В-6 Ф.58-2 действием ТО, АПВН. При осмотре обнаружено КЗ КЛ-6 кВ от ячейки №2 КРУН-6 кВ Ф.58-2 до первой опоры. В КУВ-6 кВ "К-116", "117" АВР-6 успешно, нагрузка на Ф.58-17.Подключена резервная КЛ. 13.03.2022 выполнен ремонт поврежденной КЛ (установлена соединительная муфта).
8 | ООО "ЭНТ" | 2022-03-19 | 13:22 | 2022-03-19 | 19:49 | 6:27 | ТО | АПВН | Ф.25-4 Малореченское нмр. | ПС 35/6 кВ №125, АО В-6 Ф.25-4 действием ТО, АПВН. При осмотре ВЛ-6 кВ Ф.25-4 обнаружен слом тела опоры №79, без обрыва провода и изоляции в следствии наезда неустановленной техникой. Сообщено ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск", и в полицию с. Александровское, Александровского района. Выполнен ремонт опоры. | 5.274
9 | ООО "ЭНТ" | 2022-03-23 | 18:30 | - | - | - | Пофазная продольная диф. защита | - | БСК-110 ПС 110 кВ Игольская | ПС 110 кВ Игольская, АО БСК-110 действием пофазной продольной диф. защиты (защита от внутреннего повреждения). При осмотре БСК-110 обнаружено попадание птицы на колонку БСК-110 фазы "В". 24.03.2022 выполнен осмотр элементов БСК-110 - без замечаний. Оборудование включено в работу.
10 | ООО "ЭНТ" | 2022-03-30 | 8:59 | 2022-03-30 | 9:21 | 0:22 | АО | АПВН | Ф.7-15 Северное нмр | ПС 35/6 кВ №207, АО В-6 Ф.7-15 АПВН, РПВУ. Отключен ЛР-2 Ф.7-15 опора №75 не действующая отпайка, планируется осмотр.
11 | ООО "ЭНТ" | 2022-03-30 | 16:25 | 2022-03-30 | 16:25 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.10-10 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №110, АО В-6 Ф.10-10 действием МТЗ, АПВУ. Обнаружены следы электродугового повреждения в пролете опор №№83/4-84/4. Ремонт не требуется. Сообщено ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск".
12 | ООО "ЭНТ" | 2022-03-31 | 10:37 | 2022-03-30 | 11:22 | 0:45 | 3 ст. ДЗ | АПВН | ВЛ-35 ЦЛ-2 | ПС 110 кВ Малореченская АО В-35 ЦЛ-2 действием 3 ст. ДЗ АПВН. При осмотре ВЛ-35 кВ ЦЛ-2з обнаружено падение опоры №44/1. Штормовое предупреждение №89 от 30.03.2022, порывы ветра 20-24 м/с. 01.04.2022 Выполнен ремонт
13 | ООО "ЭНТ" | 2022-03-31 | 12:59 | 2022-03-31 | 12:59 | 0:00 | АО | АПВН | ВЛ-35 ЦР-12 | ПС 10/35 кВ №127 АО В-35 ЦР-12 АПВН, ПС 35/6 кВ №128 работа АВР-6 успешно. Планируется осмотр. Штормовое предупреждение №89 от 30.03.22, порывы ветра 20-24 м/с.
14 | ООО "ЭНТ" | 2022-03-31 | 12:41 | 2022-03-31 | 21:29 | 8:48 | МТЗ | АПВН | Ф.Гр-10 Григорьевское нмр | ПС 110 кВ Григорьевская АО В-6 Ф.Гр-10 действием МТЗ, АПВН, РПВН. При осмотре обнаружено, опора №172/1 сорван изолятор фазы "С", поврежденный участок выведен в ремонт. Штормовое предупреждение №89 от 30.03.2022, порывы ветра 20-24 м/с.
15 | ООО "ЭНТ" | 2022-03-31 | 13:33 | 2022-03-31 | 20:05 | 6:32 | МТЗ | АПВН | Ф.2-5 Вахское нмр | ПС 35/6 кВ №202 АО В-6 Ф.2-5 действием МТЗ АПВУ, повторное АО в 13:49 АПВУ, 15:04 АПВУ, 15:46 АПВН. При осмотре обнаружено Ф.2-5 приемный портал ПС 35/6 кВ №202 изолятор фаза «В» на траверсе, следы межфазного КЗ. Штормовое предупреждение №89 от 30.03.2022, порывы ветра 20-24 м/с. Выполнен ремонт.
16 | ООО "ЭНТ" | 2022-03-31 | 14:53 | 2022-03-31 | 14:53 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.8-16 Таловое нмр | ПС 35/6 кВ №308 АО В-6 Ф.8-16 действием ТО АПВУ. Планируется осмотр. Штормовое предупреждение №89 от 30.03.2022, порывы ветра 20-24 м/с.