## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 3кв. 2019 г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "ЭНТ" | 2019-07-02 | 7:29 | 2019-07-02 | 7:29 | 0:00 | АО, АПВ | АПВУ | Ф.7-20 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №107 АО В-6 Ф.7-20 блинкер АО, АПВУ. При осмотре обнаружено, что в пролёте опор №№40-41 (пересечение с дорогой) зацеп проводов неустановленной техникой, следы замыкания фаз "А", "С". Сообщено в ООО ЧОП «РН-Охрана-Томск». Ремонт не требуется. | 21.2
2 | ООО "ЭНТ" | 2019-07-03 | 20:35 | 2019-07-03 | 20:35 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.2-2 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №502 АО В-6 Ф.2-2 действием МТЗ, АПВУ. Выполнен осмотр замечаний опjhs №107, 125, 129 повреждение изоляторов, выполнена замена. Прохождение грозового фронта.
3 | ООО "ЭНТ" | 2019-07-03 | 11:37 | 2019-07-03 | 15:46 | 4:09 | МТЗ, АПВ | АПВН | Ф.12-10 Катыльгинское нмр | ПС 35/6 кВ №412 АО В-6 Ф.12-10 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Выполнен осмотр в пролете опор №34/5-35/5 обнаружено дерево на проводах из вне охранной зоны, дерево убрано, ремонт не требуется. Прохождение грозового фронта.
4 | ООО "ЭНТ" | 2019-07-04 | 14:54 | 2019-07-04 | 14:54 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.3-11 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №103 АО В-6 Ф.3-11 действием ТО, АПВУ. 11.07.19 выполнен осмотр ВЛ-6 кВ Ф.3-11 К-21 приемный портал КТПН-6/0,4 кВ фаза "А" на проводе следы удара молнии, ремонт не требуется.
5 | ООО "ЭНТ" | 2019-07-04 | 16:09 | 2019-07-04 | 16:09 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.11-6 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №111 АО В-6 Ф.11-6 действием ТО, АПВУ. Прохождение грозового фронта. КТПН-6/0,4 кВ К-50 разрушение разрядника РВО, выполнена замена.
6 | ООО "ЭНТ" | 2019-07-04 | 16:07 | 2019-07-04 | 20:54 | 4:47 | ТО, АПВ | АПВН, (по ТУ РПВН) | Ф.11-14 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №111 АО В-6 Ф.11-14 действием ТО, АПВН, РПВН. Выполнен осмотр в пролете опор №№53/5-54/5 обнаружено дерево на проводах из вне охранной зоны, дерево убрано, ремонт не требуется. Прохождение грозового фронта.
7 | ООО "ЭНТ" | 2019-07-04 | 15:54 | 2019-07-04 | 15:54 | 0:00 | МТЗ 1ст, АПВ | АПВУ | Ц-8 Советское нмр | ПС 220 кВ Советско-Соснинская, АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-8 действием МТЗ 1ст, АПВУ. 05.07.19 выполнен осмотр, в пролете опор №58-59 обнаружены высокие деревья (касание проводов, следы электродуги). 08.07.19 выполнена вырубка, ремонт проводов не требуется.
8 | ООО "ЭНТ" | 2019-07-04 | 15:43 | 2019-07-04 | 15:43 | 0:00 | ДЗ 1ст., ТО,АПВ | АПВУ | ЦЛ-1, ЦЛ-2 Вахское нмр | ПС 110 кВ Вахская, АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-1, ЦЛ-2 действием ДЗ 1 ступень, ТО, АПВУ. Прохождение грозового фронта. 05.07.19 выполнен осмотр. Подана заявка на вездеходную технику. Повреждений после грозы не выявлено
9 | ООО "ЭНТ" | 2019-07-04 | 16:05 | 2019-07-04 | 16:05 | 0:00 | МТЗ-1 (Ф.8-5, Ф.8-6, Ф.8-13); МТЗ-2 (Ф.8-14) АПВ | АПВУ (Ф.8-5, Ф.8-6, Ф.8-13); АПВН, РПВН (Ф.8-14) | Ф.8-5, Ф.8-6, Ф.8-13, Ф.8-14 Кошильское нмр | ПС 35/6 кВ №208 АО В-6 Ф.8-5, Ф.8-6, Ф.8-13 действием МТЗ-1, АПВУ, АО В-6 Ф.8-14 действием МТЗ-2, АПВН, РПВН (работа АВР-6 в КУВ-6 кВ К-101 Кош. нмр). Гроза (Бюллетень погоды №184 от 03.07.2019). Выполнен осмотр: Ф.8-5, Ф.8-13 дефектов не выявлено; Ф.8-6 опора №30 разрушен изолятор фазы "В"; Ф.8-14 разрушены изоляторы опора №55 фаза "А", опора №56 фаза "В", опора №58 фазы "В", "С". Выполнена замена изоляторов.
10 | ООО "ЭНТ" | 2019-07-04 | 16:08 | 2019-07-04 | 16:08 | 0:00 | ТО, МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.Б5-1, Ф.Б5-25 Северо-Вахское нмр | БРУ-6 кВ №5 БКНС-19 АО В-6 Ф.Б5-1 действием ТО, АПВУ. АО В-6 Ф.Б5-25 действием МТЗ, АПВУ. Гроза (Бюллетень погоды №184 от 03.07.2019). Выполнен осмотр, обнаружено следы эл. дуги на изоляторах: Ф.Б5-1 - фазы "С" опора №52/1; Ф.Б5-25 опора №35 фазы "А", опора №43 фазы "В", опора №45 фазы "В", "С". Замена при проведении ТР. 04.08.19 Выполнена замена изоляторов.
| ООО "ЭНТ" | 2019-07-05 | 12:08 | 2019-07-05 | 12:08 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.24-9 Западно-Полуденное нмр. | ПС 35/6 кВ №124 АО В-6 Ф.24-9 действием ТО, АПВУ. Выполнен осмотр обнаружено ЛР-6 опора №68 подгар на траверсе. Ремонт не требуется
| ООО "ЭНТ" | 2019-07-05 | 20:38 | 2019-07-05 | 20:38 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.2-2 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №502 АО В-6 Ф.2-2 действием МТЗ, АПВУ. Прохождение грозового фронта. 06.07.19 При осмотре обнаружены поврежденные изоляторы опора №125 Ф. "С" провод лежит на траверсе, опора №127 Ф. "В" разрушение изолятора. Выполнена замена изоляторов.
| ООО "ЭНТ" | 2019-07-07 | 18:00 | 2019-07-07 | 18:00 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВН | ЦЛ-9 Лугинецкое нмр | ПС 110 кВ Лугинецкая, АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-9 действием МТЗ, АПВУ. Порывы ветра до 20 м/с. При осмотре обнаружено ВЛ-35 кВ ЦЛ-9 опора №№29/1-30/1 падение отдельно соящего дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С"(средний и нижний провод) обрыва нет. Подъезд затруднен, планируется удаление дерева. 08.07.19. 08.07.19 Дерево убрано. Ремонт не требуется. Собрана нормальная схема.
| ООО "ЭНТ" | 2019-07-07 | 17:59 | 2019-07-07 | 20:42 | 2:43 | МТЗ, АПВ | АПВН | Ф.24-13 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №524 АО В-6 Ф.24-13 действием МТЗ, АПВУ. Порывы ветра до 20 м/с. Выполнен осмотр ВЛ-6 обнаружено : отпайка на К-43 опора №№89/6-88/6 падение отдельно стоящего дерева из внеохранной зоны. Дерево убрано, ремонт не требуется. Собрана нормальная схема.
| ООО "ЭНТ" | 2019-07-07 | 18:13 | 2019-07-07 | 18:13 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.13-18 Нижневартовское нмр | ПС 35/6 кВ №113 АО В-6 Ф.13-18 действием ТО, АПВУ. Гроза, сильный дождь (оперативное предупреждение №868 от 06.07.2019). 08.07.19 Выполнен осмотр пролёт опор №№25/2-26/2 подрост деревьев с касанием проводов, следы подгаров. 10.07.19 выполнена вырубка.
| ООО "ЭНТ" | 2019-07-08 | 17:11 | 2019-07-08 | 17:11 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.10-4, Ф.10-8, Ф.10-14, Оленьего нмр | ПС 35/6 кВ №410 АО В-6 .10-4. Ф.10-8. Ф.10-14 действием ТО, АПВУ. Прохождение грозового фронта. Выполнен осмотр. Дефектов являющихся аварийным отключением не обнаружено
| ООО "ЭНТ" | 2019-07-08 | 18:03 | 2019-07-08 | 18:03 | 0:00 | ДЗ 1ст., АПВ | АПВУ | ЦЛ-6 Первомайское нмр | ПС 110 кВ Первомайская, АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-6 действием ДЗ 1ст, АПВУ. Прохождение грозового фронта. Выполнен осмотр. Дефектов являющихся аварийным отключением не обнаружено
| ООО "ЭНТ" | 2019-07-08 | 18:40 | 2019-07-08 | 18:40 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.1-18. Оленьего нмр | ПС 35/6 кВ №401 АО В-6 Ф.1-18 действием ТО, АПВУ. Прохождение грозового фронта. Произведен осмотр, выявлено: скол юбки изолятора фазы "В" опора №49, 70. Ремонт запланирован на сентябрь.
| ООО "ЭНТ" | 2019-07-08 | 19:06 | 2019-07-08 | 19:06 | 0:00 | - | - | Катыльгинское, Первомайское, Оленье, Ломовое нмр | ПС 110 кВ Катыльгинская бросок тока по ВЛ-35 кВ ЦЛ-8 токи не превысили заданные уставки. Посадка напряжени АО СУ ЭЦН при прохождении грозового фронта. Запланирован осмотр ВЛ-35 кВ ЦЛ-8 от ПС 110 кВ Катыльгинская
| ООО "ЭНТ" | 2019-07-08 | 18:45 | 2019-07-08 | 23:58 | 5:13 | ТО | АПВН | Ф.ЛМ-8 Ломового нмр | ПС 110 кВ Ломовая АО В-6 Ф.ЛМ-8 (ввод №1 на БРУ-6 №8) действием ТО на ПС 110 кВ Ломовая выведена для КР 1С-6 кВ (по заявке ПАО "ТРК". Прохождение грозового фронта. Разрушение опорных изоляторов на приемном портале КРУН-6 кВ. Выполнена замена.
| ООО "ЭНТ" | 2019-07-08 | 22:19 | 2019-07-08 | 22:43 | 0:24 | ДЗ 1ст., АПВН | АПВН | ЦЛ-2, ЦЛ-5 Западно-Останинское нмр | ПС 110 кВ Останинская, АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-2, ЦЛ-5 дествием 1ступени ДЗ, АПВН. Посадка напряжения, АО СУ ЭЦН. РПВУ. Прохождение грозового фронта. Выполнен осмотр, обнаружено: поросоль портал ПС-опора №35. Поросоль удалена.
| ООО "ЭНТ" | 2019-07-08 | 18:22 | 2019-07-08 | 18:22 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.Кр-21 Крапивинского нмр | ПС 110 кВ Крапивинская АО В-6 Ф.Кр-21 действием МТЗ, АПВУ. Прохождение грозового фронта. Выполнен осмотр. Дефектов являющихся аварийным отключением не обнаружено
| ООО "ЭНТ" | 2019-07-09 | 13:12 | 2019-07-09 | 14:07 | 0:55 | МТЗ, АПВ | АПВН | Ф.Кр-22 Крапивинского нмр | ПС 110 кВ Крапивинская АО В-6 Ф.Кр-22 действием МТЗ, АПВН. РПВУ. Прохождение грозового фронта. 09.07.19 произведен осмотр, обнаружены: опора №87/1 фаза "А" подгоревший изолятор, фаза "В" - разрушение изолятора, опора №96/1 фаза "А" - подгоревший изолятор. 10.07.19 произведена замена изоляторов.
| ООО "ЭНТ" | 2019-07-09 | 17:02 | 2019-07-09 | 17:44 | 0:42 | ТО, АПВ | АПВН | ЦЛ-7 ЗМ Западно-Моисеевское нмр | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-7 ЗМ действием ТО, АПВН. Посадка напряжения. Гроза (Бюллетень погоды №189 от 08.07.2019). Перекрытие изолятора фаза «В» ЛР-35 ЦЛ-1 Дв на ПС 110 кВ Двуреченская. Схема ПС 35/6 кВ №601 ремонтная, выведена в ремонт 2С-35, питание ПС 35/6 кВ №605 от ВЛ-35 ЦЛ-7 ЗМ. В 17:44 на ПС №601 схема собрана от ВЛ-35 ЦЛ-2 ЗМ по СВ-35, выполнен ремонт.
| ООО "ЭНТ" | 2019-07-11 | 13:23 | 2019-07-11 | 13:23 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.3-6 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №103 АО В-6 Ф.3-6 действием ТО, АПВУ. Выполнен осмотр, пролёт опор №№29-30 на проводах следы подгара и работающий рядом экскаватор в охраной зоне ЛЭП. Сообщено ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск". Информация о нарушителе не предоставлена.
| ООО "ЭНТ" | 2019-07-18 | 20:11 | 2019-07-18 | 20:11 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.Б10-19 Советское нмр | БРУ-6 кВ БКНС-10, АО В-6 Ф.Б10-19 действием МТЗ, АПВУ. Прохождение грозового фронта. 19.07.2019 выполнен осмотр в зоне эксплуатационной ответственности ООО "Энергонефть Томск" дефектов не выявлено.
| ООО "ЭНТ" | 2019-07-18 | 2:48 | 2019-07-18 | 2:48 | 0:00 | - | - | К-13, 2Д, 233Р Катыльгинское, Ю-Черемшанское нмр | Посадка напряжения, АО СУ ЭЦН. По оборудованию ООО "Энергонефть Томск" замечаний нет. Прохождение грозового фронта.
| ПАО "ТРК" | 2019-07-19 | 15:49 | 2019-07-19 | 16:36 | 0:47 | ДЗОШ | РПВУ | СВ-110, В-110 ЛС-4 ПС 110 кВ Игольская | ПС 110 кВ Игольская АО СВ-110, В-110 ЛС-4 действием ДЗОШ при сломе колонки фазы "А" на ШР-110 ЛС-3 в эксплуатационной ответственности ПАО "ТРК". Схема до аварийного отключения: Выведена в ремонт ЛС-3 110 кВ, питание осуществлялось от двух трансформаторов через СВ-110. Посадка напряжения, остановка СУ ЭЦН. Выполнена замена колонки фазы "А" ШР-110 ЛС-3. 20.07.19г. Собрана нормальная схема.
| ООО "ЭНТ" | 2019-07-20 | 16:01 | 2019-07-20 | 16:03 | 0:02 | ТО, АПВ | АПВН | Ф.Кр-3 Крапивинского нмр | ПС 110 кВ Крапивинская АО В-6 Ф.Кр-3 действием ТО, АПВН. Выполнен осмотр обнаружено: в пролете опор №№32-33 падение отдельно стоящего дерева из внеохранной зоны. Дерево убрано, ремонт не требуется.
| ПАО «ФСК ЕЭС» Кузбасское ПМЭС | 2019-07-21 | 8:33 | 2019-07-21 | 8:33 | 0:00 | ТЗНП 1ст, ТЗНП 2ст, АПВ | АПВУ | Володино-Чажемто ВЧ-232 | АО ВЛ-220 кВ ПС 220 кВ Володино-ПС 220 кВЧажемто (ВЧ-232) На ПС 220 кВ Володино 1ст.ТЗНП, АПВУ. На ПС 220 кВЧажемто 2ст.ТЗНП , АПВУ. Посадка напряжения, АО СУ ЭЦН. Прохождение грозового фронта. КП "МЭС".
| ООО "ЭНТ" | 2019-07-21 | 5:23 | 2019-07-21 | 5:23 | 0:00 | АО, АПВ | АПВУ | Ф.10-4. Оленьего нмр | ПС 35/6 кВ №410 АО В-6 Ф.10-4 блинкер АО, АПВУ. Прохождение грозового фронта. Выполнен частичный осмотр, замечаний не выявлено.
| ООО "ЭНТ" | 2019-07-21 | 6:36 | 2019-07-21 | 8:24 | 1:48 | АО, АПВ | АПВН, РПВУ (по ТУ РПВН) | Ф.14-16 Западно-Катыльгинское нмр | ПС 35/6 кВ №414 АО В-6 Ф.14-16 блинкер АО, АПВУ. Повторное АО в 6:42, РПВУ. Прохождение грозового фронта. Выполнен осмотр обнаружено: поросль в пролете опор №№1-2, 98-100. Поросоль вырублена.
| ООО "ЭНТ" | 2019-07-21 | 6:36 | 2019-07-21 | 6:36 | 0:00 | АО, АПВ | АПВУ | Ф.14-6 Западно-Катыльгинское нмр | ПС 35/6 кВ №414 АО В-6 Ф.14-6 блинкер АО, АПВУ. Прохождение грозового фронта. Выполнен осмотр обнаружено: скол изоляторов по трём фазам на опоре №№105/4. Выполнена замена.
| ООО "ЭНТ" | 2019-07-25 | 9:00 | 2019-07-25 | 9:04 | 0:04 | МТЗ, АПВ | РПВУ (АПВ-нет) | Ф.4-14 Игольское нмр | ПС 35/6 кВ №304 АО В-6 Ф.4-14 блинкер МТЗ, РПВУ. Порывы ветра. Выполнен осмотр: в пролете опор №№85-86 наклон отдельно стоящего дерева из вне охранной зоны с касанием проводов. В 10:37 повторное АО В-6 Ф.4-14. 28.07.2019 выполнена проверка УРЗА. Дерево убрано, ремонт не требуется.
| ООО "ЭНТ" | 2019-07-28 | 18:11 | 2019-07-28 | 19:32 | 1:21 | - | - | Ф.16-12 Лугинецкое нмр | ОТМ. Отключение ВЛ-6кВ Ф.16-12 для БВР на ЛР-1/3 Ф.16-12 оп. №37/3 ф."В" устранение однофазного замыкания на землю, устранение угрозы жизни людей (ОТМ не согласованы ЦИТС АО "Томскнефть" ВНК)
| ПАО «ФСК ЕЭС» Кузбасское ПМЭС | 2019-07-29 | 3:19 | 2019-07-29 | 3:19 | 0:00 | ТЗНП 2ст, ТЗНП 1ст, АПВ | АПВУ | Чапаевка-Советско-Соснинская ЧС-236 | АО ВЛ-220 кВ ПС 220 кВ Чапаевка-ПС 220 кВ Советско-Соснинская (ЧС-236). На ПС 220 кВ Чапаевка 2ст.ТЗНП, АПВУ. На ПС 220 кВ Советско-Соснинская 1ст.ТЗНП , АПВУ. Посадка напряжения, АО СУ ЭЦН. Прохождение грозового фронта. КП "МЭС".
| ПАО "ТРК" | 2019-07-30 | 18:48 | 2019-07-30 | 18:48 | 0:00 | ТЗНП, АПВ | АПВУ | С-113 | АО ВЛ-110 кВ С-113 на ПС 110 кВ Лугинецкая действием 1ст.ТЗНП, АПВУ. Посадка напряжения, АО СУ ЭЦН.
| ООО "ЭНТ" | 2019-07-30 | 20:28 | 2019-07-30 | 20:34 | 0:06 | АПВ | АПВН | Ф.11-14 Советского нмр | ПС 35/6 кВ №111 АО В-6 Ф.11-14 АПВН, РПВУ. Прохождение грозового фронта. Выполнен осмотр: на опорах №77 фаза "В", 78 фазы "А", "В", "С", 79 фазы "В", "С", 80 фаза "В", 81 фаза "С" следы ударов молнии, копоть на изоляторах. Включено в план СНП на сентябрь 2019
| ООО "ЭНТ" | 2019-07-30 | 16:35 | 2019-07-30 | 16:35 | 0:00 | АПВ | АПВУ | Ф.15-3 Первомайское нмр | ПС 35/6 кВ №415 АО В-6 Ф.15-3, АПВУ . Прохождение грозового фронта. Выполнен осмотр, замечаний не обнаружено.
| ООО "ЭНТ" | 2019-07-30 | 23:20 | 2019-07-30 | 0:19 | 0:59 | - | - | В-6 1Т, В-6 2Т ПС 35/6 кВ №516 | ПС 35/6 кВ №516 АО В-6 1Т, В-6 2Т при отключении АВ-0,1 2ТН-6 (отключали для осмотра 2ТН-6, при поиске ОЗ на 2С-6). При проверке УРЗА, выявлена ошибка сборки шлейфов приводящая к КЗ между цепями «ШУ» и «ШС» на клеммных рядах через блок-контакт АВ-0,1 2ТН-6 при его отключении и вкл. положении АВ «ШУ». Дефект устранен.
| ООО "ЭНТ" | 2019-07-30 | 17:16 | 2019-07-30 | 17:16 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.4-18 Катыльгинское нмр | ПС 35/6 кВ №418 АО В-6 Ф.4-18, действием МТЗ, АПВУ. Прохождение грозового фронта. Выполнен осмотр, замечаний не обнаружено.
| ООО "ЭНТ" | 2019-08-02 | 21:12 | 2019-08-02 | 21:12 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.8-9, Ф.8-20 Таловоего нмр | ПС 35/6 кВ №308 АО В-6 Ф.8-9, Ф.8-20 действием ТО, АПВУ. Прохождение грозового фронта (бюллетень № 214b от 02.08.19). Выполнен осмотр: Ф.8-9 опора №67 следы воздействия ударов молнии изоляторах фаз "А", "В"; Ф.8-20 опора №62/1 следы воздействия ударов молнии изоляторах фаз "А", "В". Выполнена замена. | 6.98
| ПАО "ТРК" | 2019-08-02 | 21:30 | 2019-08-02 | 21:30 | 0:00 | HВЧЗ, АПВ | АПВН | С-109 | АО ВЛ-110 кВ Лугинецкая - Игольская С-109, действием НВЧЗ, АПВН, РПВН. Посадка напряжения, АО СУ ЭЦН. Прохождение грозового фронта. Принадлежность ПАО "ТРК". Оп. №245 фаза "В" разрушение 3-х изоляторов, выполнена замена. 03.08.19 в 18:12 введена в работу.
| ООО "ЭНТ" | 2019-08-03 | 13:10 | 2019-08-04 | 13:13 | 0:03 | МТЗ, АПВ | АПВУ (Ф.Гр-1), АПВН, РПВУ (ф.Гр-10) | Ф.Гр-1, Ф.Гр-10 Северное нмр | ПС 110 кВ Григорьевская АО В-6 Ф.Гр-1 (МТЗ, АПВУ), В-6 Ф.Гр-10 действием (МТЗ, АПВН, РПВУ), при переводе нагрузки с Ф.Гр-1 на Ф.Гр-10 для устранения одфазного замыкания (разрушен изолятор фаза "В" на опоре №190/1). 03.08.19. Ф.Гр-1 опора 190/1 выполнена замена изолятора фаза "В". 06.08.19. Ф.Гр-10 опора №146 выполнена замена изолятора фаза "А".
| ПАО "ТРК" | 2019-08-03 | 13:32 | 2019-08-04 | 13:32 | 0:00 | - | АПВН | С-109 | Посадка напряжения, АО СУ ЭЦН при неуспешном РПВ ВЛ-110 С-109 Принадлежность ПАО "ТРК"
| ООО "ЭНТ" | 2019-08-07 | 19:06 | 2019-08-07 | 19:06 | 0:00 | ТЗНП 1ст, АПВ | АПВУ | С-92Ч | ПС 110 кВ Катыльгинская АО ВЛ-110 кВ С-92Ч действием ТЗНП 1ст, АПВУ. Посадка напряжения, АО СУ ЭЦН. Гроза (бюллетень погоды №219b от 7.08.19).Выполнен осмотр участка по данным ОМП (опор №№159-171), замечаний не выявлено.
| ООО "ЭНТ" | 2019-08-07 | 21:00 | 2019-08-07 | 21:00 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.Гр-5 Северное нмр | ПС 110 кВ Григорьевская АО ВЛ-6 кВ Ф.Гр-5 действием ТО, АПВУ. Гроза (бюллетень погоды №219b от 7.08.19) Обрыв провода фаза "А" в поролете опор №№74-76, поврежденный участок выведен в ремонт, 9.08.19г. Планируется ремонт.
| ООО "ЭНТ" | 2019-08-09 | 14:07 | 2019-08-09 | 14:07 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.3-6 Западно-Останинского нмр | ПС 35/6 кВ №503 АО В-6 Ф.3-6 действием МТЗ, АПВУ. Гроза (бюллетень погоды №220 от 8.08.19). Выполнен осмотр, замечаний не выявлено.
| АО "СНПХ" | 2019-08-10 | 15:16 | 2019-08-10 | 22:56 | 7:40 | - | - | К-12С Стрежевского нмр | Выход из строя вводного АВ-0,4 кВ в ПР-0,4 кВ пункт сбора нефти К-12С НБС АО "СНПХ" (в зоне эксплуатационной ответственности АО "СНПХ"). К-12С скважина №165,173 остановлены по технологии. Выполнена замена АВ-0,4 кВ. По оборудованию ООО "Энергонефть Томск" замечаний нет.
| ПАО "ТРК" | 2019-08-14 | 16:55 | 2019-08-14 | 16:55 | 0:00 | НВЧЗ, АПВ | АПВУ | С-92 | АО ВЛ-110 кВ С-92 действием ТЗНП 1ступень, НВЧЗ, АПВУ (ПС 110 кВ Ломовая схема ремонтная, нагрузка переведена с С-91 на С-92) Принадлежность ПАО "ТРК". Выполнен осмотр (МИ-8) падение дерева из вне охранной зоны ЛЭП опора №№170-171, ремонт не требуется.
| ООО "ЭНТ" | 2019-08-14 | 7:45 | 2019-08-14 | 7:45 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.16-12 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №516 АО В-6 Ф.16-12 действием МТЗ, АПВУ, земля по фазе "С". Внутреннее повреждение 1Т, выброс масла ТП№1/630 кВА К-87, выполнена замена 1Т.
| ООО "ЭНТ" | 2019-08-21 | 19:22 | 2019-08-21 | 22:52 | 3:30 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.6-10 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №106 АО В-6 Ф.6-10 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Гроза (бюллетень погоды №232 от 20.08.19). Выполнен осмотр опора №18 фаза "С", опора № 15 фаза "А" разрушение изолятора. Выполнена замена изоляторов.
| ООО "ЭНТ" | 2019-08-21 | 20:19 | 2019-08-22 | 35:40 | 15:21 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН (ТУ не работало) | Ф.13-18 Нижневартовское нмр | ПС 35/6 кВ №113 АО В-6 Ф.13-18 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Гроза (бюллетень погоды №232 от 20.08.19г.). Повреждение опорного (фаза "С") и проходных изоляторов (фазы "В", "С") ввода 6 кВ в КТПН-6/0,4 кВ "К-39н".
| ООО "ЭНТ" | 2019-08-21 | 20:23 | 2019-08-21 | 20:23 | 0:00 | МТЗ 1ст., АПВ | АПВУ | Ц-2 Советское нмр | ПС 220 кВ Советско-Соснинская, АО ВЛ-35 кВ Ц-2 дествием МТЗ 1ступень, АПВУ. Гроза (бюллетень погоды №232 от 20.08.19г.). Посадка напряжения, АО СУ ЭЦН. Производится осмотр.
| ООО "ЭНТ" | 2019-08-26 | 22:30 | 2019-08-26 | 22:30 | 0:00 | АО, АПВ | АПВУ | Ф.3-1 Западно-Останинского нмр | ПС 35/6 кВ №503 АО В-6 Ф.3-1 АПВУ. Гроза (бюллетень погоды №238 от 26.08.19г.) Выполнен осмотр, обнаружено повреждение 4 подвесных изоляторов, повреждение провода в пролете опор №№108/3-109/3. Ремонт выполнен.
| ООО "ЭНТ" | 2019-08-26 | 21:00 | 2019-08-26 | 22:35 | 1:35 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.5-11 Игольское нмр | ПС 35/6 кВ №305 АО В-6 Ф.5-11 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Гроза (бюллетень погоды №238 от 26.08.19г.) Осмотр выполнен 27.08.2019, поврежденного оборудования не выявлено.
| ООО "ЭНТ" | 2019-08-26 | 16:16 | 2019-08-27 | 11:23 | 19:07 | - | - | Ф.1-5 Советского нмр | АО СУ ЭЦН из-за неполнофазного режима. Обрыв провода в пролете опор №№45/1-46/1.27.08.2019 выполнен ремонт провода.
| ООО "ЭНТ" | 2019-08-27 | 10:42 | 2019-08-27 | 10:42 | 0:00 | Газовая защита 2 степень, АВР | - | 2Т ПС 110 кВ Катыльгинская | ПС 110 кВ Катыльгинская, АО 2Т действием 2 ступени газовой защиты АВР-6, 35 успешно. Разгерметизация клемной коробки газового реле, попадание влаги из-за искривления крышки под воздействием солнечной радиации, излишнее срабатывание защит. Неисправность устранена, выполнена замена крышки клемной коробки с пластиковой на металлическую, выполнены специзмерения 2Т замечаний нет, собрана нормальная схема.
| ООО "ЭНТ" | 2019-08-29 | 16:49 | 2019-08-29 | 16:49 | 0:00 | АО, АПВ | АПВУ | Ф.4-6 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №104 АО В-6 Ф.4-6 АПВУ (Гроза, бюллетень погоды №241b от 29.08.19 - гроза, порывы ветра 15-20 м/с). Выполнен осмотр обнаружено упавшее дерево в пролете опор №№25-26.
| ПАО "ТРК" | 2019-08-30 | 14:48 | 2019-08-30 | 14:48 | 0:00 | HВЧЗ | РПВУ | С-109 | АО ВЛ-110 кВ Лугинецкая - Игольская С-109, действием НВЧЗ фаза "С" 78,9км, АПВ не работало, РПВУ. Посадка напряжения, АО СУ ЭЦН. Прохождение грозового фронта. Принадлежность ПАО "ТРК". Проверка АПВ на 02.09.19.
22 | ООО "ЭНТ" | 2019-09-01 | 20:29 | 2019-09-01 | 22:20 | 1:51 | МТЗ | РПВУ | КУВ-6 кВ К-71 Первомайское нмр | КУВ-6 кВ К-71 Первомайского НМР АО 2В-6 действием МТЗ, РПВУ. КЗ в КУВ-6 кВ по шинам на выходе к ТП №2. Нарушение гидроизоляции крыши шинного отсека КУВ-6 кВ (некачественный провар соединений крыши). Ремонт запланирован на октябрь. | 9.24
| ООО "ЭНТ" | 2019-09-02 | 12:19 | 2019-09-02 | 12:19 | 0:00 | Газовая защита 2 степень, АВР | - | 2Т ПС 35/6 кВ №418 | ПС 35/6 кВ №418 АО 2Т действием газовой защиты (газовое реле газа нет), В-6 2Т, В-35 2Т отключены, включен СВ-6 (работа АВР-6). ПБВ 2Т нарушение электрического контакта в положение «2» по причине их неполной фиксации (После КР фиксированное положение контактов ответвления обмоток переключающего устройства ПБВ не соответствует отметкам на его крышке). Внесен в план капитального ремонта.
| ООО "ЭНТ" | 2019-09-02 | 21:30 | 2019-09-02 | 6:20 | 8:50 | - | - | Ф.16-12 Лугинецкое нмр | АО СУ ЭЦН из-за неполнофазного режима. Отгорел наконечник фаза "В" от ЛР-1/2 Ф.16-12 (заявка от ЦДНГ поступила в 3:00) выполнен ремонт.
| ООО "ЭНТ" | 2019-09-05 | 19:25 | 2019-09-05 | 19:48 | 0:23 | ДЗШ | - | ОРУ-35 ГТЭС Двуреченская | ОРУ-35 кВ ГТЭС Двуреченская, АО В-35 ЦЛ-3, В-35 ЦЛ-4, В-35 ЦЛ-3.1, В-35 ЦЛ-4.1, В-35 1Т, В-35 2Т, В-35 4Т действием ДЗШ. В 19:51 подано напряжение на 1С-35. (2С-35 в ремонте). Предварительная причина: излишняя работа ДЗШ при включении 3Т на холостой ход, недостатки проектирования вторичных токовых цепей.
| ПАО "ТРК" | 2019-09-09 | 18:16 | 2019-09-09 | 18:16 | 0:00 | - | - | С-103 | АО СУ ЭЦН. Посадка напряжения, при выводе в ремонт ВЛ-110 кВ С-103. Принадлежность ПАО "ТРК". Линия выведена по заявке Кузбаского ПМЭС.
| ПАО "ТРК" | 2019-09-10 | 7:16 | 2019-09-10 | 9:03 | 1:47 | - | - | С-103 | АО СУ ЭЦН. Посадка напряжения, при выведенной в ремонт ВЛ-110 кВ С-103, остановка ГТЭС Двуреченская. Принадлежность ПАО "ТРК". ЛЭП выведена по заявке Кузбаского ПМЭС. ЛЭП введена в работу по аварийной готовности.
| ООО "Элита" | 2019-09-10 | 12:30 | 2019-09-10 | 13:38 | 1:08 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.14-6 Западно-Катыльгинское нмр | ПС 35/6 кВ №414 АО В-6 Ф.14-6 ТО, АПВН, РПВУ. Пролет опор №№37-38 зацеп провода Краном Урал гос. номер Т480ХС 86 при погрузке бревен в охранной зоне ВЛ-6 кВ Ф.14-6 на трал гос. номер М710ОМ 174. ООО "Элита". Ремонт проводов не требуется.
| ООО "ЭНТ" | 2019-09-19 | 23:31 | 2019-09-19 | 23:31 | 0:00 | Газовая защита 2 ступень, АВР | - | 2Т ПС 35/6 кВ №418 | ПС 35/6 кВ №418 АО 2Т действием газовой защиты, работа АВР-6.
| ООО "ЭНТ" | 2019-09-20 | 3:26 | 2019-09-20 | 3:26 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.6-1 Карайское нмр | ПС 35/6 кВ №306 АО В-6 Ф.6-1 действием ТО, АПВУ. Гроза. Выполнен осмотр. Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф.6-1 в пролете опор №45/1-46/1, дерево убрано, замечания устранены.
| ООО "ЭНТ" | 2019-09-20 | 4:52 | 2019-09-20 | 4:52 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.Гр-1 Григорьевское нмр | ПС 110 кВ Григорьевская АО В-6 Ф.Гр-1 действием МТЗ АПВУ. Гроза. Выполнен осмотр. Требуется вырубка поросли в пролетах опор 204/2-206/2, 234/2-235/2, 239/2-242/2, 207-210/5. Включено в план вырубки на 2021г.
| ПАО «ФСК ЕЭС» Кузбасское ПМЭС | 2019-09-20 | 9:14 | 2019-09-20 | 9:14 | 0:00 | Дуговая защита | АПВН, РПВУ | ПС 220 кВ Раскино, В-10 Ф.НПС-1 | АО СУ ЭЦН. Посадка напряжения, при АО В-10 Ф.НПС-1 на ПС 220 кВ Раскино. Принадлежность ПАО «ФСК ЕЭС» Кузбасское ПМЭС. 1С-10 кВ выведена в ремонт. 21.09.2019 в 2:40 1С-10 введена в работу по аварийной готовности.
| ООО "ЭНТ" | 2019-09-20 | 8:55 | 2019-09-20 | 9:02 | 0:07 | - | - | Ф.Д-1 | АО ДЭС ООО "СЭС". В-6 Ф.Д-1 энергокомплекса действием ТО. Гроза. Произведен осмотр, в пролетах опор №4-30 поросль высотой до 8 метров.
| ООО "ЭНТ" | 2019-09-20 | 12:25 | 2019-09-20 | 12:25 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.6-1 Карайское нмр | ПС 35/6 кВ №306 АО В-6 Ф.6-1 действием МТЗ, АПВУ. Гроза. Выполнен осмотр. Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф.6-1 в пролете опор №45/1-46/1, дерево убрано, замечания устранены.
| ООО "ЭНТ" | 2019-09-20 | 12:58 | 2019-09-20 | 12:58 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.7-15 Таловое нмр | ПС 35/6 кВ №307 АО В-6 Ф.7-15 действием ТО, АПВУ. Гроза (бюллетень погоды №262 от 19.09.19г.) Выполнен осмотр пр. оп. №53-62 пордрост леса с касанием проводов. Выполнена вырубка.
| ПАО «ФСК ЕЭС» Кузбасское ПМЭС | 2019-09-20 | 13:11 | 2019-09-20 | 13:11 | 0:00 | 1ст. ТЗНП, ТО, АПВ | АПВН, РПВН | ВЛ-220 РЧ-235 | АО ВЛ-220 кВ РЧ-235 на ПС 220 кВ Раскино действием ТО, АПВН, на ПС 220 кВ Чапаевка действием 1 ст ТЗНП, АПВН, РПВН. Остановка УЭЦН Катыльгинского, Западно-Катыльгинского, Южно-Черемшанского нмр. Оп. №502 разрушение разрыв гирлянды изоляторов фаза "С", выполнена замена. РЧ-235 вкл. в работы в 12:52 21.09.19.
| ООО "ЭНТ" | 2019-09-20 | 9:09 | 2019-09-20 | 9:09 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.16-12 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №516 АО В-6 Ф.16-12 действием МТЗ, АПВУ. Падение дерева в пролете оп.55/2-56/2, порывы ветра до 16,5 м/с (бюллетень погоды №262 от 19.09.19г.). 21.09.19 дерево убрано, замечаний нет.
| ООО "ЭНТ" | 2019-09-20 | 11:10 | 2019-09-20 | 15:02 | 3:52 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.12-2 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №502 АО В-6 Ф.2-2 действием ТО, АПВН. Падение дерева в пролете оп.37-38, повреждены изоляторы. Порывы ветра до 16,5 м/с (бюллетень погоды №262 от 19.09.19г.). Замечания устранены.
| ООО "ЭНТ" | 2019-09-20 | 11:25 | 2019-09-20 | 11:25 | 0:00 | ТО, МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.58-2, Ф.58-17, Ф.58-18 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №558 АО В-6 Ф.58-2 (МТЗ), Ф.58-17 (ТО), Ф.58-18 (ТО), АПВУ (бюллетень погоды №262 от 19.09.19г.).
| ООО "ЭНТ" | 2019-09-20 | 16:48 | 2019-09-20 | 16:48 | 0:00 | - | - | К-13 скв.791, К-18А скв. 650 Крапивинское нмр | Остановка СУ ЭЦН по пониженному напряжению. Порывы ветра до 16,5 м/с (бюллетень погоды №262 от 19.09.19г.). В зоне эксплуатационной ответственности ООО "Энергонефть Томск" дефектов не выявлено.
| ООО "ЭНТ" | 2019-09-23 | 0:35 | 2019-09-23 | 3:09 | 2:34 | МТЗ, АПВН | РПВН (ТУ не работало) | Ф.7-15 Северное нмр | ПС 35/6 кВ №207 АО В-6 Ф.7-15 порывы ветра до 10 м/с (бюллетень погоды №265 от 22.09.19г.), АПВН, РПВН. Выполнен осмотр до оп. 75, отключен ЛР-2 Ф.7-15, Ф.7-15 включен. Требуется осмотр выведенного в ремонт участка от оп.75 на спецтехнике.
| ООО "ЭНТ" | 2019-09-23 | 15:39 | 2019-09-23 | 17:21 | 1:42 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.15-16 Стрежевское нмр | ПС 35/6 кВ №115 АО В-6 Ф.15-16 действием ТО, АПВН, РПВУ. Порывы ветра 19-24 м/с. (бюллетень погоды №265 от 22.09.19г.) Выполнен частичный осмотр, замечаний нет.
| ООО "ЭНТ" | 2019-09-24 | 5:56 | 2019-09-24 | 6:06 | 0:10 | МТЗ 2 ст., АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.ЧР-15 Южно-Черемшанское нмр | ПС 110 кВ Черемшанская АО В-6 Ф.ЧР-15 действием МТЗ 2 ст., АПВН РПВУ. Шквалистые порывы 20-25 м/с. (бюллетень погоды №266 от 23.09.19г.) 27.09.19 выполнен осмотр, повреждений не обнаружено, в пролете оп. №32-51 поросль касается проводов.
| ООО "ЭНТ" | 2019-09-24 | 7:46 | 2019-09-24 | 11:26 | 3:40 | МТЗ | РПВУ | КУВ-6 К-71 Первомайское нмр | КУВ-6 К-71 Первомайского НМР АО 2В-6 действием МТЗ, РПВУ. КЗ в КУВ-6 по шинам 6 кВ на выходе к ТП №2. Нарушение гидроизоляции крыши шинного отсека КУВ-6 (неудовлетворительное качество сварных швов крыши) 25.09.19г. Выполнен ремонт.
| ООО "ЭНТ" | 2019-09-24 | 13:15 | 2019-09-24 | 13:32 | 0:17 | МТЗ | РПВУ | Ф.3, Ф.4 Колотушное нмр | РУ-6кВ ДЭС ООО "СЭС" АО В-6 Ф.3, Ф.4 действием МТЗ РПВУ Шквалистые порывы 20-25 м/с. (бюллетень погоды №266 от 23.09.19г.)
| ООО "ЭНТ" | 2019-09-24 | 14:26 | 2019-09-24 | 14:26 | 0:00 | МТЗ 1 ст., АПВ | АПВУ | Ф.ЧР-9 Южно-Черемшанское нмр | ПС 110 кВ Черемшанская АО В-6 Ф.ЧР-9 действием МТЗ 1 ст., АПВУ. Шквалистые порывы 20-25 м/с. (бюллетень погоды №266 от 23.09.19г.) Произведен осмотр, Ф.ЧР-9 оп.35/6 на неподвижных контактах ЛР-1/5 сорван изолятор фаза "В" планируется ремонт.
| ООО "ЭНТ" | 2019-09-26 | 18:55 | 2019-09-26 | 18:55 | 0:00 | ДЗТ, АВР | - | 1Т ПС 35/6 кВ №608 | ПС 35/6 кВ №608. АО 1Т действием ДЗТ, работа АВР-6. Работа ДЗТ ложная. Отключение 1Т действием ДЗТ произошло из-за нарушения контактного соединения (фаза "С") в токовых цепях ТТ В-35 1Т.
| ООО "ЭНТ" | 2019-09-28 | 10:44 | 2019-09-28 | 10:53 | 0:09 | - | - | В-35 2Т ПС 35/6 кВ №115 | ПС 35/6 кВ №115. Отключение В-35 2Т, при переводе нагрузки с ВЛ-35 Ц-9 на ВЛ-35 Ц-12. Неисправность привода В-35 2Т, выполнен ремонт, включен в работу, замечаний нет.
| ООО "ЭНТ" | 2019-09-28 | 23:55 | 2019-09-28 | 23:55 | 0:00 | МТЗ , АПВ | АПВУ | Ф.3-7 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №103 АО В-6 Ф.7-3 действием МТЗ, АПВУ. Планируется осмотр ВЛ-6 Ф.3-7.
| ПАО «ФСК ЕЭС» Кузбасское ПМЭС | 2019-09-30 | 17:45 | 2019-09-30 | 18:13 | 0:28 | 1 ст. ТЗНП , 2 ст. ТЗНП | АПВН, РПВУ | ВЛ-220 кВ ЧС-236 Чапаевска-Советско- Соснинская | АО СУ ЭЦН. Посадка напряжения по Южно-Черемшанскому н.м.р., при аварийном отключении ВЛ-220 кВ ЧС-236 Чапаевска - Советско-Соснинская. ПС 220 кВ Советско-Соснинская работа 1 ст. ТЗНП (фаза «А») АПВН, ПС 220 кВ Чапаевка работа 2 ст. ТЗНП (фаза «А»). РПВ успешно. Принадлежность ПАО «ФСК ЕЭС» Кузбасское ПМЭС.