## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 4 кв. 2020 г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "ЭНТ" | 2020-10-17 | 23:04 | 2020-10-17 | 23:04 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.2-1 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №502, АО В-6 Ф.2-1, действием ТО, АПВУ. Штормовое предуприждение, порывы ветра до 23 м/сек, мокрый снег. 18.10.2020 выполнен осмотр - дефектов не выявлено. | 1.29
2 | ООО "ЭНТ" | 2020-10-17 | 23:00 | 2020-10-17 | 23:00 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВН | Ф.2-18 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №502, АО В-6 Ф.2-18, действием ТО, АПВУ. Штормовое предуприждение, порывы ветра до 23 м/сек., мокрый снег. 18.10.2020 с 03:00 до 06:00 часов выполнялся осмотр, повреждение не оонаружено.
3 | ООО "ЭНТ" | 2020-10-18 | 2:53 | 2020-10-18 | 9:28 | 6:35 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.2-18 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №502, АО В-6 Ф.2-18, действием ТО, АПВН, РПВН. Штормовое предуприждение, порывы ветра до 23 м/сек., мокрый снег. 18.10.2020 при осмотре в светлое время суток, выявлено: крен опоры №68, схлест проводов в пролете опор №№67-68 (выполнена перетяжка проводов).
4 | ООО "ЭНТ" | 2020-10-20 | 5:52 | 2020-10-20 | 8:27 | 2:35 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.О-31 Советского нмр | РУ-6 кВ "Очистные сооружения" АО В-6 Ф.О-31 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Мокрый снег. Бюллетень погоды №293 b от 19.10.2020. Падение дерева из вне охранной зоны в пролете опор №№100-101. Дерево убрано, ремонт не требуется.
5 | ООО "ЭНТ" | 2020-10-20 | 16:15 | 2020-10-20 | 16:15 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.3-8 Советского нмр | ПС 35/6 кВ №103 АО В-6 Ф.3-8, действием ТО, АПВУ. Мокрый снег. Бюллетень погоды №293 b от 19.10.2020. При осмотре обнаружен дефектный проходной изолятор фаза "С" КТПН 6/0,4 кВ К-20 Б выполнен ремонт.
6 | ООО "ЭНТ" | 2020-11-22 | 11:31 | 2020-11-22 | 11:31 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.24-1 Западно-Полуденное нмр | ПС 35/6 кВ №124 АО В-6 Ф.24-1, действием ТО, АПВУ. Мокрый снег, гололедно-изморозевые явления. Бюллетень погоды №326 b от 21.11.2020. При осмотре обнаружены дефектные ОПН-6 опора №1 фаза "А", "С" выполнена замена. | 0
8 | ООО "ЭНТ" | 2020-12-10 | 8:48 | 2020-12-10 | 8:48 | 0:00 | 2 ст.ДЗ, АПВ | АПВУ | ЦЛ-7 Вахское нмр | ПС 110 кВ Вахская, АО В-35 ВЛ-35 кВ ЦЛ-7 действием ДЗ 2ст, АПВУ. Снег, изморозь. Бюллетень погоды №344 от 09.12.2020. При осмотре ВЛ-35 кВ ЦЛ-7 обнаружено обледенение проводов, пролеты опор №№23-24, №№25-26 не линейный провис проводов, схлест фаз "А" и "С". Наледь удалена, провода не повреждены. | 7.54
9 | ООО "ЭНТ" | 2020-12-15 | 2:21 | 2020-12-15 | 12:19 | 9:58 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.7-8 Советского нмр | ПС 35/6 кВ №107 АО В-6 Ф.7-8, ТО, АПВН, включение по ТУ неуспешно. При осмотре обнаружено ВЛ-6 кВ Ф.7-8 повреждение опора №61/1 частным автомобилем (ДТП), обрыв проводов фаза "А" и "В". 15.12.2020 выполнен ремонт.
10 | ООО "ЭНТ" | 2020-12-21 | 6:36 | 2020-12-21 | 6:36 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.Кр-3 Крапивинского нмр | ПС 110 кВ Крапивинская АО В-6 Ф.Кр-3, ТО, АПВУ При осмотре выявлено касание дерева в пролете опор №№95-96. Дерево убрано, ремонт не требуется.
11 | ООО "ЭНТ" | 2020-12-21 | 13:45 | 2020-12-21 | 13:45 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.3-7 Советского нмр | ПС 35/6 кВ №103 АО В-6 Ф.3-7, МТЗ, АПВУ в результате падения дерева, при расширении охранной зоны ВЛ-6 кВ ООО КТП "Свет". Ремонт не требуется.
14 | ООО "ЭНТ" | 2020-12-22 | 2:06 | 2020-12-22 | 2:18 | 0:12 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.Кр-3 Крапивинского нмр | ПС 110 кВ Крапивинская АО В-6 Ф.Кр-3, ТО, АПВН, РПВУ 22.12.2020 при осмотре выявлено: в результате натяжения провода фазы "В" от опоры №29/4 до ТП 6/0,4 кВ узел №8 МФНС УПН-Крапивинская, развернуло изолятор и образовался схлест проводов. Выполнена перетяжка провода.
15 | ООО "ЭНТ" | 2020-12-23 | 23:12 | 2020-12-23 | 23:57 | 0:45 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.Кр-15 Крапивинского нмр | ПС 110 кВ Крапивинская АО В-6 Ф.Кр-15 действием ТО АПВН, РПВН. Переведена нагрузка К-5, К-28 на ВЛ-6 кВ Ф.Кр-3, выполнен осмотр, повреждение изолятора на ЛР-6, выполнена замена.
17 | ООО "ЭНТ" | 2020-12-26 | 6:16 | 2020-12-26 | 15:34 | 9:18 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.1-16 Оленье нмр | ПС 35/6 кВ №401, АО В-6 Ф.1-16 действием ТО АПВН, РПВН. При осмотре обнаружено, слом опоры №15. Разобраны шлейфа на опоре №20. Выполнена врезка временной перемычки от ВЛ-6 кВ Ф.1-9 опоры №60 на ВЛ-6 кВ Ф.1-16 опора №55.Бюллетень погоды №361 от 25.12.2020.