## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 4 кв. 2021 г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "ЭНТ" | 2021-10-09 | 11:05 | 2021-10-09 | 11:05 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.3-8 Советское нмр. | ПС 35/6 кВ №103 АО В-6 Ф.3-8 действием ТО, АПВУ. Бюллетень погоды №281 от 08.10.2021, порывы ветра 15-20 м/с. 10.10.2021 выполнен осмотр, обнаружено: на опоре №79 фаза "В" срыв изолятора. 11.10.2021 выполнено устранение дефекта. | 6.79
2 | ООО "ЭНТ" | 2021-10-09 | 12:31 | 2021-10-09 | 12:31 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.ЧР-15 Южно-Черемшанское нмр. | ПС 110 кв Черемшанская АО В-6 Ф.ЧР-15 действием МТЗ, АПВУ Бюллетень погоды №281 от 08.10.2021, порывы ветра 15-20 м/с. При осмотре обнаружено, в пролёте опор №№86/7-87/1 упавшее дерево из вне охранной зоны, дерево убрано. Ремонт не требуется.
3 | ООО "ЭНТ" | 2021-10-10 | 17:47 | 2021-10-10 | 17:47 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.24-17 Лугинецкое нмр. | ПС 35/6 кВ №524, АО В-6 Ф.24-17 действием ТО, АПВУ. Выполнен осмотр: в пролете опор №№66-67 следы крупногабаритной техники под ВЛ, на проводах фаз "А", "В" следы электродугового воздействия (ремонт не требуется), сообщено в ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск".
4 | ООО "ЭНТ" | 2021-10-21 | 14:10 | 2021-10-21 | 14:10 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.3-2 Игольское нмр. | ПС 35/6 кВ №303 АО В-6 Ф.3-2 действием МТЗ, АПВУ. При осмотре на опоре №56 обнаружены поврежденные штыревые изоляторы фаз "А" и "С" (скол юбок). Выполнена замена
5 | ООО "ЭНТ" | 2021-10-26 | 20:21 | 2021-10-26 | 21:17 | 0:56 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.16-18 Лугинецкого нмр. | ПС 35/6 кВ №516 АО В-6 Ф.16-18 действием ТО, АПВН, РПВУ. Штормовое предупреждение №299 от 26.10.2021, порывы ветра 18-23 м/с, мокрый снег. 27.10.21 выполнен осмотр: пролет опор №№34-35 под проводами лежит дерево из вне охранной зоны ВЛ, ремонт ВЛ не требуется.
6 | ООО "ЭНТ" | 2021-10-26 | 18:22 | 2021-10-26 | 19:42 | 1:20 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.6-1 Карайское нмр. | ПС 35/6 кВ №306 АО В-6 Ф.6-1 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Штормовое предупреждение №299 от 26.10.2021, порывы ветра 18-23 м/с с мокрым снегом. При осмотре обнаружено, упавшее дерево из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №№44/1-45/1 отпайка на К-4. 27.10.2021 дерево убрано, ремонт ВЛ-6 кВ не требуется.
7 | ООО "ЭНТ" | 2021-10-26 | 16:08 | 2021-10-26 | 16:08 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.Б11-1 Западно-полуденное нмр. | БРУ-6 кВ БКНС-11 АО В-6 Ф.Б11-1 действием МТЗ, АПВУ. Штормовое предупреждение №299 от 26.10.2021, порывы ветра 18-23 м/с с мокрым снегом. Выполнен осмотр, обнаружена поросль в пролете опор №№52-56, 41/1-49/1.
8 | ООО "ЭНТ" | 2021-10-26 | 21:21 | 2021-10-26 | 21:50 | 0:29 | МТЗ, АПВ | АПВН | ЦР-12 Чкаловское нмр. | ПС 10/35 кВ №127 АО ВЛ-35 кВ ЦР-12 действием МТЗ, АПВН. Штормовое предупреждение №299 от 26.10.2021, порывы ветра 18-23 м/с с мокрым снегом. 26.10.2021 в 21:50 на ПС 35/6 кВ №128 вкл. СВ-6, 27.10.2021 в 10:00 выполнено РПВ В-35 ЦР-12 - успешно. Выполнен осмотр, место замыкания не установлено.
9 | ООО "ЭНТ" | 2021-10-27 | 0:27 | 2021-10-27 | 0:27 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.30-14 Советское нмр. | ПС 35/6 кВ №130 АО В-6 кВ Ф.30-14 действием МТЗ, АПВУ. Штормовое предупреждение №299 от 26.10.2021, порывы ветра 18-23 м/с с мокрым снегом. 27.10.2021 выполнен осмотр, выявлено: опора №109 фаза "В" разрушен изолятор. Выполнена замена изолятора.
10 | ООО "ЭНТ" | 2021-10-27 | 0:01 | 2021-10-27 | 0:01 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.30-6 Советское нмр. | ПС 35/6 кВ №130 АО В-6 кВ Ф.30-6 действием МТЗ, АПВУ. Штормовое предупреждение №299 от 26.10.2021, порывы ветра 18-23 м/с с мокрым снегом. 27.10.2021 при осмотре выявлено: электродуговое повреждение ОПН-6 в КУВ-6 кВ К-247. Устранение дефекта и продолжение осмотра 28.10.2021.
11 | ООО "ЭНТ" | 2021-10-31 | 13:08 | 2021-10-31 | 17:00 | 3:52 | - | - | Ф.17-4 Первомайское нмр. | АО СУ ЭЦН из-за неполнофазного режима работы. При осмотр ВЛ-6 кВ Ф.17-4 обнаружено опора №204/1 ЛР-1А из-за натяжения проводов на подвижном контакте сорван изолятор фаза "А" (выдавливание (подвижка) опоры №204/1 в грунте). Выполнена перетяжка проводов.
12 | ООО "ЭНТ" | 2021-11-09 | 9:26 | 2021-11-09 | 9:26 | 0:00 | НВЧЗ, АПВ | АПВУ | ВЛ-110 кВ Игольская – Двуреченская с отпайками I цепь (С-140) | АО ВЛ-110 кВ С-140 действием НВЧЗ, ТО (телеотключение) ПС 110 кВ Игольская; действием НВЧЗ, ТО (телеотключение) на ПС 110 кВ Двуреченская с АПВУ (ИМФ Ф. С-0 L=59,9 км). Выполнен осмотр с применением УФО, место замыкания не установлено. | 0.74
13 | ООО "ЭНТ" | 2021-11-10 | 20:18 | 2021-11-10 | 23:10 | 2:52 | МТЗ, АПВ | АПВН, ТУН | Ф.5-7 Игольское нмр. | ПС 35/6 кВ № 305 АО В-6 Ф.5-7 действием МТЗ, АПВН. Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях №314 от 10.11.2021, порывы ветра 15-18 м/с, мокрый снег. Нагрузка К-40, К-73 переведена на ВЛ-6 кВ Ф.5-16. При осмотре обнаружено: разрушенный изолятор фаза "А" на опоре №89/3, опора №87/3 сорван изолятор фаза «С», провод лежит на траверсе. 11.11.2021 выполнен ремонт. Собрана нормальная схема.
14 | ООО "ЭНТ" | 2021-11-10 | 16:56 | 2021-11-10 | 16:56 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.2-13 Советское нмр. | ПС 35/6 кВ №102 АО В-6 Ф.2-13 действием ТО, АПВУ. Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях №314 от 10.11.2021, порывы ветра 15-18 м/с, мокрый снег. 11.11.2021 выполнен осмотр, место замыкание не установлено. 18.11.2021 выполнен инженерный осмотр ЛЭП, место замыкания не установлено.
15 | ООО "ЭНТ" | 2021-12-07 | 14:21 | 2021-12-07 | 16:27 | 2:06 | - | - | Ф.8-11 Советское нмр. | ПС 35/6 кВ №108 отключение В-6 Ф.8-11. При осмотре обнаружено, неисправность блока управления В-6 Ф.8-11. Выполнена замена. | 3.56
16 | ООО "ЭНТ" | 2021-12-20 | 22:59 | 2021-12-21 | 19:26 | 20:27 | ТО, АПВ | АПВН | Ф.15-16 Советского нмр. | ПС 35/6 кВ №115 АО ВЛ-6 кВ Ф.15-16 действием ТО, АПВУ. Выполнен осмотр. В результате ДТП сломана опора №52, (провис проводов в пересечении с дорогой) на расстоянии 5 метров от проезжей части автомобильной дороги. Выполнен демонтаж проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№51-52 для освобождения проезда автодороги. 21.12.2021 Выполнена замена поврежденной опоры, мотаж провода.
17 | ООО "ЭНТ" | 2021-12-24 | 17:26 | 2021-12-24 | 19:37 | 2:11 | МТЗ | - | Ф.10-15 Советского нмр | ПС 35/6 кВ №110 АО В-6 Ф.10-15, действием МТЗ, при запуске агр. №1 на "БКНС-10". При осмотре В-6 Ввод-2 в БРУ-6 кВ "БКНС-10" обнаружены следы межфазного КЗ на втычных элементах. Выполнена замена В-6 Ввод-2.