## Содержание
Отчет по показателям уровня надёжности и качества оказываемых услуг
|  | ООО "Энергонефть Томск" | за 2018 год
(наименование электросетевой организации)
№ | Форма Методических указаний (Приказ Минэнерго России от 29.11.2016 №1256 ) | Наименование
1 | Форма 1.1 | Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации ООО "Энергонефть Томск" за 2018 год
2 | Форма 1.2 | Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии за 2018 год
3 | Форма 1.5 | Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
4 | Форма 1.7 | Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1 (для территориальной сетевой организации, долгосрочный период регулирования которой начинается с 2018 года)
5 | Форма 1.9 | Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
6 | Форма 2.1 | Расчет значения индикатора информативности
7 | Форма 2.2 | Расчет значения индикатора исполнительности
8 | Форма 2.3 | Расчет значения индикатора результативности обратной связи
9 | Форма 2.4 | Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества обслуживания потребителей, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
10 | Форма 3.1 | Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период, 2018 год
11 | Форма 3.2 | Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2018 год
12 | Форма 4.1 | Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
13 | Форма 4.2 | Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
14 | Форма 8.1 | Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2018 год
15 | Форма 8.3 | Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года
16 |  | Фактические и плановые значения показателей надежности и качества услуг за 2018 год
| Генеральный директор |  | Мажурин В.А.
|  | (должность) | (Ф.И.О.) | (подпись)

## Форма 1.1
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии
для потребителей услуг электросетевой организации ООО "Энергонефть Томск" за 2018 год
№ п/п | Обосновывающие данные для расчета <1> | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
| 1 | 2 | 4
1 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за январь | 2.65 | 1970
2 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за февраль | 10.35 | 1980
3 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за март | 10.8167 | 1986
4 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за апрель | 8.9167 | 1987
5 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за май | 10.8 | 1992
6 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за июнь | 11.6333 | 1995
7 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за июль | 8.15 | 2001
8 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за август | 14.15 | 1989
9 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за сентябрь | 13.8167 | 1998
10 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за октябрь | 3.8833 | 2007
11 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за ноябрь | 7.7833 | 2002
12 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за декабрь | 6.1167 | 2011
Генеральный директор |  | Мажурин В.А.
| (Должность) | (Ф.И.О.) | (Подпись)
<1> В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## Форма 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии за 2018 год
ООО "Энергонефть Томск"
(наименование электросетевой организации)
|  | план 2018 г. | факт 2018 г.
2015 год
Факт
Максимальное за расчетный период 2017 г. число точек присоединения |  | 2003 | 2011
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  | 109.36 | 109.0667
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  | 0.054598 | 0.054235
| Генеральный директор | ____________________ | Мажурин В.А.
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.)

## Форма 1.3.
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
ООО "Энергонефть Томск"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. |  | 2011 |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
2 |  |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час |  | 0.056456 |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
3 |  |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | 0.02188 |  | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 (Σ столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
Генеральный директор |  |  |  | Мажурин В.А.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## Форма 1.5
Форма 1.5 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1
ООО "Энергонефть Томск"
(наименование электросетевой организации)
Показатель | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 отчетный период | 2019
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1. Проведение капитальных ремонтов, вырубки пораслей в охранной зоне ВЛ. 2. Оптимизация схем электроснабжения по мероприятиям, в рамках капитальных ремонтов, реконструкции объектов. 3. Проведение работ с потребителями подключеными к сетям ООО "Энергонефть Томск" по приведению сетей потребителя в надлежащее техническое состояние. 4. Отключение от сетей бездействующих участков ВЛ и оборудования. | Мероприятия направлены на снижение количества, длительности и тяжести отключений, уменьшение времени на поиск и устранение нарушений. Улучшение качества оказываемых услуг потребителям электроэнергии. | 0.0571 | 0.0562 | 0.0554 | 0.0546 | 0.0538
Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (Птпр) | Поддержка интернет-сервиса электронной подачи и обработки заявок на технологическое присоединение. Данный сервис псокращает время обработки Заявок на ТП, начиная от приема до конечного результата в виде подписанного договора. | Предоставление на официальном ресурсе возможность подачи заявки на ТП в электронном виде, а так же возможность отслеживания прохождения этапов обработки заявки (в соответсвии с Постановлением Правительства № 861). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | поясняет сектор технологических присоединений
Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) | 1. Постоянная актуализация информации на официальном сайте ООО "Энергонефть Томск" в сети интернет . 2. Ведение разъяснительной работы с потребителями услуг по порядку технологических присоединений, порядку заключения договоров. 3. Согласование графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт с потребителями услуг. | Необходимость разъяснения потребителям их прав и обязаностей при осуществлениии технологических присоединений и пользовании услугами по передаче электрической энергии, в целях снижения времени проходящего от подачи заявки до подключения и заключения договоров. | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975
| Генеральный директор | _______________________ | Мажурин В.А.
| Должность | (подпись) | (Ф.И.О.)
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2_Информация предоставляется справочно.

## Форма 1.7.
Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1 (для территориальной сетевой организации, долгосрочный период регулирования которой начинается с 2018 года)
ООО "Энергонефть Томск"
Наименование сетевой организации
Показатель |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
[6 empty] | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  |  |  |  | 0.056456 | 0.055609 |  | 0.054775 | 0.053954 | 0.053144 | 0.985
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  |  |  |  | 0.02188 | 0.021551 |  | 0.021228 | 0.02091 | 0.020596
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Генеральный директор |  |  |  | Мажурин В.А.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
_____2_Информация предоставляется справочно.

## Форма 1.9.
(Образец)
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
ООО "Энергонефть Томск"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 | [5 empty] | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км |  |  |  |  | 4438
1.1 |  |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км |  |  |  |  | 4.1
2 |  |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % |  |  |  |  | 0.09238% |  |  | (п. 1.1/п. 1)
3 |  |  | Максимальной за год число точек поставки, шт. |  |  |  |  | 2011 |  |  | (значение из формы п. 1 формы 1.3 приложения 1 к методическим указаниям)
4 |  |  | Число разъединителей и выключателей, шт. |  |  |  |  | 2944
5 |  |  | Средняя летняя температура, °C |  |  |  |  | 18
6 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi |  |  |  |  | 6 | - |  | (форма 9.1)
7 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi |  |  |  |  | 3 | - |  | (форма 9.2)
_____1_Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
_____Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
_____Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
_____Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".
|  |  |  | Генеральный директор |  | Мажурин В.А.
[5 empty] | (должность) |  | (Ф.И.О.)

## Форма 2.1
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
ООО "Энергонефть Томск"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | 2018 г. |  | Ф / П * 100, (%) | Зависимость | Оценочный балл
| Фактическое (Ф) | Плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | плановое
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 2 | Ин | 2
в том числе, по критериям: | [5 empty] | 1.1. | 1
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 1 | 1 | 100 | прямая | 2 | 1.2. а) | 0
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 12 | 12 | 100 | прямая | 2 | 1.2. б) | 1
в том числе : | [5 empty] | 1.2. в) | 11
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100 | - | - | 1.2. г) | 0
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 1 | 100 | - | - | 2.1. | 1
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 11 | 11 | 100 | - | - | 2.2. | 0
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 0 | 0 | 100 | - | - | 2.3. | 0
[6 empty] | 3. | 1
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации | - | - | - | - | 2 | 4. | 1
в том числе по критериям: | [5 empty] | 5.1. | 0.022814
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2 | 6.1. | 0.076046
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 | 6.2. | 0
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | 0.023529 | 0.022814 | 103.1373 | обратная | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.023529 | 0.022814 | 103.1373
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.07451 | 0.076046 | 97.9804 | обратная | 2 |  |  | Техприсоединение
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | 2
Генеральный директор |  |  |  | Мажурин В.А.
(должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## Форма 2.2
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
ООО "Энергонефть Томск"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение 2018 год |  | Ф / П * 100, (%) | Зависи мость | Оцено чный балл
| Фактическое (Ф) | Плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | плановое
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, | - | - | - | - | 0.5 |  | Ис | 0.425
в том числе, по критериям: | [6 empty] | 1.1. | 0
1.1.Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5 |  | 1.2. а) | 29.6
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | 100 | обратная | 0.5 |  | 1.2. б) | 29.6
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 29.6 | 29.6 | 100 | - | - |  | 1.3. | 0 | - | -
б) для остальных потребителей услуг, дней | 29.6 | 29.6 | 100 | - | - |  | 2.1. | 0.08365 | - | -
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5 |  | 3.1. | 1
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | - | - | 0.5 |  | 3.2. | 0.4061
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.07451 | 0.08365 | 89.0731 | обратная | 0.5 |  | 4.1. | 0
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | 0.375
в том числе по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 0.5
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0.2217 | 0.4061 | 54.5922 | обратная | 0.25 | от ЦДС количество несогласованных заявок вывода электросетевого оборудования в ремонт /к общему количеству заявок вывода электросетевого оборудования в ремонт
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2
4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100
5. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | 0.3938
Генеральный директор |  |  | Мажурин В.А.
(должность) | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## Форма 2.3
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
ООО "Энергонефть Томск"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение 2018 год |  | Ф / П * 100, (%) | Зависи мость | Оцено чный балл
| Фактическое (Ф) | Плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | плановое
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2 | Рс | 2
[6 empty] | 1. | 1
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | 2.1667 | 2.1. | 0.064639
в том числе по критериям: | [5 empty] | 2.2. | 0.045627
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.058824 | 0.064639 | 91.0035 | обратная | 2 | 2.3. | 0.034221
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.043137 | 0.045627 | 94.5425 | прямая | 2 | 2.4. | 0.0076046
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.031373 | 0.034221 | 91.6776 | обратная | 2 | 2.5. | 0
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.011765 | 0.0076046 | 154.7059 | обратная | 3 | 2.6. | 0
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 | 3.1. | 20
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 | 3.2. а) | 0
[6 empty] | 3.2. б) | 0
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - | - | 2 | 3.2. в) | 0
в том числе по критериям: | [5 empty] | 4.1. | 0
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 20 | 20 | 100 | обратная | 2 | 5.1. | 0
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | 100 | прямая | 2 | 5.2. | 0
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | - | -
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | - | -
в) <*> системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | - | -
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
6. Итого по индикатору результативности обратной связи | - | - | - | - | 2.0333
Генеральный директор |  |  | Мажурин В.А.
(должность) | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
*Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

## Форма 2.4
Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества обслуживания потребителей, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1
ООО "Энергонефть Томск"
(наименование территориальной сетевой организации)
Показатель | Значение показателя, годы:
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества 2 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 отчетный период | 2019
| (год) | (год) | (год) | (год) | (год)
Ин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2. а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. б) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2. в) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
1.2. г) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
2.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5.1. | 0.022814 | 0.022814 | 0.022814 | 0.022814 | 0.022814
6.1. | 0.076046 | 0.076046 | 0.076046 | 0.076046 | 0.076046
6.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ис | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425
1.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. а) | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6
1.2. б) | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6
1.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | 0.08365 | 0.08365 | 0.08365 | 0.08365 | 0.08365
3.1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3.2. | 0.4061 | 0.4061 | 0.4061 | 0.4061 | 0.4061
4.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.1. | 0.064639 | 0.064639 | 0.064639 | 0.064639 | 0.064639
2.2. | 0.045627 | 0.045627 | 0.045627 | 0.045627 | 0.045627
2.3. | 0.034221 | 0.034221 | 0.034221 | 0.034221 | 0.034221
2.4. | 0.0076046 | 0.0076046 | 0.0076046 | 0.0076046 | 0.0076046
2.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
3.2. а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975
Генеральный директор |  |  |  | Мажурин В.А.
Должность |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
1 Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2 Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего Приложения.

## Форма 3.1.
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2018 год
ООО "Энергонефть Томск"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  |  | 2
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  |  |  | 3976
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  |  |  | 0
| Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) |  |  |  | 1
Генеральный директор |  |  | Мажурин В.А.
Должность |  |  | Ф.И.О. | Подпись

## Форма 3.2.
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
заявителей к сети, в период 2018 год
ООО "Энергонефть Томск"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  |  | 2
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) |  |  |  | 3866
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) |  |  |  | 0
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) |  |  |  | 1
Генеральный директор |  |  | Мажурин В.А.
Должность |  |  | Ф.И.О. | Подпись

## Форма 4.1.
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
ООО "Энергонефть Томск"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № формулы (пункта) методических указаний |  | Значение
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 1 |  | 0.054235
| Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  |  | 4 |  | 71.0307
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) |  |  | 2 |  | 0.056456
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) |  |  | 3 |  | 0.02188
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  | 7 или 12 |  | 1 | [28 empty] | с форм тех присоед
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) |  |  | 11 |  | 0.88232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Плановое значение показателя Пп, Пплп |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0.0546
| Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 1
| Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0.8975
| Плановое значение показателя Пens, Пплens |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | -
| Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | -
| Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | -
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
Генеральный директор |  |  | Мажурин В.А.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## Форма 4.2.
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
ООО "Энергонефть Томск"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № пункта методических указаний | Значение
| 1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | пункт 5 |  | 0
| 2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | Пункт 5 |  | 0
| 3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | Пункт 5 |  | 0
| 4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач |  |  | Пункт 5 |  | 0
| 5._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  |  | Пункт 5 |  | 0
| 6._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 |  |  | Пункт 5 |  | 0
| 7._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 |  |  | Пункт 5 |  | 0
| 8._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  |  | Пункт 5 |  | 0
Генеральный директор |  |  | Мажурин В.А.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## Форма 8.1.
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [14 empty] | 2018 год.
ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.16-12 | 6 | 2018-01-03 09:28 | 2018-01-03 09:38 | П | 0.16667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 750 |  |  |  |  | 1 | 1 | В | 1 | П | 0
2 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-5 | 6 | 2018-01-03 09:55 | 2018-01-03 12:05 | П | 2.1667 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 490 |  |  |  |  | 1 | 1
3 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-8 | 6 | 2018-01-04 09:40 | 2018-01-04 12:05 | П | 2.4167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1 | 1
4 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-20 | 6 | 2018-01-04 10:24 | 2018-01-04 11:18 | В | 0.9 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  | 4, акт№1 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1 | 1
5 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-20 | 6 | 2018-01-04 10:24 | 2018-01-04 11:18 | П | 0.9 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1 | 1
6 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-5 | 6 | 2018-01-04 10:58 | 2018-01-04 16:54 | П | 5.9333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1 | 1
7 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-13 | 6 | 2018-01-04 15:02 | 2018-01-04 19:00 | П | 3.9667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1 | 1
8 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-21 | 6 | 2018-01-05 09:12 | 2018-01-05 09:13 | В | 0.016667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 |  | 5, акт№2 | 3.4.13.1 |  | 1 | 1
9 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-23 | 6 | 2018-01-05 09:12 | 2018-01-05 09:13 | В | 0.016667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 370 |  | 5, акт№2 | 3.4.13.1 |  | 1 | 1
10 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-6 | 6 | 2018-01-05 09:33 | 2018-01-05 11:44 | П | 2.1833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1 | 1
11 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б5-1 | 6 | 2018-01-05 14:41 | 2018-01-05 17:05 | П | 2.4 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1050 |  |  |  |  | 1 | 1
12 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-6 | 6 | 2018-01-06 11:17 | 2018-01-06 15:20 | П | 4.05 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290 |  |  |  |  | 1 | 1
13 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-6 | 6 | 2018-01-06 11:45 | 2018-01-06 14:35 | П | 2.8333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 900 |  |  |  |  | 1 | 1
14 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-19 | 6 | 2018-01-07 10:00 | 2018-01-07 12:00 | П | 2 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 750 |  |  |  |  | 1 | 1
15 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.ЗМ-8 | 6 | 2018-01-07 10:23 | 2018-01-07 13:25 | П | 3.0333 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 1
16 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-4 | 6 | 2018-01-07 12:20 | 2018-01-07 17:40 | П | 5.3333 | ВЛ |  |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1 | 1
17 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-11 | 6 | 2018-01-07 14:40 | 2018-01-07 16:55 | П | 2.25 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 750 |  |  |  |  | 1 | 1
18 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-12 | 6 | 2018-01-08 09:35 | 2018-01-08 12:45 | П | 3.1667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1 | 1
19 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-7 | 6 | 2018-01-08 09:35 | 2018-01-08 12:45 | П | 3.1667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 | 1
20 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-11 | 6 | 2018-01-08 10:56 | 2018-01-08 15:13 | П | 4.2833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1 | 1
21 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.12-5 | 6 | 2018-01-09 10:22 | 2018-01-09 12:01 | П | 1.65 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 580 |  |  |  |  | 1 | 1
22 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.12-10 | 6 | 2018-01-09 10:22 | 2018-01-09 12:01 | П | 1.65 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 470 |  |  |  |  | 1 | 1
23 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-12 | 6 | 2018-01-09 10:49 | 2018-01-09 16:00 | П | 5.1833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 560 |  |  |  |  | 1 | 1
24 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.18-9 | 6 | 2018-01-09 11:37 | 2018-01-09 14:16 | П | 2.65 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
25 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.12-8 | 6 | 2018-01-09 15:11 | 2018-01-09 17:04 | П | 1.8833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1760 |  |  |  |  | 1 | 1
26 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.О-29 | 6 | 2018-01-10 10:59 | 2018-01-10 14:51 | П | 3.8667 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 990 |  |  |  |  | 1 | 1
27 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-15 | 6 | 2018-01-11 10:05 | 2018-01-11 13:40 | П | 3.5833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1170 |  |  |  |  | 1 | 1
28 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-16 | 6 | 2018-01-11 10:05 | 2018-01-11 13:40 | П | 3.5833 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 380 |  |  |  |  | 1 | 1
29 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б5-21 | 6 | 2018-01-11 10:16 | 2018-01-11 10:56 | П | 0.66667 | ВЛ |  |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1 | 1
30 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-1 | 6 | 2018-01-11 10:18 | 2018-01-11 13:03 | П | 2.75 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | 1
31 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б8-9 | 6 | 2018-01-11 14:11 | 2018-01-11 19:01 | П | 4.8333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 380 |  |  |  |  | 1 | 1
32 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-4 | 6 | 2018-01-11 14:57 | 2018-01-11 17:10 | П | 2.2167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |  |  |  |  | 1 | 1
33 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-14 | 6 | 2018-01-11 15:24 | 2018-01-11 17:25 | П | 2.0167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410 |  |  |  |  | 1 | 1
34 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-2 | 6 | 2018-01-11 18:08 | 2018-01-11 19:15 | В | 1.1167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 590 |  | 12, акт№3 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 1
35 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-10 | 6 | 2018-01-12 10:22 | 2018-01-12 15:05 | П | 4.7167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | 1
36 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б8-17 | 6 | 2018-01-12 13:08 | 2018-01-12 18:06 | П | 4.9667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1 | 1
37 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-21 | 6 | 2018-01-12 15:31 | 2018-01-12 18:03 | П | 2.5333 | ВЛ |  |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 510 |  |  |  |  | 1 | 1
38 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-2 | 6 | 2018-01-12 16:13 | 2018-01-12 16:40 | П | 0.45 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 590 |  |  |  |  | 1 | 1
39 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | РП | 2В-6 КУВ К-10 | 6 | 2018-01-13 10:08 | 2018-01-13 10:33 | В | 0.41667 | РП |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |  | 14, акт№4 | 3.4.13.2 | 4.21 | 1 | 1
40 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.48-1 | 6 | 2018-01-14 09:06 | 2018-01-14 10:22 | П | 1.2667 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | 1
41 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б5-23 | 6 | 2018-01-14 10:14 | 2018-01-14 10:57 | П | 0.71667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 420 |  |  |  |  | 1 | 1
42 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б4-19 | 6 | 2018-01-14 10:26 | 2018-01-14 12:40 | П | 2.2333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1 | 1
43 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-10 | 6 | 2018-01-14 11:45 | 2018-01-14 14:34 | П | 2.8167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1140 |  |  |  |  | 1 | 1
44 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-2 | 6 | 2018-01-14 12:22 | 2018-01-14 13:00 | П | 0.63333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 590 |  |  |  |  | 1 | 1
45 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.14-16 | 6 | 2018-01-14 13:05 | 2018-01-14 18:00 | П | 4.9167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 980 |  |  |  |  | 1 | 1
46 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.14-6 | 6 | 2018-01-14 13:05 | 2018-01-14 18:00 | П | 4.9167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 840 |  |  |  |  | 1 | 1
47 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б5-1 | 6 | 2018-01-14 14:36 | 2018-01-14 15:32 | П | 0.93333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1050 |  |  |  |  | 1 | 1
48 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-17 | 6 | 2018-01-14 15:11 | 2018-01-14 17:10 | П | 1.9833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 680 |  |  |  |  | 1 | 1
49 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-5 | 6 | 2018-01-15 09:26 | 2018-01-15 12:10 | П | 2.7333 | ВЛ |  |  | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1220 |  |  |  |  | 1 | 1
50 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-6 | 6 | 2018-01-15 10:50 | 2018-01-15 17:10 | П | 6.3333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 620 |  |  |  |  | 1 | 1
51 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-6 | 6 | 2018-01-15 11:53 | 2018-01-15 14:24 | П | 2.5167 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 530 |  |  |  |  | 1 | 1
52 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.17-4 | 6 | 2018-01-15 14:00 | 2018-01-15 15:45 | П | 1.75 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1140 |  |  |  |  | 1 | 1
53 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-18 | 6 | 2018-01-15 15:16 | 2018-01-15 17:20 | П | 2.0667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1 | 1
54 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-12 | 6 | 2018-01-16 12:10 | 2018-01-16 16:12 | П | 4.0333 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 790 |  |  |  |  | 1 | 1
55 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б3-7 | 6 | 2018-01-17 14:38 | 2018-01-17 17:03 | П | 2.4167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1 | 1
56 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-9 | 6 | 2018-01-17 14:38 | 2018-01-17 17:03 | П | 2.4167 | ВЛ |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
57 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.О-5 | 6 | 2018-01-18 10:40 | 2018-01-18 13:35 | П | 2.9167 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 600 |  |  |  |  | 1 | 1
58 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.14-4 | 6 | 2018-01-18 13:09 | 2018-01-18 18:31 | П | 5.3667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 |  |  |  |  | 1 | 1
59 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-16 | 6 | 2018-01-18 17:12 | 2018-01-18 18:03 | П | 0.85 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 1
60 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ПС | 1Т ПС 35/6 кВ №123 | 35 | 2018-01-20 03:12 | 2018-01-20 04:32 | В | 1.3333 | ПС |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3000 |  | 21, акт№5 | 3.4.7.3, 3.4.12.5 | 4.7 | 0 | 1
61 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.16-12 | 6 | 2018-01-24 10:02 | 2018-01-24 11:33 | П | 1.5167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 750 |  |  |  |  | 1 | 1
62 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-4 | 6 | 2018-01-25 14:50 | 2018-01-25 16:13 | П | 1.3833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 490 |  |  |  |  | 1 | 1
63 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б4-27 | 6 | 2018-01-25 16:54 | 2018-01-25 17:05 | В | 0.18333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 430 |  | 28, акт№6 | 3.4.14 | 4.16 | 1 | 1
64 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.16-18 | 6 | 2018-01-26 09:20 | 2018-01-26 10:48 | П | 1.4667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 610 |  |  |  |  | 1 | 1
65 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б5-25 | 6 | 2018-01-26 15:36 | 2018-01-26 16:47 | П | 1.1833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1 | 1
66 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-8 | 6 | 2018-01-26 17:21 | 2018-01-26 17:21 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1240 |  | 29, акт№7 | 3.4.14 | 4.16 | 0 | 1
67 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.58-1 | 6 | 2018-01-27 15:40 | 2018-01-27 17:25 | П | 1.75 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
68 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-17 | 6 | 2018-01-29 10:28 | 2018-01-29 11:27 | П | 0.98333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 670 |  |  |  |  | 1 | 1
69 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-5 | 6 | 2018-01-29 11:24 | 2018-01-29 15:52 | П | 4.4667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | 1
70 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-2 | 6 | 2018-01-29 13:54 | 2018-01-29 19:57 | П | 6.05 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1 | 1
71 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-14 | 6 | 2018-01-29 14:36 | 2018-01-29 21:06 | П | 6.5 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1 | 1
72 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-8 | 6 | 2018-01-30 10:26 | 2018-01-30 16:00 | П | 5.5667 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1 | 1
73 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-8 | 6 | 2018-01-31 11:02 | 2018-01-31 16:00 | П | 4.9667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1240 |  |  |  |  | 1 | 1
74 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-16 | 6 | 2018-01-31 11:02 | 2018-01-31 17:14 | П | 6.2 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1 | 1
75 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-7 | 6 | 2018-02-01 11:46 | 2018-02-01 12:04 | П | 0.3 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 320 |  |  |  |  | 1 | 2
76 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-15 | 6 | 2018-02-02 11:37 | 2018-02-02 18:10 | В | 6.55 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 800 |  | 28, акт№6 | 3.4.14 | 4.16 | 1 | 2
77 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б8-17 | 6 | 2018-02-03 13:41 | 2018-02-03 18:00 | П | 4.3167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1 | 2
78 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-13 | 6 | 2018-02-03 15:00 | 2018-02-03 17:34 | П | 2.5667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 430 |  |  |  |  | 1 | 2
79 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.ЧР-7 | 6 | 2018-02-04 08:47 | 2018-02-04 08:47 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 |  | 38, акт№8 | 3.4.9.3 | 4.12, 4.13 | 0 | 2
80 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-4 | 6 | 2018-02-04 10:45 | 2018-02-04 12:49 | П | 2.0667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1 | 2
81 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-12 | 6 | 2018-02-04 14:25 | 2018-02-04 16:35 | П | 2.1667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 560 |  |  |  |  | 1 | 2
82 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-8 | 6 | 2018-02-04 15:09 | 2018-02-04 16:34 | П | 1.4167 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1240 |  |  |  |  | 1 | 2
83 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-2 | 6 | 2018-02-04 15:29 | 2018-02-04 17:26 | П | 1.95 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1 | 2
84 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-12 | 6 | 2018-02-05 10:20 | 2018-02-05 17:38 | П | 7.3 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1 | 2
85 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-12 | 6 | 2018-02-05 10:23 | 2018-02-05 11:25 | В | 1.0333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |  | 28, акт№6 | 3.4.14 | 4.16 | 1 | 2
86 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-10 | 6 | 2018-02-05 10:30 | 2018-02-05 18:48 | П | 8.3 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | 2
87 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б9-13 | 6 | 2018-02-05 12:01 | 2018-02-05 17:07 | П | 5.1 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1 | 2
88 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-14 | 6 | 2018-02-05 14:30 | 2018-02-05 16:10 | П | 1.6667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1 | 2
89 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-9 | 6 | 2018-02-05 15:11 | 2018-02-05 16:50 | П | 1.65 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330 |  |  |  |  | 1 | 2
90 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-16 | 6 | 2018-02-05 15:11 | 2018-02-05 16:50 | П | 1.65 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310 |  |  |  |  | 1 | 2
91 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-9 | 6 | 2018-02-06 10:14 | 2018-02-06 13:08 | П | 2.9 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1530 |  |  |  |  | 1 | 2
92 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-7 | 6 | 2018-02-06 10:30 | 2018-02-06 13:37 | П | 3.1167 | ВЛ |  |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1640 |  |  |  |  | 1 | 2
93 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.28-6 | 6 | 2018-02-07 10:09 | 2018-02-07 12:50 | П | 2.6833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2
94 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-15 | 6 | 2018-02-07 11:07 | 2018-02-07 13:53 | В | 2.7667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 440 |  | 28, акт№6 | 3.4.14 | 4.16 | 1 | 2
95 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-6 | 6 | 2018-02-08 10:51 | 2018-02-08 11:49 | П | 0.96667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 620 |  |  |  |  | 1 | 2
96 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-20 | 6 | 2018-02-08 11:13 | 2018-02-08 14:04 | П | 2.85 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 900 |  |  |  |  | 1 | 2
97 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-2 | 6 | 2018-02-08 11:13 | 2018-02-08 14:04 | П | 2.85 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2020 |  |  |  |  | 1 | 2
98 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.14-18 | 6 | 2018-02-08 11:47 | 2018-02-08 18:13 | П | 6.4333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1 | 2
99 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-8 | 6 | 2018-02-08 14:43 | 2018-02-08 17:13 | П | 2.5 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1 | 2
100 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.15-16 | 6 | 2018-02-08 15:15 | 2018-02-08 17:16 | П | 2.0167 | ВЛ |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 | 2
101 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-4 | 6 | 2018-02-08 15:18 | 2018-02-08 18:03 | П | 2.75 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1 | 2
102 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-17 | 6 | 2018-02-09 10:51 | 2018-02-09 16:55 | П | 6.0667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | 2
103 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б5-1 | 6 | 2018-02-09 10:58 | 2018-02-09 17:17 | П | 6.3167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1050 |  |  |  |  | 1 | 2
104 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-13 | 6 | 2018-02-10 10:52 | 2018-02-10 18:50 | П | 7.9667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 530 |  |  |  |  | 1 | 2
105 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.28-21 | 6 | 2018-02-10 10:57 | 2018-02-10 15:36 | П | 4.65 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2
106 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-24 | 6 | 2018-02-10 14:40 | 2018-02-10 18:22 | П | 3.7 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1 | 2
107 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-11 | 6 | 2018-02-11 10:40 | 2018-02-11 17:41 | П | 7.0167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1 | 2
108 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б8-17 | 6 | 2018-02-11 10:48 | 2018-02-11 16:45 | П | 5.95 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1 | 2
109 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-7 | 6 | 2018-02-11 11:16 | 2018-02-11 12:07 | П | 0.85 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 830 |  |  |  |  | 1 | 2
110 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ПС | 1Т ПС 35/6 кВ №416 | 35 | 2018-02-12 09:59 | 2018-02-12 09:59 | В | 0 | ПС |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 900 |  | 46, акт№1 | 3.4.14 | 4.14, 4.2 | 0 | 2
111 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-2 | 6 | 2018-02-12 10:01 | 2018-02-12 14:33 | П | 4.5333 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2020 |  |  |  |  | 1 | 2
112 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-20 | 6 | 2018-02-12 10:01 | 2018-02-12 14:33 | П | 4.5333 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 900 |  |  |  |  | 1 | 2
113 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-4 | 6 | 2018-02-12 10:33 | 2018-02-12 16:27 | П | 5.9 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1 | 2
114 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-15 | 6 | 2018-02-13 10:06 | 2018-02-13 14:09 | П | 4.05 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 620 |  |  |  |  | 1 | 2
115 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-3 | 6 | 2018-02-13 10:06 | 2018-02-13 14:09 | П | 4.05 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 660 |  |  |  |  | 1 | 2
116 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-13 | 6 | 2018-02-13 14:51 | 2018-02-13 18:10 | П | 3.3167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1110 |  |  |  |  | 1 | 2
117 | ЦЭСО ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | С-141 | 110 | 2018-02-13 15:02 | 2018-02-13 15:02 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18000 |  | 48, акт№11 | 3.4.7.4 | 4.7, 4.12, 4.11 | 0 | 2
118 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-1 | 6 | 2018-02-13 15:08 | 2018-02-13 16:58 | П | 1.8333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | 2
119 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-14 | 6 | 2018-02-13 15:08 | 2018-02-13 16:58 | П | 1.8333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1 | 2
120 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-4 | 6 | 2018-02-14 10:20 | 2018-02-14 12:00 | П | 1.6667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |  |  |  |  | 1 | 2
121 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б8-1 | 6 | 2018-02-14 10:30 | 2018-02-14 13:27 | П | 2.95 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310 |  |  |  |  | 1 | 2
122 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-15 | 6 | 2018-02-14 11:47 | 2018-02-14 16:25 | П | 4.6333 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1170 |  |  |  |  | 1 | 2
123 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-16 | 6 | 2018-02-14 11:47 | 2018-02-14 16:25 | П | 4.6333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 380 |  |  |  |  | 1 | 2
124 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б8-15 | 6 | 2018-02-14 14:30 | 2018-02-14 16:10 | П | 1.6667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1 | 2
125 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-22 | 6 | 2018-02-15 09:57 | 2018-02-15 13:17 | П | 3.3333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1300 |  |  |  |  | 1 | 2
126 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-9 | 6 | 2018-02-15 09:57 | 2018-02-15 13:17 | П | 3.3333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1530 |  |  |  |  | 1 | 2
127 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-7 | 6 | 2018-02-15 11:13 | 2018-02-15 15:19 | П | 4.1 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290 |  |  |  |  | 1 | 2
128 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-13 | 6 | 2018-02-15 11:13 | 2018-02-15 19:03 | П | 7.8333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 530 |  |  |  |  | 1 | 2
129 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-13 | 6 | 2018-02-15 11:13 | 2018-02-15 15:19 | П | 4.1 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1 | 2
130 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б5-3 | 6 | 2018-02-15 12:22 | 2018-02-15 16:14 | П | 3.8667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 420 |  |  |  |  | 1 | 2
131 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б5-23 | 6 | 2018-02-15 12:22 | 2018-02-15 16:14 | П | 3.8667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 420 |  |  |  |  | 1 | 2
132 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-6 | 6 | 2018-02-15 13:05 | 2018-02-15 19:05 | П | 6 | ВЛ |  |  | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1 | 2
133 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б5-23 | 6 | 2018-02-16 10:30 | 2018-02-16 15:16 | П | 4.7667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 420 |  |  |  |  | 1 | 2
134 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-1 | 6 | 2018-02-16 13:41 | 2018-02-16 17:51 | П | 4.1667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1 | 2
135 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-4 | 6 | 2018-02-17 10:53 | 2018-02-17 15:23 | П | 4.5 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |  |  |  |  | 1 | 2
136 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.58-1 | 6 | 2018-02-18 10:00 | 2018-02-18 10:35 | П | 0.58333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2
137 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-6 | 6 | 2018-02-18 15:10 | 2018-02-18 19:15 | П | 4.0833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1 | 2
138 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-21 | 6 | 2018-02-19 10:07 | 2018-02-19 11:54 | П | 1.7833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1 | 2
139 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.48-1 | 6 | 2018-02-19 12:15 | 2018-02-19 15:35 | П | 3.3333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | 2
140 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-13 | 6 | 2018-02-20 09:37 | 2018-02-20 17:18 | П | 7.6833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1110 |  |  |  |  | 1 | 2
141 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-13 | 6 | 2018-02-20 09:51 | 2018-02-20 11:56 | П | 2.0833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 | 2
142 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-6 | 6 | 2018-02-20 10:04 | 2018-02-20 13:59 | П | 3.9167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 |  |  |  |  | 1 | 2
143 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-2 | 6 | 2018-02-20 16:14 | 2018-02-20 17:46 | П | 1.5333 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | 2
144 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.14-9 | 6 | 2018-02-21 16:42 | 2018-02-21 18:36 | П | 1.9 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 640 |  |  |  |  | 1 | 2
145 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-22 | 6 | 2018-02-22 10:00 | 2018-02-22 13:04 | П | 3.0667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1 | 2
146 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-7 | 6 | 2018-02-22 13:40 | 2018-02-22 15:43 | П | 2.05 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1 | 2
147 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.15-12 | 6 | 2018-02-23 11:13 | 2018-02-23 13:34 | П | 2.35 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1 | 2
148 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-18 | 6 | 2018-02-24 10:33 | 2018-02-24 18:08 | П | 7.5833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1 | 2
149 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-12 | 6 | 2018-02-24 11:26 | 2018-02-24 13:35 | П | 2.15 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 790 |  |  |  |  | 1 | 2
150 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.12-10 | 6 | 2018-02-24 13:19 | 2018-02-24 17:20 | П | 4.0167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 470 |  |  |  |  | 1 | 2
151 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.21-19 | 6 | 2018-02-24 13:25 | 2018-02-24 19:05 | П | 5.6667 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 640 |  |  |  |  | 1 | 2
152 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.28-6 | 6 | 2018-02-24 14:02 | 2018-02-24 16:21 | П | 2.3167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2
153 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-4 | 6 | 2018-02-24 15:40 | 2018-02-24 16:10 | П | 0.5 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |  |  |  |  | 1 | 2
154 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.16-18 | 6 | 2018-02-25 14:37 | 2018-02-25 16:00 | П | 1.3833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 610 |  |  |  |  | 1 | 2
155 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2 | 6 | 2018-02-26 12:42 | 2018-02-26 21:41 | П | 8.9833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1 | 2
156 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3 | 6 | 2018-02-26 12:42 | 2018-02-26 21:41 | П | 8.9833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 430 |  |  |  |  | 1 | 2
157 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-2 | 6 | 2018-02-26 14:40 | 2018-02-26 20:23 | П | 5.7167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 590 |  |  |  |  | 1 | 2
158 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б1-1 | 6 | 2018-02-27 15:25 | 2018-02-27 18:00 | П | 2.5833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1 | 2
159 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-9 | 6 | 2018-02-28 03:28 | 2018-02-28 06:38 | В | 3.1667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330 |  | 65, акт№13 | 3.4.13, 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 2
160 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б8-9 | 6 | 2018-02-28 11:01 | 2018-02-28 17:07 | П | 6.1 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 380 |  |  |  |  | 1 | 2
161 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б8-12 | 6 | 2018-02-28 11:03 | 2018-02-28 19:13 | П | 8.1667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330 |  |  |  |  | 1 | 2
162 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б8-15 | 6 | 2018-02-28 11:25 | 2018-02-28 19:20 | П | 7.9167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1 | 2
163 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б8-1 | 6 | 2018-02-28 11:25 | 2018-02-28 19:20 | П | 7.9167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310 |  |  |  |  | 1 | 2
164 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б1-9 | 6 | 2018-02-28 15:28 | 2018-02-28 17:46 | П | 2.3 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 840 |  |  |  |  | 1 | 2
165 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-9 | 6 | 2018-02-28 17:17 | 2018-02-28 17:39 | П | 0.36667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330 |  |  |  |  | 1 | 2
166 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-6 | 6 | 2018-03-02 14:19 | 2018-03-02 17:04 | П | 2.75 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 660 |  |  |  |  | 1 | 3
167 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-2 | 6 | 2018-03-03 10:39 | 2018-03-03 16:42 | В | 6.05 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 |  | 28, акт№6 | 3.4.14 | 4.16 | 1 | 3
168 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б4-10 | 6 | 2018-03-03 11:02 | 2018-03-03 20:59 | П | 9.95 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1 | 3
169 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.О-5 | 6 | 2018-03-03 14:27 | 2018-03-03 18:52 | П | 4.4167 | ВЛ |  |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 600 |  |  |  |  | 1 | 3
170 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-4 | 6 | 2018-03-03 22:39 | 2018-03-03 22:46 | В | 0.11667 | ВЛ |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 400 |  | 68, акт№15 | 3.4.8 | 4.4, 4.11 | 0 | 3
171 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-8 | 6 | 2018-03-04 10:00 | 2018-03-04 14:35 | П | 4.5833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1 | 3
172 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-2 | 6 | 2018-03-04 14:59 | 2018-03-04 18:31 | П | 3.5333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 590 |  |  |  |  | 1 | 3
173 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-9 | 6 | 2018-03-04 15:16 | 2018-03-04 17:55 | П | 2.65 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 670 |  |  |  |  | 1 | 3
174 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-4 | 6 | 2018-03-04 15:51 | 2018-03-04 17:44 | П | 1.8833 | ВЛ |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1 | 3
175 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-20 | 6 | 2018-03-04 16:48 | 2018-03-04 16:48 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 |  | 69, акт№16 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 3
176 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-21 | 6 | 2018-03-05 09:08 | 2018-03-05 19:26 | П | 10.3 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1 | 3
177 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.48-1 | 6 | 2018-03-05 09:30 | 2018-03-05 12:32 | В | 3.0333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  | 28, акт№6 | 3.4.14 | 4.16 | 1 | 3
178 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-12 | 6 | 2018-03-05 10:11 | 2018-03-05 17:30 | П | 7.3167 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 510 |  |  |  |  | 1 | 3
179 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.ЗМ-7 | 6 | 2018-03-05 14:01 | 2018-03-05 19:46 | П | 5.75 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 740 |  |  |  |  | 1 | 3
180 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-37 | 6 | 2018-03-05 15:00 | 2018-03-05 16:20 | П | 1.3333 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1 | 3
181 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-20 | 6 | 2018-03-06 10:20 | 2018-03-06 15:40 | П | 5.3333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1 | 3
182 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-10 | 6 | 2018-03-06 11:17 | 2018-03-06 13:01 | В | 1.7333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 510 |  | 28, акт№6 | 3.4.14 | 4.16 | 1 | 3
183 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-7 | 6 | 2018-03-06 15:01 | 2018-03-06 18:10 | П | 3.15 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1 | 3
184 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-6 | 6 | 2018-03-06 20:14 | 2018-03-07 00:02 | В | 3.8 | ВЛ |  |  | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 350 |  | 71, акт№17 | 3.4.8 | 4.4, 4.13 | 0 | 3
185 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-6 | 6 | 2018-03-06 21:20 | 2018-03-06 22:06 | П | 0.76667 | ВЛ |  |  | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1 | 3
186 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-11 | 6 | 2018-03-07 10:00 | 2018-03-07 14:35 | П | 4.5833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1310 |  |  |  |  | 1 | 3
187 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-12 | 6 | 2018-03-07 10:25 | 2018-03-07 16:02 | П | 5.6167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1 | 3
188 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-2 | 6 | 2018-03-07 10:30 | 2018-03-07 14:51 | П | 4.35 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 590 |  |  |  |  | 1 | 3
189 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-13 | 6 | 2018-03-07 10:39 | 2018-03-07 16:27 | П | 5.8 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1280 |  |  |  |  | 1 | 3
190 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-24 | 6 | 2018-03-07 15:01 | 2018-03-07 18:22 | П | 3.35 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 440 |  |  |  |  | 1 | 3
191 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-6 | 6 | 2018-03-08 10:19 | 2018-03-08 17:01 | П | 6.7 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 530 |  |  |  |  | 1 | 3
192 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.ЗМ-4 | 6 | 2018-03-12 11:23 | 2018-03-12 15:32 | П | 4.15 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1500 |  |  |  |  | 1 | 3
193 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б4-18 | 6 | 2018-03-13 10:19 | 2018-03-13 13:05 | П | 2.7667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 870 |  |  |  |  | 1 | 3
194 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-2 | 6 | 2018-03-13 14:31 | 2018-03-13 17:06 | П | 2.5833 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | 3
195 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.О-31 | 6 | 2018-03-13 14:32 | 2018-03-13 17:00 | П | 2.4667 | ВЛ |  |  | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1 | 3
196 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-14 | 6 | 2018-03-14 10:20 | 2018-03-14 12:19 | П | 1.9833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310 |  |  |  |  | 1 | 3
197 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-21 | 6 | 2018-03-14 14:41 | 2018-03-14 16:53 | П | 2.2 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1 | 3
198 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-6 | 6 | 2018-03-14 14:56 | 2018-03-14 16:51 | П | 1.9167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 | 3
199 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.20-7 | 6 | 2018-03-15 10:38 | 2018-03-15 16:12 | П | 5.5667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 410 |  |  |  |  | 1 | 3
200 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-14 | 6 | 2018-03-15 14:55 | 2018-03-15 16:37 | П | 1.7 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1 | 3
201 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-8 | 6 | 2018-03-16 10:04 | 2018-03-16 13:30 | П | 3.4333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 440 |  |  |  |  | 1 | 3
202 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-8 | 6 | 2018-03-16 10:24 | 2018-03-16 13:52 | П | 3.4667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1 | 3
203 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-6 | 6 | 2018-03-16 15:32 | 2018-03-16 15:50 | В | 0.3 | ВЛ |  |  | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 350 |  | 81, акт№18 | 3.4.8 | 4.4, 4.11 | 0 | 3
204 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-1 | 6 | 2018-03-18 10:04 | 2018-03-18 12:32 | П | 2.4667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1460 |  |  |  |  | 1 | 3
205 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б4-27 | 6 | 2018-03-19 14:18 | 2018-03-19 17:16 | В | 2.9667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 430 |  | 85, акт№20 | 3.4.12.2 | 4.12, 4.11 | 0 | 3
206 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-13 | 6 | 2018-03-19 17:29 | 2018-03-19 17:47 | П | 0.3 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1 | 3
207 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.17-5 | 6 | 2018-03-19 22:51 | 2018-03-20 03:37 | В | 4.7667 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 340 |  | 86, акт№21 | 3.4.12.2 | 4.12, 4.3 | 0 | 3
208 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-13 | 6 | 2018-03-19 23:34 | 2018-03-20 05:10 | В | 5.6 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1170 |  | 88, акт№22 | 3.4.12.2, 3.4.7.3 | 4.11 | 0 | 3
209 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-10 | 6 | 2018-03-20 11:21 | 2018-03-20 16:46 | П | 5.4167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1140 |  |  |  |  | 1 | 3
210 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-2 | 6 | 2018-03-21 09:00 | 2018-03-21 12:07 | П | 3.1167 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2020 |  |  |  |  | 1 | 3
211 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-21 | 6 | 2018-03-22 10:09 | 2018-03-22 18:36 | П | 8.45 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1 | 3
212 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-21 | 6 | 2018-03-23 10:00 | 2018-03-23 16:50 | П | 6.8333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1 | 3
213 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.58-1 | 6 | 2018-03-23 15:30 | 2018-03-23 18:35 | П | 3.0833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 3
214 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-8 | 6 | 2018-03-24 10:47 | 2018-03-24 13:50 | П | 3.05 | ВЛ |  |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1240 |  |  |  |  | 1 | 3
215 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-3 | 6 | 2018-03-25 15:58 | 2018-03-25 17:11 | П | 1.2167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 570 |  |  |  |  | 1 | 3
216 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-13 | 6 | 2018-03-26 10:08 | 2018-03-26 17:56 | П | 7.8 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 530 |  |  |  |  | 1 | 3
217 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Чр-7 | 6 | 2018-03-26 10:55 | 2018-03-26 16:39 | П | 5.7333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1 | 3
218 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-6 | 6 | 2018-03-27 17:18 | 2018-03-27 19:26 | П | 2.1333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290 |  |  |  |  | 1 | 3
219 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.58-1 | 6 | 2018-03-28 10:08 | 2018-03-28 14:30 | П | 4.3667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 3
220 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-13 | 6 | 2018-03-28 11:16 | 2018-03-28 14:39 | П | 3.3833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1170 |  |  |  |  | 1 | 3
221 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.23-13 | 6 | 2018-03-28 13:31 | 2018-03-28 19:19 | П | 5.8 | ВЛ |  |  | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2400 |  |  |  |  | 1 | 3
222 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.58-18 | 6 | 2018-03-29 10:00 | 2018-03-29 14:00 | П | 4 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 3
223 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-1 | 6 | 2018-03-29 10:00 | 2018-03-29 11:57 | П | 1.95 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1460 |  |  |  |  | 1 | 3
224 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-21 | 6 | 2018-03-30 10:00 | 2018-03-30 23:15 | П | 13.25 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1 | 3
225 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-10 | 6 | 2018-03-30 15:08 | 2018-03-30 16:10 | П | 1.0333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1140 |  |  |  |  | 1 | 3
226 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.26-11 | 6 | 2018-03-31 14:40 | 2018-03-31 15:54 | П | 1.2333 | ВЛ |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 600 |  |  |  |  | 1 | 3
227 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.15-9 | 6 | 2018-04-02 11:43 | 2018-04-02 19:03 | П | 7.3333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1 | 4
228 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-7 | 6 | 2018-04-02 11:44 | 2018-04-02 14:52 | П | 3.1333 | ВЛ |  |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1640 |  |  |  |  | 1 | 4
229 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-21 | 6 | 2018-04-04 10:04 | 2018-04-04 16:55 | П | 6.85 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1 | 4
230 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б8-1 | 6 | 2018-04-04 11:56 | 2018-04-04 19:02 | П | 7.1 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310 |  |  |  |  | 1 | 4
231 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б8-9 | 6 | 2018-04-04 11:56 | 2018-04-04 19:02 | П | 7.1 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 380 |  | акт№27 | 3.4.12.5 | 4.15 | 1 | 4
232 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-8 | 6 | 2018-04-04 14:40 | 2018-04-04 17:11 | П | 2.5167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1 | 4
233 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-12 | 6 | 2018-04-05 11:28 | 2018-04-05 12:45 | П | 1.2833 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 820 |  |  |  |  | 1 | 4
234 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-7 | 6 | 2018-04-05 15:49 | 2018-04-05 17:00 | П | 1.1833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1 | 4
235 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-20 | 6 | 2018-04-05 16:56 | 2018-04-05 16:56 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 |  | акт№27 | 3.4.12.5 | 4.15 | 0 | 4
236 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-12 | 6 | 2018-04-05 17:32 | 2018-04-05 18:36 | П | 1.0667 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 820 |  |  |  |  | 1 | 4
237 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-16 | 6 | 2018-04-06 10:09 | 2018-04-06 16:18 | П | 6.15 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 4
238 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-13 | 6 | 2018-04-06 10:10 | 2018-04-06 15:45 | П | 5.5833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1 | 4
239 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-6 | 6 | 2018-04-06 12:21 | 2018-04-06 17:15 | П | 4.9 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 530 |  |  |  |  | 1 | 4
240 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-8 | 6 | 2018-04-06 16:18 | 2018-04-06 18:21 | П | 2.05 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 4
241 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-20 | 6 | 2018-04-09 10:01 | 2018-04-09 12:20 | П | 2.3167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1 | 4
242 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-4 | 6 | 2018-04-09 10:07 | 2018-04-09 17:37 | П | 7.5 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 590 |  |  |  |  | 1 | 4
243 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-10 | 6 | 2018-04-09 10:18 | 2018-04-09 17:38 | П | 7.3333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310 |  |  |  |  | 1 | 4
244 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-4 | 6 | 2018-04-10 10:10 | 2018-04-10 15:40 | П | 5.5 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 490 |  |  |  |  | 1 | 4
245 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-7 | 6 | 2018-04-10 11:02 | 2018-04-10 18:35 | П | 7.55 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1 | 4
246 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б8-21 | 6 | 2018-04-10 11:08 | 2018-04-10 14:50 | П | 3.7 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1 | 4
247 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-17 | 6 | 2018-04-10 11:08 | 2018-04-10 12:05 | П | 0.95 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 670 |  |  |  |  | 1 | 4
248 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-7 | 6 | 2018-04-10 11:58 | 2018-04-10 17:20 | П | 5.3667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290 |  |  |  |  | 1 | 4
249 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б8-17 | 6 | 2018-04-11 10:07 | 2018-04-11 17:20 | П | 7.2167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1 | 4
250 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б8-15 | 6 | 2018-04-11 10:07 | 2018-04-11 17:20 | П | 7.2167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1 | 4
251 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-14 | 6 | 2018-04-11 10:42 | 2018-04-11 15:16 | П | 4.5667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 640 |  |  |  |  | 1 | 4
252 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-5 | 6 | 2018-04-11 14:41 | 2018-04-11 15:06 | В | 0.41667 | ВЛ |  |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1220 |  | акт№28 | 3.4.8.1, 3.4.8.2 | 4.4, 4.13, 4.14 | 0 | 4
253 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-21 | 6 | 2018-04-11 14:41 | 2018-04-11 15:06 | В | 0.41667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 640 |  | акт№28 | 3.4.8.1, 3.4.8.2 | 4.4, 4.13, 4.14 | 0 | 4
254 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-18 | 6 | 2018-04-11 15:41 | 2018-04-11 18:49 | П | 3.1333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | 4
255 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-8 | 6 | 2018-04-12 10:28 | 2018-04-12 16:10 | П | 5.7 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 430 |  |  |  |  | 1 | 4
256 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-17 | 6 | 2018-04-12 10:50 | 2018-04-12 18:41 | П | 7.85 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1 | 4
257 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б5-25 | 6 | 2018-04-12 13:17 | 2018-04-12 17:38 | П | 4.35 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1 | 4
258 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-13 | 6 | 2018-04-13 10:32 | 2018-04-13 12:08 | П | 1.6 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1280 |  |  |  |  | 1 | 4
259 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-4 | 6 | 2018-04-14 11:07 | 2018-04-14 17:30 | П | 6.3833 | ВЛ |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1 | 4
260 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-6 | 6 | 2018-04-15 17:44 | 2018-04-15 17:45 | В | 0.016667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 |  | акт№29 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 4
261 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-6 | 6 | 2018-04-15 19:44 | 2018-04-15 20:10 | П | 0.43333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 |  |  |  |  | 1 | 4
262 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-6 | 6 | 2018-04-16 13:34 | 2018-04-16 14:30 | В | 0.93333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290 |  | акт№30 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0 | 4
263 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-6 | 6 | 2018-04-16 16:05 | 2018-04-16 16:45 | П | 0.66667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 |  |  |  |  | 1 | 4
264 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | РП | В-6 Ввод-2 БРУ-6 кВ №8 БКНС-24 | 6 | 2018-04-17 08:40 | 2018-04-17 08:51 | В | 0.18333 | РП |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1170 |  | акт№31 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 4
265 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-8 | 6 | 2018-04-19 10:47 | 2018-04-19 11:40 | П | 0.88333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1 | 4
266 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-14 | 6 | 2018-04-19 22:30 | 2018-04-20 07:14 | В | 8.7333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 790 |  | акт№32 | 3.4.7.2 | 4.13 | 1 | 4
267 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-14 | 6 | 2018-04-20 06:33 | 2018-04-20 07:13 | П | 0.66667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 790 |  |  |  |  | 1 | 4
268 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-14 | 6 | 2018-04-20 10:21 | 2018-04-20 12:40 | П | 2.3167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 790 |  |  |  |  | 1 | 4
269 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-14 | 6 | 2018-04-22 07:19 | 2018-04-22 07:19 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 790 |  | акт№33 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0 | 4
270 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.48-1 | 6 | 2018-04-23 09:03 | 2018-04-23 12:38 | П | 3.5833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | 4
271 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-13 | 6 | 2018-04-23 10:10 | 2018-04-23 12:50 | П | 2.6667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1170 |  |  |  |  | 1 | 4
272 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-2 | 6 | 2018-04-23 11:23 | 2018-04-23 19:08 | П | 7.75 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 | 4
273 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-17 | 6 | 2018-04-23 11:23 | 2018-04-23 19:08 | П | 7.75 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1 | 4
274 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.16-13 | 6 | 2018-04-23 13:11 | 2018-04-23 17:25 | П | 4.2333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1 | 4
275 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.В-15 | 6 | 2018-04-23 13:14 | 2018-04-23 16:55 | П | 3.6833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 480 |  |  |  |  | 1 | 4
276 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-13 | 6 | 2018-04-24 10:35 | 2018-04-24 16:06 | П | 5.5167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 530 |  |  |  |  | 1 | 4
277 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-2 | 6 | 2018-04-25 09:58 | 2018-04-25 11:14 | П | 1.2667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1 | 4
278 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-2 | 6 | 2018-04-25 10:03 | 2018-04-25 11:17 | П | 1.2333 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | 4
279 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-17 | 6 | 2018-04-25 10:32 | 2018-04-25 12:48 | П | 2.2667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 680 |  |  |  |  | 1 | 4
280 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-14 | 6 | 2018-04-26 10:34 | 2018-04-26 16:13 | П | 5.65 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 790 |  |  |  |  | 1 | 4
281 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-12 | 6 | 2018-04-27 10:27 | 2018-04-27 15:19 | П | 4.8667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 560 |  |  |  |  | 1 | 4
282 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.16-12 | 6 | 2018-04-28 09:00 | 2018-04-28 11:43 | П | 2.7167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 750 |  |  |  |  | 1 | 4
283 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.16-18 | 6 | 2018-04-28 09:00 | 2018-04-28 11:43 | П | 2.7167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 610 |  |  |  |  | 1 | 4
284 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-1 | 6 | 2018-04-28 10:45 | 2018-04-28 11:41 | П | 0.93333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1460 |  |  |  |  | 1 | 4
285 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-2 | 6 | 2018-04-28 14:05 | 2018-04-28 17:47 | П | 3.7 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1 | 4
286 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-6 | 6 | 2018-04-29 10:26 | 2018-04-29 14:49 | П | 4.3833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 530 |  |  |  |  | 1 | 4
287 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-4 | 6 | 2018-04-29 10:49 | 2018-04-29 12:59 | П | 2.1667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 590 |  |  |  |  | 1 | 4
288 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.58-1 | 6 | 2018-04-30 10:18 | 2018-04-30 11:50 | П | 1.5333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 4
289 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-20 | 6 | 2018-04-30 10:18 | 2018-04-30 11:50 | П | 1.5333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1 | 4
290 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.26-11 | 6 | 2018-05-01 11:49 | 2018-05-01 11:59 | В | 0.16667 | ВЛ |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 600 |  | акт №34 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0 | 5
291 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б10-19 | 6 | 2018-05-01 14:48 | 2018-05-01 17:04 | П | 2.2667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1 | 5
292 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.48-1 | 6 | 2018-05-02 09:05 | 2018-05-02 10:15 | П | 1.1667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | 5
293 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-7 | 6 | 2018-05-02 11:15 | 2018-05-02 12:25 | П | 1.1667 | ВЛ |  |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1640 |  |  |  |  | 1 | 5
294 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-18 | 6 | 2018-05-03 08:54 | 2018-05-03 12:32 | П | 3.6333 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 330 |  |  |  |  | 1 | 5
295 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-18 | 6 | 2018-05-04 10:15 | 2018-05-04 19:07 | В | 8.8667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 460 |  | акт №39 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1 | 5
296 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-16 | 6 | 2018-05-04 10:50 | 2018-05-04 13:50 | П | 3 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1 | 5
297 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-7 | 6 | 2018-05-04 16:06 | 2018-05-04 16:06 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |  | акт №35 | 3.4.7.4 | 4.14 | 0 | 5
298 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-6 | 6 | 2018-05-05 10:57 | 2018-05-05 12:55 | П | 1.9667 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 590 |  |  |  |  | 1 | 5
299 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-8 | 6 | 2018-05-06 02:00 | 2018-05-06 02:00 | В | 0 | ВЛ |  |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1240 |  | акт №37 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0 | 5
300 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б4-10 | 6 | 2018-05-08 09:53 | 2018-05-08 16:02 | П | 6.15 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1 | 5
301 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.26-11 | 6 | 2018-05-08 14:20 | 2018-05-08 17:17 | П | 2.95 | ВЛ |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 600 |  |  |  |  | 1 | 5
302 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-1 | 6 | 2018-05-09 05:20 | 2018-05-09 05:44 | П | 0.4 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1460 |  |  |  |  | 1 | 5
303 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-7 | 6 | 2018-05-09 11:00 | 2018-05-09 12:50 | В | 1.8333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 320 |  | акт №39 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1 | 5
304 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.15-9 | 6 | 2018-05-10 10:25 | 2018-05-10 16:12 | П | 5.7833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1 | 5
305 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Гр-5 | 6 | 2018-05-10 16:18 | 2018-05-10 17:38 | П | 1.3333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1540 |  |  |  |  | 1 | 5
306 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-5 | 6 | 2018-05-11 10:42 | 2018-05-11 11:56 | П | 1.2333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 760 |  |  |  |  | 1 | 5
307 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-2 | 6 | 2018-05-11 15:10 | 2018-05-11 18:28 | П | 3.3 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2020 |  |  |  |  | 1 | 5
308 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-18 | 6 | 2018-05-14 08:50 | 2018-05-14 12:20 | П | 3.5 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 330 |  |  |  |  | 1 | 5
309 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Д-16 | 10 | 2018-05-15 09:17 | 2018-05-15 09:17 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |  | акт №38 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 5
310 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-10 | 6 | 2018-05-15 10:15 | 2018-05-15 18:29 | П | 8.2333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1 | 5
311 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-16 | 6 | 2018-05-16 09:50 | 2018-05-16 15:46 | П | 5.9333 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 620 |  |  |  |  | 1 | 5
312 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.12-10 | 6 | 2018-05-16 10:01 | 2018-05-16 16:32 | П | 6.5167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 470 |  |  |  |  | 1 | 5
313 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.15-12 | 6 | 2018-05-16 11:14 | 2018-05-16 16:30 | П | 5.2667 | ВЛ |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1 | 5
314 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-5 | 6 | 2018-05-17 10:46 | 2018-05-17 19:00 | П | 8.2333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1 | 5
315 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-13 | 6 | 2018-05-18 03:46 | 2018-05-18 15:39 | В | 11.8833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1110 |  | акт №41 | 3.4.12, 3.4.12.1, 3.4.12.2 | 4.11, 4.13, 4.15 | 0 | 5
316 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-12 | 6 | 2018-05-18 16:23 | 2018-05-18 16:29 | В | 0.1 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1060 |  | акт №39 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1 | 5
317 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.58-1 | 6 | 2018-05-18 21:12 | 2018-05-18 21:12 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | акт №40 | 3.4.12, 3.4.12.1, 3.4.12.2 | 4.11, 4.4 | 0 | 5
318 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.58-18 | 6 | 2018-05-18 23:15 | 2018-05-19 10:06 | В | 10.85 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | акт №42 | 3.4.12.5 | 4.11 | 0 | 5
319 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б11-1 | 6 | 2018-05-20 12:56 | 2018-05-20 12:56 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 800 |  | акт №43 | 3.4.7.4 | 4.11 | 0 | 5
320 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-7 | 6 | 2018-05-21 11:03 | 2018-05-21 13:02 | П | 1.9833 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1 | 5
321 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-18 | 6 | 2018-05-22 10:08 | 2018-05-22 11:48 | П | 1.6667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1 | 5
322 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-8 | 6 | 2018-05-22 10:08 | 2018-05-22 11:48 | П | 1.6667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 430 |  |  |  |  | 1 | 5
323 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.17-4 | 6 | 2018-05-23 05:42 | 2018-05-23 08:34 | В | 2.8667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1140 |  | акт №44 | 3.4.12.4 | 4.14, 4.13 | 0 | 5
324 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.15-12 | 6 | 2018-05-23 14:32 | 2018-05-23 15:33 | П | 1.0167 | ВЛ |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1 | 5
325 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.17-4 | 6 | 2018-05-23 16:04 | 2018-05-23 17:35 | П | 1.5167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1140 |  |  |  |  | 1 | 5
326 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-14 | 6 | 2018-05-23 17:32 | 2018-05-23 18:41 | П | 1.15 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1550 |  |  |  |  | 1 | 5
327 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-8 | 6 | 2018-05-24 10:43 | 2018-05-24 12:36 | П | 1.8833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | 5
328 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-9 | 6 | 2018-05-24 10:43 | 2018-05-24 12:36 | П | 1.8833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 5
329 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-10 | 6 | 2018-05-24 10:43 | 2018-05-24 12:36 | П | 1.8833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | 5
330 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-17 | 6 | 2018-05-24 17:47 | 2018-05-24 18:30 | П | 0.71667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 670 |  |  |  |  | 1 | 5
331 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-7 | 6 | 2018-05-25 15:31 | 2018-05-25 18:25 | П | 2.9 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 830 |  |  |  |  | 1 | 5
332 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-6 | 6 | 2018-05-26 10:04 | 2018-05-26 11:03 | П | 0.98333 | ВЛ |  |  | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1 | 5
333 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-3 | 6 | 2018-05-26 14:43 | 2018-05-26 16:10 | П | 1.45 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1 | 5
334 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-8 | 6 | 2018-05-27 02:50 | 2018-05-27 16:40 | В | 13.8333 | ВЛ |  |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1240 |  | акт №45 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0 | 5
335 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.26-11 | 6 | 2018-05-28 13:57 | 2018-05-28 17:45 | П | 3.8 | ВЛ |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 600 |  |  |  |  | 1 | 5
336 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Д-18 | 10 | 2018-05-29 14:54 | 2018-05-29 21:05 | П | 6.1833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |  |  |  |  | 1 | 5
337 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Д-1 | 10 | 2018-05-29 14:54 | 2018-05-29 21:05 | П | 6.1833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | 5
338 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-10 | 6 | 2018-05-30 10:58 | 2018-05-30 15:24 | П | 4.4333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | 5
339 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-8 | 6 | 2018-05-30 10:58 | 2018-05-30 15:24 | П | 4.4333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | 5
340 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-9 | 6 | 2018-05-30 10:58 | 2018-05-30 15:24 | П | 4.4333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 5
341 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-7 | 6 | 2018-05-31 15:08 | 2018-05-31 19:47 | П | 4.65 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 830 |  |  |  |  | 1 | 5
342 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-7 | 6 | 2018-06-01 10:20 | 2018-06-01 10:20 | В | 0 | ВЛ |  |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1440 |  | акт №48 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 6
343 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-15 | 6 | 2018-06-01 12:20 | 2018-06-01 16:58 | П | 4.6333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1060 |  |  |  |  | 1 | 6
344 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б4-26 | 6 | 2018-06-01 16:43 | 2018-06-01 16:43 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |  | акт №47 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6
345 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б4-15 | 6 | 2018-06-01 16:43 | 2018-06-01 16:43 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  | акт №47 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6
346 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-2 | 6 | 2018-06-02 13:39 | 2018-06-02 17:53 | П | 4.2333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1 | 6
347 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-13 | 6 | 2018-06-02 18:10 | 2018-06-02 18:10 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330 |  | акт №49 | 3.4.12.5 | 4.11 | 0 | 6
348 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-13 | 6 | 2018-06-02 19:50 | 2018-06-02 20:25 | П | 0.58333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330 |  |  |  |  | 1 | 6
349 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.28-4 | 6 | 2018-06-03 10:02 | 2018-06-03 10:59 | П | 0.95 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1 | 6
350 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-13 | 6 | 2018-06-03 10:13 | 2018-06-03 11:01 | П | 0.8 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1380 |  |  |  |  | 1 | 6
351 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ПС | 1Т ПС 35/6 кВ №124 | 35 | 2018-06-03 10:21 | 2018-06-03 10:58 | В | 0.61667 | ПС |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1550 |  | акт №50 | 3.4.7.4 | 4.7 | 1 | 6
352 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б-10-19 | 6 | 2018-06-04 12:18 | 2018-06-04 12:18 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 380 |  | акт №51 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 6
353 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.58-1 | 6 | 2018-06-05 10:00 | 2018-06-05 11:30 | П | 1.5 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 440 |  |  |  |  | 1 | 6
354 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-8 | 6 | 2018-06-05 10:41 | 2018-06-05 10:49 | П | 0.13333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | 6
355 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-6 | 6 | 2018-06-05 10:41 | 2018-06-05 10:49 | П | 0.13333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 550 |  |  |  |  | 1 | 6
356 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-3 | 6 | 2018-06-05 14:14 | 2018-06-05 17:40 | П | 3.4333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1 | 6
357 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-6 | 6 | 2018-06-05 15:23 | 2018-06-05 15:50 | П | 0.45 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 550 |  |  |  |  | 1 | 6
358 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-16 | 6 | 2018-06-07 10:52 | 2018-06-07 12:05 | П | 1.2167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 | 6
359 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-8 | 6 | 2018-06-07 12:05 | 2018-06-07 17:20 | П | 5.25 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1 | 6
360 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.29-19 | 6 | 2018-06-08 11:30 | 2018-06-08 17:43 | П | 6.2167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290 |  |  |  |  | 1 | 6
361 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.О-16 | 6 | 2018-06-09 10:42 | 2018-06-09 13:27 | П | 2.75 | ВЛ |  |  | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1 | 6
362 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-4 | 6 | 2018-06-09 11:11 | 2018-06-09 16:23 | П | 5.2 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 6
363 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ПС | В-6 2Т ПС 35/6 кВ №109 | 6 | 2018-06-10 00:31 | 2018-06-10 01:50 | В | 1.3167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1200 |  | акт №53 | 3.4.13.2 | 4.21 | 1 | 6
364 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-6 | 6 | 2018-06-10 10:12 | 2018-06-10 10:44 | П | 0.53333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 580 |  |  |  |  | 1 | 6
365 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-7 | 6 | 2018-06-10 10:48 | 2018-06-10 11:10 | П | 0.36667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1 | 6
366 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-13 | 6 | 2018-06-10 11:17 | 2018-06-10 12:05 | П | 0.8 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1200 |  |  |  |  | 1 | 6
367 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-17 | 6 | 2018-06-10 12:13 | 2018-06-10 12:20 | П | 0.11667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1 | 6
368 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-12 | 6 | 2018-06-13 10:00 | 2018-06-13 11:00 | П | 1 | ВЛ |  |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 6
369 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-8 | 6 | 2018-06-13 10:12 | 2018-06-13 10:54 | П | 0.7 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1 | 6
370 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-6 | 6 | 2018-06-13 10:38 | 2018-06-13 18:45 | П | 8.1167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 810 |  |  |  |  | 1 | 6
371 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б4-18 | 6 | 2018-06-13 17:30 | 2018-06-13 18:00 | П | 0.5 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 910 |  |  |  |  | 1 | 6
372 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-12 | 6 | 2018-06-13 17:44 | 2018-06-13 18:17 | П | 0.55 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1090 |  |  |  |  | 1 | 6
373 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-11 | 6 | 2018-06-13 17:56 | 2018-06-13 18:20 | П | 0.4 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1 | 6
374 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-5 | 6 | 2018-06-13 18:35 | 2018-06-13 18:49 | П | 0.23333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | 6
375 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-16 | 6 | 2018-06-14 10:14 | 2018-06-14 11:32 | П | 1.3 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1 | 6
376 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.29-19 | 6 | 2018-06-14 10:35 | 2018-06-14 18:43 | П | 8.1333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290 |  |  |  |  | 1 | 6
377 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Гр-14 | 6 | 2018-06-14 11:18 | 2018-06-14 18:22 | П | 7.0667 | ВЛ |  |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 900 |  |  |  |  | 1 | 6
378 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-12 | 6 | 2018-06-15 10:44 | 2018-06-15 16:19 | П | 5.5833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 490 |  |  |  |  | 1 | 6
379 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-12 | 6 | 2018-06-15 14:30 | 2018-06-15 18:13 | П | 3.7167 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 720 |  |  |  |  | 1 | 6
380 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-10 | 6 | 2018-06-16 09:43 | 2018-06-16 12:06 | П | 2.3833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 6
381 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б5-3 | 6 | 2018-06-17 11:04 | 2018-06-17 12:55 | П | 1.85 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 |  |  |  |  | 1 | 6
382 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Гр-2 | 6 | 2018-06-17 13:35 | 2018-06-17 14:43 | П | 1.1333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290 |  |  |  |  | 1 | 6
383 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-18 | 6 | 2018-06-19 09:09 | 2018-06-19 11:06 | П | 1.95 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 6
384 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б10-18 | 6 | 2018-06-19 13:27 | 2018-06-19 15:30 | П | 2.05 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1 | 6
385 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-12 | 6 | 2018-06-20 07:33 | 2018-06-20 07:33 | В | 0 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 720 |  | акт №54 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 6
386 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-1 | 6 | 2018-06-20 07:33 | 2018-06-20 07:33 | В | 0 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 800 |  | акт №54 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 6
387 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.14-10 | 6 | 2018-06-20 10:22 | 2018-06-20 16:07 | П | 5.75 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 | 6
388 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-8 | 6 | 2018-06-20 11:15 | 2018-06-20 15:53 | П | 4.6333 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1 | 6
389 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Гр-1 | 6 | 2018-06-20 15:35 | 2018-06-20 17:53 | В | 2.3 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  | акт №55 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6
390 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-1 | 6 | 2018-06-21 09:55 | 2018-06-21 11:50 | П | 1.9167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1470 |  |  |  |  | 1 | 6
391 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-7 | 6 | 2018-06-21 10:02 | 2018-06-21 16:20 | П | 6.3 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 320 |  |  |  |  | 1 | 6
392 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.14-8 | 6 | 2018-06-22 10:08 | 2018-06-22 15:40 | П | 5.5333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1 | 6
393 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-8 | 6 | 2018-06-22 14:08 | 2018-06-22 15:27 | П | 1.3167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1 | 6
394 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.О-31 | 6 | 2018-06-22 15:00 | 2018-06-22 16:12 | П | 1.2 | ВЛ |  |  | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 | 6
395 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б10-15 | 6 | 2018-06-22 15:58 | 2018-06-22 18:00 | П | 2.0333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 440 |  |  |  |  | 1 | 6
396 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.48-1 | 6 | 2018-06-23 10:00 | 2018-06-23 10:52 | П | 0.86667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1 | 6
397 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б10-19 | 6 | 2018-06-23 10:56 | 2018-06-23 11:11 | П | 0.25 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 380 |  |  |  |  | 1 | 6
398 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.ЧР-4 | 6 | 2018-06-23 13:27 | 2018-06-23 14:25 | В | 0.96667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 520 |  | акт №56 | 3.4.13.2 | 4.12 | 1 | 6
399 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.23-16 | 6 | 2018-06-23 15:54 | 2018-06-23 17:00 | В | 1.1 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 750 |  | акт №57 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 6
400 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-17 | 6 | 2018-06-25 09:55 | 2018-06-25 18:00 | П | 8.0833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1 | 6
401 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-13 | 6 | 2018-06-25 09:57 | 2018-06-25 18:00 | П | 8.05 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330 |  |  |  |  | 1 | 6
402 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.О-21 | 6 | 2018-06-25 10:01 | 2018-06-25 15:37 | П | 5.6 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1 | 6
403 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-24 | 6 | 2018-06-25 13:36 | 2018-06-25 13:36 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 |  | акт №58 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6
404 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-14 | 6 | 2018-06-25 14:01 | 2018-06-25 15:11 | В | 1.1667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330 |  | акт №59 | 3.4.8.1 | 4.4, 4.12 | 1 | 6
405 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф. 2-2 | 6 | 2018-06-26 08:22 | 2018-06-26 08:22 | В | 0 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 170 |  | акт №60 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6
406 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф. 2-2 | 6 | 2018-06-26 09:56 | 2018-06-26 14:19 | П | 4.3833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1 | 6
407 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦЛ-7 | 35 | 2018-06-27 05:45 | 2018-06-27 05:46 | В | 0.016667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 370 |  | акт №61 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6
408 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Гр-5 | 6 | 2018-06-27 11:03 | 2018-06-27 13:53 | П | 2.8333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1250 |  |  |  |  | 1 | 6
409 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-18 | 6 | 2018-06-27 13:05 | 2018-06-27 15:35 | П | 2.5 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 420 |  |  |  |  | 1 | 6
410 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф. 12-8 | 6 | 2018-06-28 01:43 | 2018-06-28 01:44 | В | 0.016667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 670 |  | акт №62 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6
411 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф. 14-4 | 6 | 2018-06-28 01:55 | 2018-06-28 01:56 | В | 0.016667 | ВЛ |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 410 |  | акт №63 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6
412 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф. 14-16 | 6 | 2018-06-28 01:55 | 2018-06-28 01:56 | В | 0.016667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 |  | акт №63 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6
413 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф. 14-6 | 6 | 2018-06-28 01:55 | 2018-06-28 01:56 | В | 0.016667 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 840 |  | акт №63 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6
414 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦЛ-10 | 35 | 2018-06-28 02:21 | 2018-06-28 02:22 | В | 0.016667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  | акт №64 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6
415 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф. ЧР-4 | 6 | 2018-06-28 02:42 | 2018-06-28 02:43 | В | 0.016667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1567 |  | акт №65 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6
416 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф. П-14 | 6 | 2018-06-28 02:42 | 2018-06-28 02:43 | В | 0.016667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  | акт №66 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6
417 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф. ЧР-15 | 6 | 2018-06-28 02:42 | 2018-06-28 02:43 | В | 0.016667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3291 |  | акт №65 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6
418 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф. 16-17 | 6 | 2018-06-28 03:11 | 2018-06-28 03:12 | В | 0.016667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  | акт №67 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6
419 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф. 16-12 | 6 | 2018-06-28 03:11 | 2018-06-28 03:12 | В | 0.016667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290 |  | акт №67 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6
420 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф. 17-4 | 6 | 2018-06-28 03:30 | 2018-06-28 03:31 | В | 0.016667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1350 |  | акт №68 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6
421 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф. 17-5 | 6 | 2018-06-28 03:30 | 2018-06-28 03:31 | В | 0.016667 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200 |  | акт №68 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6
422 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф. 18-4 | 6 | 2018-06-28 04:11 | 2018-06-28 04:12 | В | 0.016667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  | акт №69 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6
423 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф. 18-10 | 6 | 2018-06-28 04:11 | 2018-06-28 04:12 | В | 0.016667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | акт №69 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6
424 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.16-17 | 6 | 2018-06-28 15:02 | 2018-06-28 15:02 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  | акт №72 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6
425 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф. 2-16 | 6 | 2018-06-28 15:47 | 2018-06-28 17:10 | П | 1.3833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1180 |  |  |  |  | 1 | 6
426 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦЛ-2 | 35 | 2018-06-28 15:50 | 2018-06-28 15:50 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 |  | акт №70 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6
427 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-1 | 6 | 2018-06-28 15:55 | 2018-06-28 15:55 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  | акт №71 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6
428 | ЦЭСО ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | С-92Ч | 110 | 2018-06-28 17:29 | 2018-06-28 17:29 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3353 |  | акт №73 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6
429 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-14 | 6 | 2018-06-28 22:22 | 2018-06-28 22:22 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |  | акт №74 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0 | 6
430 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.23-16 | 6 | 2018-06-29 01:03 | 2018-06-29 01:03 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 750 |  | акт №75 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6
431 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.23-13 | 6 | 2018-06-29 01:20 | 2018-06-29 01:39 | В | 0.31667 | ВЛ |  |  | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2430 |  | акт №76 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6
432 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.23-14 | 6 | 2018-06-29 04:48 | 2018-06-29 06:00 | П | 1.2 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 480 |  |  |  |  | 1 | 6
433 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф. 23-13 | 6 | 2018-06-29 10:19 | 2018-06-29 11:21 | П | 1.0333 | ВЛ |  |  | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2430 |  |  |  |  | 1 | 6
434 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф. Кр-2 | 6 | 2018-06-29 14:44 | 2018-06-29 17:58 | П | 3.2333 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1178 |  |  |  |  | 1 | 6
435 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | БРУ-6 №1 БКНС-14 | 6 | 2018-06-29 14:44 | 2018-06-29 22:18 | В | 7.5667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1430 |  | акт №79 | 3.4.12.3 | 4.13 | 1 | 6
436 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-24 | 6 | 2018-06-29 15:40 | 2018-06-29 18:30 | В | 2.8333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1040 |  | акт №77 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 6
437 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф. 30-14 | 6 | 2018-06-29 16:51 | 2018-06-29 19:07 | В | 2.2667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330 |  | акт №81 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6
438 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-8 | 6 | 2018-06-29 19:03 | 2018-06-29 22:13 | П | 3.1667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 440 |  |  |  |  | 1 | 6
439 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф. 6-24 | 6 | 2018-06-29 19:25 | 2018-06-29 22:04 | П | 2.65 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1040 |  |  |  |  | 1 | 6
440 | ЦЭСО ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | С-92Ч | 110 | 2018-06-29 20:08 | 2018-06-29 20:08 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3353 |  | акт №78 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6
441 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦЛ-9 | 35 | 2018-06-30 15:02 | 2018-06-30 15:02 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 |  | акт № 82 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6
442 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦЛ-9 | 35 | 2018-06-30 18:50 | 2018-06-30 18:50 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3866 |  | акт № 83 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6
443 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-8 | 6 (6.3) | 2018-07-03 01:35 | 2018-07-03 01:35 | В | 0 | ВЛ |  |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1460 |  | акт №84 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0 | 7
444 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-13 | 6 (6.3) | 2018-07-03 09:18 | 2018-07-03 11:13 | П | 1.9167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330 |  |  |  |  | 1 | 7
445 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-17 | 6 (6.3) | 2018-07-03 09:18 | 2018-07-03 16:48 | П | 7.5 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1 | 7
446 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.14-6 | 6 (6.3) | 2018-07-03 10:56 | 2018-07-03 15:37 | В | 4.6833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 840 |  | акт №86 | 3.4.7.4 | 4.12, 4.16 | 1 | 7
447 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-14 | 6 (6.3) | 2018-07-05 10:46 | 2018-07-05 11:24 | В | 0.63333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330 |  | акт №85 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0 | 7
448 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-14 | 6 (6.3) | 2018-07-05 14:16 | 2018-07-05 16:11 | П | 1.9167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330 |  |  |  |  | 1 | 7
449 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-5 | 6 (6.3) | 2018-07-06 10:04 | 2018-07-06 11:57 | П | 1.8833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 680 |  |  |  |  | 1 | 7
450 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-10 | 6 (6.3) | 2018-07-06 14:00 | 2018-07-06 14:50 | П | 0.83333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 390 |  |  |  |  | 1 | 7
451 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-17 | 6 (6.3) | 2018-07-06 16:43 | 2018-07-06 20:49 | П | 4.1 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 600 |  |  |  |  | 1 | 7
452 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Л-14 | 6 (6.3) | 2018-07-06 19:44 | 2018-07-06 19:44 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |  | акт №86 | 3.4.7.4 | 4.12, 4.16 | 1 | 7
453 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-7 | 6 (6.3) | 2018-07-08 00:18 | 2018-07-08 02:44 | П | 2.4333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1 | 7
454 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-2 | 6 (6.3) | 2018-07-08 11:29 | 2018-07-08 15:25 | П | 3.9333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1 | 7
455 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-7 | 6 (6.3) | 2018-07-08 23:20 | 2018-07-08 23:20 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 240 |  | акт №87 | 3.4.12.5 | 4.11, 4.12 | 0 | 7
456 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-6 | 6 (6.3) | 2018-07-09 10:06 | 2018-07-09 10:50 | П | 0.73333 | ВЛ |  |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 | 7
457 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-13 | 6 (6.3) | 2018-07-09 11:17 | 2018-07-09 12:27 | П | 1.1667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1200 |  |  |  |  | 1 | 7
458 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-5 | 6 (6.3) | 2018-07-09 14:37 | 2018-07-09 16:46 | П | 2.15 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | 7
459 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.16-17 | 6 (6.3) | 2018-07-09 15:05 | 2018-07-09 16:38 | В | 1.55 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  | акт №88 | 3.4.12 | 4.12 | 0 | 7
460 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-17 | 6 (6.3) | 2018-07-10 08:56 | 2018-07-10 12:24 | В | 3.4667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |  | акт №86 | 3.4.7.4 | 4.12, 4.16 | 1 | 7
461 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-6 | 6 (6.3) | 2018-07-10 10:20 | 2018-07-10 11:24 | П | 1.0667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 550 |  |  |  |  | 1 | 7
462 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.16-17 | 6 (6.3) | 2018-07-10 10:49 | 2018-07-10 13:16 | П | 2.45 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1 | 7
463 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-4 | 6 (6.3) | 2018-07-10 14:25 | 2018-07-10 15:08 | П | 0.71667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 580 |  |  |  |  | 1 | 7
464 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-8 | 6 (6.3) | 2018-07-11 10:04 | 2018-07-11 11:38 | П | 1.5667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | 7
465 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-14 | 6 (6.3) | 2018-07-11 14:13 | 2018-07-11 15:23 | П | 1.1667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 780 |  |  |  |  | 1 | 7
466 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-4 | 6 (6.3) | 2018-07-11 14:56 | 2018-07-11 16:40 | П | 1.7333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 7
467 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-10 | 6 (6.3) | 2018-07-12 11:02 | 2018-07-12 14:20 | П | 3.3 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1 | 7
468 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-12 | 6 (6.3) | 2018-07-12 14:00 | 2018-07-12 15:46 | П | 1.7667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1 | 7
469 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-2 | 6 (6.3) | 2018-07-12 15:17 | 2018-07-12 18:16 | П | 2.9833 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1 | 7
470 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-18 | 6 (6.3) | 2018-07-13 09:07 | 2018-07-13 10:57 | П | 1.8333 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 7
471 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-6 | 6 (6.3) | 2018-07-13 11:29 | 2018-07-13 15:16 | П | 3.7833 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1 | 7
472 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б8-9 | 6 (6.3) | 2018-07-13 13:00 | 2018-07-13 19:12 | П | 6.2 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1 | 7
473 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-1 | 6 (6.3) | 2018-07-13 15:05 | 2018-07-13 17:46 | П | 2.6833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1 | 7
474 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.26-10 | 6 (6.3) | 2018-07-14 15:39 | 2018-07-14 15:42 | В | 0.05 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 570 |  | акт №91 | 3.4.9 | 4.11 | 0 | 7
475 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б2-1 | 6 (6.3) | 2018-07-15 10:21 | 2018-07-15 11:33 | П | 1.2 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1 | 7
476 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б2-2 | 6 (6.3) | 2018-07-15 12:15 | 2018-07-15 13:08 | П | 0.88333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 550 |  |  |  |  | 1 | 7
477 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б2-20 | 6 (6.3) | 2018-07-15 13:46 | 2018-07-15 14:33 | П | 0.78333 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 7
478 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-5 | 6 (6.3) | 2018-07-16 10:44 | 2018-07-16 15:47 | П | 5.05 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1 | 7
479 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-18 | 6 (6.3) | 2018-07-17 10:10 | 2018-07-17 11:27 | П | 1.2833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1 | 7
480 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-17 | 6 (6.3) | 2018-07-17 10:14 | 2018-07-17 13:40 | П | 3.4333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 880 |  |  |  |  | 1 | 7
481 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-17 | 6 (6.3) | 2018-07-18 20:20 | 2018-07-18 20:20 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 880 |  | акт №92 | 3.4.10 | 4.12 | 0 | 7
482 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-12 | 6 (6.3) | 2018-07-19 11:45 | 2018-07-19 17:00 | П | 5.25 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1090 |  |  |  |  | 1 | 7
483 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б5-3 | 6 (6.3) | 2018-07-19 17:20 | 2018-07-19 18:50 | П | 1.5 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 |  |  |  |  | 1 | 7
484 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-6 | 6 (6.3) | 2018-07-20 09:58 | 2018-07-20 10:50 | П | 0.86667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 540 |  |  |  |  | 1 | 7
485 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-8 | 6 (6.3) | 2018-07-20 10:55 | 2018-07-20 11:25 | П | 0.5 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 440 |  |  |  |  | 1 | 7
486 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Гр-1 | 6 (6.3) | 2018-07-20 13:59 | 2018-07-20 13:59 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  | акт №93 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0 | 7
487 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-14 | 6 (6.3) | 2018-07-21 10:09 | 2018-07-21 21:26 | П | 11.2833 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1630 |  |  |  |  | 1 | 7
488 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-2 | 6 (6.3) | 2018-07-21 10:09 | 2018-07-21 21:26 | П | 11.2833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 460 |  |  |  |  | 1 | 7
489 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-1 | 6 (6.3) | 2018-07-24 09:51 | 2018-07-24 14:14 | П | 4.3833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1 | 7
490 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.26-4 | 6 (6.3) | 2018-07-24 09:55 | 2018-07-24 10:34 | П | 0.65 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1 | 7
491 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.26-5 | 6 (6.3) | 2018-07-24 11:01 | 2018-07-24 11:23 | П | 0.36667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1120 |  |  |  |  | 1 | 7
492 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.26-10 | 6 (6.3) | 2018-07-24 14:22 | 2018-07-24 14:59 | П | 0.61667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 570 |  |  |  |  | 1 | 7
493 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-5 | 6 (6.3) | 2018-07-24 14:48 | 2018-07-24 17:05 | П | 2.2833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1 | 7
494 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-14 | 6 (6.3) | 2018-07-24 14:48 | 2018-07-24 17:05 | П | 2.2833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310 |  |  |  |  | 1 | 7
495 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-6 | 6 (6.3) | 2018-07-24 15:30 | 2018-07-24 16:21 | П | 0.85 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 580 |  |  |  |  | 1 | 7
496 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.26-11 | 6 (6.3) | 2018-07-24 15:44 | 2018-07-24 16:46 | П | 1.0333 | ВЛ |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 750 |  |  |  |  | 1 | 7
497 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-7 | 6 (6.3) | 2018-07-25 10:40 | 2018-07-25 12:55 | П | 2.25 | ВЛ |  |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 320 |  |  |  |  | 1 | 7
498 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-13 | 6 (6.3) | 2018-07-27 10:19 | 2018-07-27 10:35 | П | 0.26667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 560 |  |  |  |  | 1 | 7
499 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-14 | 6 (6.3) | 2018-07-27 10:42 | 2018-07-27 11:08 | П | 0.43333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 640 |  |  |  |  | 1 | 7
500 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-15 | 6 (6.3) | 2018-07-27 11:18 | 2018-07-27 12:04 | П | 0.76667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1060 |  |  |  |  | 1 | 7
501 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б10-15 | 6 (6.3) | 2018-07-28 10:37 | 2018-07-28 11:23 | П | 0.76667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 440 |  |  |  |  | 1 | 7
502 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-20 | 6 (6.3) | 2018-07-29 18:20 | 2018-07-29 21:07 | В | 2.7833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |  | акт №94 | 3.4.8 | 4.11 | 0 | 7
503 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-20 | 6 (6.3) | 2018-07-29 21:07 | 2018-07-29 21:54 | П | 0.78333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1 | 7
504 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-17 | 6 (6.3) | 2018-07-31 08:54 | 2018-07-31 08:58 | В | 0.066667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 880 |  | акт №95 | 3.4.10 | 4.12 | 0 | 7
505 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-11 | 6 (6.3) | 2018-08-01 13:45 | 2018-08-01 16:01 | В | 2.2667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |  | акт№96 | 3.4.9.3 | 4.11 | 0 | 8
506 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.58-18 | 6 (6.3) | 2018-08-02 10:03 | 2018-08-02 12:35 | П | 2.5333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1230 |  |  |  |  | 1 | 8
507 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.О-16 | 6 (6.3) | 2018-08-02 14:24 | 2018-08-02 15:07 | П | 0.71667 | ВЛ |  |  | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1 | 8
508 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-17 | 6 (6.3) | 2018-08-02 15:06 | 2018-08-02 17:05 | П | 1.9833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 880 |  |  |  |  | 1 | 8
509 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-18 | 6 (6.3) | 2018-08-02 15:06 | 2018-08-02 17:05 | П | 1.9833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 8
510 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-14 | 6 (6.3) | 2018-08-02 20:32 | 2018-08-02 20:32 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 780 |  | акт№98 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 8
511 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-7 | 6 (6.3) | 2018-08-03 09:57 | 2018-08-03 17:15 | П | 7.3 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1 | 8
512 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-5 | 6 (6.3) | 2018-08-03 10:10 | 2018-08-03 12:41 | П | 2.5167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2290 |  |  |  |  | 1 | 8
513 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.16-13 | 6 (6.3) | 2018-08-04 02:27 | 2018-08-04 03:40 | В | 1.2167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 190 |  | акт№ 99 | 3.4.12.4, 3.4.13.3, 3.4.12.2 | 4.12, 4.14 | 0 | 8
514 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.16-14 | 6 (6.3) | 2018-08-04 02:27 | 2018-08-04 03:40 | В | 1.2167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 520 |  | акт№ 99 | 3.4.12.4, 3.4.13.3, 3.4.12.2 | 4.12, 4.14 | 0 | 8
515 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-14 | 6 (6.3) | 2018-08-04 03:13 | 2018-08-04 07:05 | В | 3.8667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 780 |  | акт№98 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 8
516 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-14 | 6 (6.3) | 2018-08-04 10:50 | 2018-08-04 11:39 | П | 0.81667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 780 |  |  |  |  | 1 | 8
517 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б11-1 | 6 (6.3) | 2018-08-04 11:58 | 2018-08-04 11:58 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 810 |  | акт№100 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 8
518 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б11-1 | 6 (6.3) | 2018-08-04 17:17 | 2018-08-04 18:32 | П | 1.25 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 810 |  |  |  |  | 1 | 8
519 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-18 | 6 (6.3) | 2018-08-04 17:30 | 2018-08-04 17:55 | П | 0.41667 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1 | 8
520 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-14 | 6 (6.3) | 2018-08-05 17:45 | 2018-08-05 18:13 | П | 0.46667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 780 |  |  |  |  | 1 | 8
521 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.О-31 | 6 (6.3) | 2018-08-07 10:57 | 2018-08-07 11:56 | П | 0.98333 | ВЛ |  |  | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 | 8
522 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-20 | 6 (6.3) | 2018-08-08 02:24 | 2018-08-08 02:24 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 560 |  | акт№102 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 8
523 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.О-21 | 6 (6.3) | 2018-08-08 10:00 | 2018-08-08 11:26 | П | 1.4333 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1 | 8
524 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.14-4 | 6 (6.3) | 2018-08-08 11:48 | 2018-08-08 18:08 | П | 6.3333 | ВЛ |  |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 410 |  |  |  |  | 1 | 8
525 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-12 | 6 (6.3) | 2018-08-08 14:17 | 2018-08-08 15:39 | П | 1.3667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1 | 8
526 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦЛ-5 | 35 | 2018-08-08 22:03 | 2018-08-08 22:03 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | акт№103 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0 | 8
527 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦЛ-8 | 35 | 2018-08-08 22:03 | 2018-08-08 22:03 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | акт№103 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0 | 8
528 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦЛ-6 | 35 | 2018-08-08 22:13 | 2018-08-08 22:13 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6040 |  | акт№104 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0 | 8
529 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦЛ-7 | 35 | 2018-08-08 22:13 | 2018-08-08 22:13 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5042 |  | акт№104 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0 | 8
530 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-14 | 6 (6.3) | 2018-08-09 10:00 | 2018-08-09 11:20 | П | 1.3333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330 |  |  |  |  | 1 | 8
531 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б1-9 | 6 (6.3) | 2018-08-09 11:02 | 2018-08-09 20:10 | П | 9.1333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 1 | 8
532 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б8-12 | 6 (6.3) | 2018-08-09 12:28 | 2018-08-09 16:17 | П | 3.8167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | 8
533 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-16 | 6 (6.3) | 2018-08-09 14:31 | 2018-08-09 15:39 | П | 1.1333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 | 8
534 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-8 | 6 (6.3) | 2018-08-09 15:01 | 2018-08-09 15:01 | В | 0 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 260 |  | акт№106 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 8
535 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-8 | 6 (6.3) | 2018-08-09 15:01 | 2018-08-09 15:01 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  | акт№105 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 8
536 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-18 | 6 (6.3) | 2018-08-09 15:35 | 2018-08-09 16:46 | П | 1.1833 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1 | 8
537 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦЛ-4 | 35 | 2018-08-10 00:03 | 2018-08-10 00:03 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3484 |  | акт№109 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0 | 8
538 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦР-14 | 35 | 2018-08-10 04:00 | 2018-08-10 08:46 | В | 4.7667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |  | акт№111 | 3.4.12.3, 3.4.13.1 | 4.21, 4.13 | 1 | 8
539 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦЛ-8 | 35 | 2018-08-10 04:00 | 2018-08-10 04:00 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2880 |  | акт№110 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 8
540 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦЛ-9 | 35 | 2018-08-10 04:00 | 2018-08-10 04:00 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4031 |  | акт№110 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 8
541 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦР-12 | 35 | 2018-08-10 04:00 | 2018-08-10 08:46 | В | 4.7667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  | акт№111 | 3.4.12.3, 3.4.13.1 | 4.21, 4.13 | 1 | 8
542 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-8 | 6 (6.3) | 2018-08-10 14:29 | 2018-08-10 17:15 | П | 2.7667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | 8
543 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-6 | 6 (6.3) | 2018-08-10 16:55 | 2018-08-10 19:29 | В | 2.5667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |  | акт№112 | 3.4.8.2 | 4.4, 4.12 | 1 | 8
544 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.14-3 | 6 (6.3) | 2018-08-13 10:16 | 2018-08-13 17:15 | П | 6.9833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 570 |  |  |  |  | 1 | 8
545 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.О-29 | 6 (6.3) | 2018-08-13 10:45 | 2018-08-13 11:54 | П | 1.15 | ВЛ |  |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 660 |  |  |  |  | 1 | 8
546 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б9-13 | 6 (6.3) | 2018-08-13 11:58 | 2018-08-13 18:10 | П | 6.2 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1 | 8
547 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-4 | 6 (6.3) | 2018-08-13 14:35 | 2018-08-13 16:00 | П | 1.4167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1 | 8
548 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.29-19 | 6 (6.3) | 2018-08-14 21:14 | 2018-08-14 21:14 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290 |  | акт№114 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 8
549 | ЦЭСО ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | С-95, С-96 | 110 | 2018-08-15 01:01 | 2018-08-15 01:01 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14660 |  | акт№115 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 8
550 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б3-7 | 6 (6.3) | 2018-08-15 11:18 | 2018-08-15 16:40 | П | 5.3667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1 | 8
551 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-20 | 6 (6.3) | 2018-08-17 10:00 | 2018-08-17 13:42 | П | 3.7 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1 | 8
552 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-2 | 6 (6.3) | 2018-08-17 10:29 | 2018-08-17 13:20 | П | 2.85 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 980 |  |  |  |  | 1 | 8
553 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.17-4 | 6 (6.3) | 2018-08-18 07:16 | 2018-08-18 07:17 | В | 0.016667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1350 |  | акт№116 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 8
554 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-14 | 6 (6.3) | 2018-08-22 10:46 | 2018-08-22 16:00 | П | 5.2333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 320 |  |  |  |  | 1 | 8
555 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.23-13 | 6 (6.3) | 2018-08-23 11:49 | 2018-08-23 17:08 | П | 5.3167 | ВЛ |  |  | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2430 |  |  |  |  | 1 | 8
556 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.17-9 | 6 (6.3) | 2018-08-23 17:31 | 2018-08-23 18:41 | В | 1.1667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |  | акт№117 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 8
557 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-21 | 6 (6.3) | 2018-08-24 09:00 | 2018-08-24 11:49 | П | 2.8167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1 | 8
558 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-18 | 6 (6.3) | 2018-08-25 14:30 | 2018-08-25 18:23 | П | 3.8833 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 630 |  |  |  |  | 1 | 8
559 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.28-4 | 6 (6.3) | 2018-08-26 10:00 | 2018-08-26 11:30 | П | 1.5 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1 | 8
560 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б5-2 | 6 (6.3) | 2018-08-28 10:33 | 2018-08-28 16:19 | П | 5.7667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 8
561 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б3-19 | 6 (6.3) | 2018-08-28 22:36 | 2018-08-28 23:02 | В | 0.43333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |  | акт№119 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1 | 8
562 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б3-9 | 6 (6.3) | 2018-08-28 22:36 | 2018-08-28 23:02 | В | 0.43333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |  | акт№119 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1 | 8
563 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-2 | 6 (6.3) | 2018-08-29 18:02 | 2018-08-29 18:47 | П | 0.75 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 8
564 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-7 | 6 (6.3) | 2018-08-30 13:30 | 2018-08-30 18:11 | П | 4.6833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 720 |  |  |  |  | 1 | 8
565 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.28-20 | 6 (6.3) | 2018-08-30 15:05 | 2018-08-30 16:53 | П | 1.8 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1 | 8
566 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.26-11 | 6 (6.3) | 2018-08-31 15:25 | 2018-08-31 18:17 | П | 2.8667 | ВЛ |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 750 |  |  |  |  | 1 | 8
567 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-14 | 6 (6.3) | 2018-08-31 18:32 | 2018-08-31 18:33 | В | 0.016667 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 350 |  | акт№121 | 3.4.12.5 | 4.11 | 0 | 8
568 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-17 | 6 (6.3) | 2018-09-01 09:09 | 2018-09-01 12:12 | П | 3.05 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 560 |  |  |  |  | 1 | 9
569 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.28-21 | 6 (6.3) | 2018-09-01 10:03 | 2018-09-01 12:43 | П | 2.6667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1 | 9
570 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б5-3 | 6 (6.3) | 2018-09-01 10:07 | 2018-09-01 12:20 | П | 2.2167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 |  |  |  |  | 1 | 9
571 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.28-9 | 6 (6.3) | 2018-09-02 10:03 | 2018-09-02 12:43 | П | 2.6667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1 | 9
572 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-6 | 6 (6.3) | 2018-09-03 10:09 | 2018-09-03 11:38 | П | 1.4833 | ВЛ |  |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 | 9
573 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-5 | 6 (6.3) | 2018-09-03 10:21 | 2018-09-03 13:48 | П | 3.45 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1 | 9
574 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.28-6 | 6 (6.3) | 2018-09-03 14:01 | 2018-09-03 17:58 | П | 3.95 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1 | 9
575 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-12 | 6 (6.3) | 2018-09-04 14:00 | 2018-09-04 19:53 | П | 5.8833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290 |  |  |  |  | 1 | 9
576 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б10-18 | 6 (6.3) | 2018-09-05 11:00 | 2018-09-05 17:25 | П | 6.4167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1 | 9
577 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-6 | 6 (6.3) | 2018-09-06 10:00 | 2018-09-06 13:35 | П | 3.5833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 550 |  |  |  |  | 1 | 9
578 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-1 | 6 (6.3) | 2018-09-06 15:00 | 2018-09-06 17:54 | П | 2.9 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1 | 9
579 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-15 | 6 (6.3) | 2018-09-09 10:03 | 2018-09-09 14:53 | П | 4.8333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 440 |  |  |  |  | 1 | 9
580 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-9 | 6 (6.3) | 2018-09-09 10:15 | 2018-09-09 14:47 | П | 4.5333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 380 |  |  |  |  | 1 | 9
581 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.29-19 | 6 (6.3) | 2018-09-09 11:37 | 2018-09-09 11:54 | П | 0.28333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290 |  |  |  |  | 1 | 9
582 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-16 | 6 (6.3) | 2018-09-09 15:14 | 2018-09-09 18:00 | П | 2.7667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1 | 9
583 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-8 | 6 (6.3) | 2018-09-10 10:33 | 2018-09-10 15:57 | П | 5.4 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | 9
584 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.21-7 | 6 (6.3) | 2018-09-10 10:33 | 2018-09-10 15:53 | П | 5.3333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 | 9
585 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.26-10 | 6 (6.3) | 2018-09-10 14:28 | 2018-09-10 17:19 | П | 2.85 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 570 |  |  |  |  | 1 | 9
586 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-18 | 6 (6.3) | 2018-09-14 15:26 | 2018-09-14 15:26 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 420 |  | акт№ 123 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 9
587 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-4 | 6 (6.3) | 2018-09-17 10:35 | 2018-09-17 10:50 | П | 0.25 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 9
588 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б4-19 | 6 (6.3) | 2018-09-17 19:15 | 2018-09-17 20:00 | В | 0.75 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  | акт№ 124 | 3.4.8 | 4.11 | 0 | 9
589 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-11 | 6 (6.3) | 2018-09-19 10:48 | 2018-09-19 14:13 | П | 3.4167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 9
590 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-6 | 6 (6.3) | 2018-09-20 | 2018-09-20 | П | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | 9
591 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-12 | 6 (6.3) | 2018-09-21 14:00 | 2018-09-21 16:20 | П | 2.3333 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 530 |  |  |  |  | 1 | 9
592 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.23-16 | 6 (6.3) | 2018-09-25 10:21 | 2018-09-25 14:04 | П | 3.7167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 750 |  |  |  |  | 1 | 9
593 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-20 | 6 (6.3) | 2018-09-28 10:57 | 2018-09-28 14:57 | П | 4 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1 | 9
594 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-8 | 6 (6.3) | 2018-09-28 17:11 | 2018-09-28 18:25 | П | 1.2333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 9
595 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-13 | 6 (6.3) | 2018-09-28 23:46 | 2018-09-29 13:35 | В | 13.8167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1380 |  | акт№ 126 | 3.4.7.4 | 4.11 | 1 | 9
596 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-18 | 6 (6.3) | 2018-09-29 16:25 | 2018-09-29 18:05 | П | 1.6667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1 | 9
597 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-5 | 6 (6.3) | 2018-09-30 10:49 | 2018-09-30 10:56 | П | 0.11667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 680 |  |  |  |  | 1 | 9
598 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-6 | 6 (6.3) | 2018-09-30 10:49 | 2018-09-30 10:56 | П | 0.11667 | ВЛ |  |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 | 9
599 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-6 | 6 (6.3) | 2018-09-30 15:25 | 2018-09-30 17:03 | П | 1.6333 | ВЛ |  |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 | 9
600 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-16 | 6 (6.3) | 2018-09-30 16:21 | 2018-09-30 20:40 | П | 4.3167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 390 |  |  |  |  | 1 | 9
601 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-7 | 6 (6.3) | 2018-10-01 15:31 | 2018-10-01 15:31 | В | 0 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 860 |  | акт №128 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 10
602 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-21 | 6 (6.3) | 2018-10-02 10:05 | 2018-10-02 12:54 | П | 2.8167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 390 |  |  |  |  | 1 | 10
603 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-16 | 6 (6.3) | 2018-10-03 10:03 | 2018-10-03 15:07 | П | 5.0667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 870 |  |  |  |  | 1 | 10
604 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-15 | 6 (6.3) | 2018-10-03 10:03 | 2018-10-03 15:07 | П | 5.0667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 880 |  |  |  |  | 1 | 10
605 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-16 | 6 (6.3) | 2018-10-03 10:25 | 2018-10-03 12:04 | П | 1.65 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1 | 10
606 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-7 | 6 (6.3) | 2018-10-03 16:20 | 2018-10-03 17:15 | П | 0.91667 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 860 |  |  |  |  | 1 | 10
607 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.26-10 | 6 (6.3) | 2018-10-04 09:54 | 2018-10-04 16:16 | П | 6.3667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 570 |  |  |  |  | 1 | 10
608 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-16 | 6 (6.3) | 2018-10-05 15:16 | 2018-10-05 17:56 | П | 2.6667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1 | 10
609 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-14 | 6 (6.3) | 2018-10-06 10:27 | 2018-10-06 12:52 | П | 2.4167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 640 |  |  |  |  | 1 | 10
610 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-10 | 6 (6.3) | 2018-10-06 14:49 | 2018-10-06 14:49 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |  | акт №129 | 3.4.13.4 | 4.14 | 0 | 10
611 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-8 | 6 (6.3) | 2018-10-07 09:41 | 2018-10-07 12:20 | П | 2.65 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1 | 10
612 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-18 | 6 (6.3) | 2018-10-08 15:25 | 2018-10-08 17:47 | П | 2.3667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 440 |  |  |  |  | 1 | 10
613 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-1 | 6 (6.3) | 2018-10-09 18:28 | 2018-10-09 23:57 | В | 5.4833 | ВЛ |  |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 420 |  | акт №130 | 3.4.12.2, 3.4.13 | 4.4, 4.12 | 0 | 10
614 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-2 | 6 (6.3) | 2018-10-09 18:28 | 2018-10-09 23:57 | В | 5.4833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 460 |  | акт №130 | 3.4.12.2, 3.4.13 | 4.4, 4.12 | 0 | 10
615 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.26-5 | 6 (6.3) | 2018-10-11 13:05 | 2018-10-11 16:58 | В | 3.8833 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1120 |  | акт №131 | 3.4.7.4, 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 10
616 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.26-5 | 6 (6.3) | 2018-10-11 16:59 | 2018-10-11 17:50 | П | 0.85 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1120 |  |  |  |  | 1 | 10
617 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-16 | 6 (6.3) | 2018-10-14 15:25 | 2018-10-14 16:36 | П | 1.1833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1 | 10
618 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-8 | 6 (6.3) | 2018-10-15 10:03 | 2018-10-15 11:15 | П | 1.2 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1 | 10
619 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-19 | 6 (6.3) | 2018-10-15 13:46 | 2018-10-15 17:45 | П | 3.9833 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 730 |  |  |  |  | 1 | 10
620 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-17 | 6 (6.3) | 2018-10-15 15:12 | 2018-10-15 17:40 | П | 2.4667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 490 |  |  |  |  | 1 | 10
621 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-19 | 6 (6.3) | 2018-10-16 12:12 | 2018-10-16 12:12 | В | 0 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 730 |  | акт №133 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0 | 10
622 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Гр-2 | 6 (6.3) | 2018-10-16 14:21 | 2018-10-16 16:51 | П | 2.5 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290 |  |  |  |  | 1 | 10
623 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-9 | 6 (6.3) | 2018-10-17 09:33 | 2018-10-17 10:46 | П | 1.2167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1 | 10
624 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.ЧР-15 | 6 (6.3) | 2018-10-17 20:14 | 2018-10-17 20:14 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 570 |  | акт №134 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 10
625 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-9 | 6 (6.3) | 2018-10-18 09:59 | 2018-10-18 11:26 | П | 1.45 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 380 |  |  |  |  | 1 | 10
626 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б11-1 | 6 (6.3) | 2018-10-18 10:14 | 2018-10-18 12:56 | П | 2.7 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 810 |  |  |  |  | 1 | 10
627 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.14-4 | 6 (6.3) | 2018-10-18 10:25 | 2018-10-18 16:48 | П | 6.3833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 610 |  |  |  |  | 1 | 10
628 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.ЧР-15 | 6 (6.3) | 2018-10-18 15:31 | 2018-10-18 17:08 | В | 1.6167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 570 |  | акт №134 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 10
629 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-3 | 6 (6.3) | 2018-10-22 09:54 | 2018-10-22 13:24 | П | 3.5 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 580 |  |  |  |  | 1 | 10
630 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Гр-13 | 6 (6.3) | 2018-10-23 15:22 | 2018-10-23 18:38 | П | 3.2667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 10
631 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-7 | 6 (6.3) | 2018-10-25 09:44 | 2018-10-25 13:10 | П | 3.4333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 720 |  |  |  |  | 1 | 10
632 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-5 | 6 (6.3) | 2018-10-27 18:54 | 2018-10-27 18:54 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 680 |  | акт №136 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 10
633 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-6 | 6 (6.3) | 2018-10-29 00:23 | 2018-10-29 00:23 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 550 |  | акт №137 | 3.4.12.1 | 4.4, 4.11 | 0 | 10
634 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.17-4 | 6 (6.3) | 2018-10-30 02:10 | 2018-10-30 09:15 | В | 7.0833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1350 |  | акт №138 | 3.4.9.1 | 4.11 | 0 | 10
635 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.29-19 | 6 (6.3) | 2018-10-30 10:09 | 2018-10-30 12:31 | П | 2.3667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290 |  |  |  |  | 1 | 10
636 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-6 | 6 (6.3) | 2018-11-02 10:10 | 2018-11-02 13:34 | П | 3.4 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 550 |  |  |  |  | 1 | 11
637 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-6 | 6 (6.3) | 2018-11-09 11:26 | 2018-11-09 13:45 | П | 2.3167 | ВЛ |  |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 | 11
638 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ПС | ПС 35/6 кВ №502 В-6 2Т | 6 (6.3) | 2018-11-10 08:42 | 2018-11-10 09:04 | В | 0.36667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 820 |  | акт №140 | 3.4.13.3, 3.4.7.3, 3.4.12.5 | 4.10, 4.11, 4.12 | 1 | 11
639 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-6 | 6 (6.3) | 2018-11-10 10:48 | 2018-11-10 11:15 | П | 0.45 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1 | 11
640 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-16 | 6 (6.3) | 2018-11-10 11:49 | 2018-11-10 13:35 | П | 1.7667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 | 11
641 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-18 | 6 (6.3) | 2018-11-11 07:38 | 2018-11-11 08:02 | В | 0.4 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | акт №140 | 3.4.13.3, 3.4.7.3, 3.4.12.5 | 4.10, 4.11, 4.12 | 1 | 11
642 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-1 | 6 (6.3) | 2018-11-11 11:51 | 2018-11-11 14:06 | П | 2.25 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1470 |  |  |  |  | 1 | 11
643 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б10-15 | 6 (6.3) | 2018-11-13 11:00 | 2018-11-13 12:15 | П | 1.25 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 440 |  |  |  |  | 1 | 11
644 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б5-2 | 6 (6.3) | 2018-11-16 12:36 | 2018-11-16 17:21 | П | 4.75 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 11
645 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-13 | 6 (6.3) | 2018-11-17 13:00 | 2018-11-17 15:20 | В | 2.3333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |  | акт №140 | 3.4.13.3, 3.4.7.3, 3.4.12.5 | 4.10, 4.11, 4.12 | 1 | 11
646 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-8 | 6 (6.3) | 2018-11-20 15:00 | 2018-11-20 17:20 | П | 2.3333 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1 | 11
647 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-13 | 6 (6.3) | 2018-11-22 11:36 | 2018-11-22 18:10 | П | 6.5667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1 | 11
648 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-16 | 6 (6.3) | 2018-11-23 11:33 | 2018-11-23 18:07 | П | 6.5667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 390 |  |  |  |  | 1 | 11
649 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.16-13 | 6 (6.3) | 2018-11-24 13:49 | 2018-11-24 18:30 | В | 4.6833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 190 |  | акт №140 | 3.4.13.3, 3.4.7.3, 3.4.12.5 | 4.10, 4.11, 4.12 | 1 | 11
650 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-6 | 6 (6.3) | 2018-11-24 15:43 | 2018-11-24 18:32 | П | 2.8167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 550 |  |  |  |  | 1 | 11
651 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-15 | 6 (6.3) | 2018-11-24 15:47 | 2018-11-24 17:25 | П | 1.6333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330 |  |  |  |  | 1 | 11
652 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б10-17 | 6 (6.3) | 2018-11-25 10:29 | 2018-11-25 11:48 | П | 1.3167 | ВЛ |  |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 600 |  |  |  |  | 1 | 11
653 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-12 | 6 (6.3) | 2018-11-25 10:58 | 2018-11-25 12:00 | П | 1.0333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1 | 11
654 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-20 | 6 (6.3) | 2018-11-26 06:01 | 2018-11-26 06:01 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |  | акт №141 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0 | 11
655 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-8 | 6 (6.3) | 2018-11-27 17:42 | 2018-11-27 18:45 | П | 1.05 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1 | 11
656 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-20 | 6 (6.3) | 2018-12-03 10:23 | 2018-12-03 13:49 | П | 3.4333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 550 |  |  |  |  | 1 | 12
657 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-6 | 6 (6.3) | 2018-12-04 15:01 | 2018-12-04 16:02 | П | 1.0167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 12
658 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б10-19 | 6 (6.3) | 2018-12-05 11:08 | 2018-12-05 12:29 | П | 1.35 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 600 |  |  |  |  | 1 | 12
659 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-12 | 6 (6.3) | 2018-12-06 11:07 | 2018-12-06 13:44 | В | 2.6167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310 |  | акт №140 | 3.4.13.3, 3.4.7.3, 3.4.12.5 | 4.10, 4.11, 4.12 | 1 | 12
660 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-19 | 6 (6.3) | 2018-12-07 10:40 | 2018-12-07 15:18 | П | 4.6333 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 830 |  |  |  |  | 1 | 12
661 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-8 | 6 (6.3) | 2018-12-07 13:16 | 2018-12-07 15:06 | П | 1.8333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 12
662 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-5 | 6 (6.3) | 2018-12-07 13:16 | 2018-12-07 15:06 | П | 1.8333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4380 |  |  |  |  | 1 | 12
663 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.14-6 | 6 (6.3) | 2018-12-10 14:51 | 2018-12-10 16:56 | П | 2.0833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 730 |  |  |  |  | 1 | 12
664 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б1-9 | 6 (6.3) | 2018-12-12 11:12 | 2018-12-12 19:17 | П | 8.0833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 610 |  |  |  |  | 1 | 12
665 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-19 | 6 (6.3) | 2018-12-13 10:38 | 2018-12-13 13:47 | П | 3.15 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 830 |  |  |  |  | 1 | 12
666 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.12-8 | 6 (6.3) | 2018-12-16 01:45 | 2018-12-16 01:45 | В | 0 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  | акт №142 | 3.4.7.4 | 4.12 | 0 | 12
667 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.12-8 | 6 (6.3) | 2018-12-16 14:41 | 2018-12-16 15:40 | П | 0.98333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | 12
668 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б1-10 | 6 (6.3) | 2018-12-16 21:22 | 2018-12-16 21:28 | П | 0.1 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |  |  |  |  | 1 | 12
669 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б1-9 | 6 (6.3) | 2018-12-16 21:22 | 2018-12-16 21:28 | П | 0.1 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 610 |  |  |  |  | 1 | 12
670 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б1-9 | 6 (6.3) | 2018-12-17 11:55 | 2018-12-17 14:41 | П | 2.7667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 610 |  |  |  |  | 1 | 12
671 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б1-10 | 6 (6.3) | 2018-12-17 11:55 | 2018-12-17 14:41 | П | 2.7667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |  |  |  |  | 1 | 12
672 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-6 | 6 (6.3) | 2018-12-18 10:04 | 2018-12-18 12:40 | П | 2.6 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 640 |  |  |  |  | 1 | 12
673 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б4-10 | 6 (6.3) | 2018-12-19 14:38 | 2018-12-19 15:03 | П | 0.41667 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 12
674 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-2 | 6 (6.3) | 2018-12-21 18:18 | 2018-12-21 20:30 | П | 2.2 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1 | 12
675 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-8 | 6 (6.3) | 2018-12-21 18:18 | 2018-12-21 20:30 | П | 2.2 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 560 |  |  |  |  | 1 | 12
676 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-10 | 6 (6.3) | 2018-12-21 18:18 | 2018-12-21 20:30 | П | 2.2 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 550 |  |  |  |  | 1 | 12
677 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-10 | 6 (6.3) | 2018-12-22 16:16 | 2018-12-22 17:30 | В | 1.2333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 550 |  | акт №140 | 3.4.13.3, 3.4.7.3, 3.4.12.5 | 4.10, 4.11, 4.12 | 1 | 12
678 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-10 | 6 (6.3) | 2018-12-24 14:45 | 2018-12-24 15:46 | П | 1.0167 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 550 |  |  |  |  | 1 | 12
679 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-12 | 6 (6.3) | 2018-12-28 15:50 | 2018-12-28 18:06 | В | 2.2667 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 320 |  | акт №140 | 3.4.13.3, 3.4.7.3, 3.4.12.5 | 4.10, 4.11, 4.12 | 1 | 12
680 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-13 | 6 (6.3) | 2018-12-30 15:04 | 2018-12-30 16:37 | П | 1.55 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 370 |  |  |  |  | 1 | 12
[6 empty] | Генеральный директор |  |  |  |  | Мажурин В.А.
[6 empty] | (Должность) |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  | (Подпись)

## Форма 8.3.
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года
ООО "Энергонефть Томск"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: |  | 2011 |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. |  | 5 |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. |  | 24 |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. |  | 714 |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. |  | 1268 |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | 0.056456 |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | 0.02188 |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. |  | 1.2559 |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. |  | 0.40925 |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
Генеральный директор |  | Мажурин В.А.
Должность |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## Факт и План
Фактические и плановые значения показателей надежности и качества услуг за 2018 год
ООО "Энергонефть Томск"
наименование электросетевой организации
Наименование показателя | Фактические значения показателей за отчетный период 2018 год | Плановые значения показателей на долгосрочный период регулирования
|  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.054235 | 0.0571 | 0.0562 | 0.0554 | 0.0546 | 0.0538
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг (Птсо) | 0.88232 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975
Генеральный директор |  |  |  |  | Мажурин В.А.
(должность) |  |  | (подпись) |  | (ФИО)