## Содержание
Отчет по показателям уровня надёжности и качества оказываемых услуг
|  | ООО "Энергонефть Томск" | за 2019 год
(наименование электросетевой организации)
№ | Форма Методических указаний (Приказ Минэнерго России от 29.11.2016 №1256 ) | Наименование
1 | Форма 1.1 | Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации ООО "Энергонефть Томск" за 2019 год
2 | Форма 1.2 | Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии за 2019 год
3 | Форма 1.3 | Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
4 | Форма 1.5 | Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
5 | Форма 1.7 | Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1 (для территориальной сетевой организации, долгосрочный период регулирования которой начинается с 2019 года)
6 | Форма 1.9 | Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
7 | Форма 2.1 | Расчет значения индикатора информативности
8 | Форма 2.2 | Расчет значения индикатора исполнительности
9 | Форма 2.3 | Расчет значения индикатора результативности обратной связи
10 | Форма 2.4 | Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества обслуживания потребителей, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
11 | Форма 3.1 | Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период, 2019 год
12 | Форма 3.2 | Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2019 год
13 | Форма 3.3 | Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период 2019 г.
14 | Форма 4.1 | Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
15 | Форма 4.2 | Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
16 | Форма 8.1 | Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2019 год
17 | Форма 8.3 | Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2019 года
18 |  | Фактические и плановые значения показателей надежности и качества услуг за 2019 год
Первый заместитель генерального директора - главный инженер |  |  |  | Ломакин Д.В.
|  | (должность) |  | (Ф.И.О.) | (подпись)

## Форма 1.1
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии
для потребителей услуг электросетевой организации ООО "Энергонефть Томск" за 2019 год
№ п/п | Обосновывающие данные для расчета <1> | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
| 1 | 2 | 4
1 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за январь | 0 | 1950
2 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за февраль | 0 | 1965
3 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за март | 0.76667 | 2011
4 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за апрель | 4.4167 | 2011
5 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за май | 4.3333 | 2011
6 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за июнь | 17.05 | 2011
7 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за июль | 2.3333 | 2011
8 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за август | 0 | 2011
9 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за сентябрь | 14.8833 | 2011
10 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за октябрь | 18.7667 | 2011
11 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за ноябрь | 6.4 | 2011
12 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за декабрь | 3.3333 | 2011
Первый заместитель генерального директора - главный инженер |  | Ломакин Д.В.
| (Должность) | (Ф.И.О.) | (Подпись)
<1> В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## Форма 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии за 2019 год
ООО "Энергонефть Томск"
(наименование электросетевой организации)
|  | план 2019 г. | факт 2019 г.
2015 год
Факт
Максимальное за расчетный период 2017 г. число точек присоединения |  | 2003 | 2011
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  | 107.7614 | 72.2833
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  | 0.0538 | 0.035944
Первый заместитель генерального директора - главный инженер |  | ____________________ | Ломакин Д.В.
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.)

## Форма 1.3.
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
ООО "Энергонефть Томск"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. |  | 2011 |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
2 |  |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час |  | 0.037635 |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
3 |  |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | 0.011437 |  | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 (Σ столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
Первый заместитель генерального директора - главный инженер |  |  |  | Ломакин Д.В.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## Форма 1.5
Форма 1.5 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1
ООО "Энергонефть Томск"
(наименование электросетевой организации)
Показатель | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 отчетный период
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1. Проведение капитальных ремонтов, вырубки пораслей в охранной зоне ВЛ. 2. Оптимизация схем электроснабжения по мероприятиям, в рамках капитальных ремонтов, реконструкции объектов. 3. Проведение работ с потребителями подключеными к сетям ООО "Энергонефть Томск" по приведению сетей потребителя в надлежащее техническое состояние. 4. Отключение от сетей бездействующих участков ВЛ и оборудования. | Мероприятия направлены на снижение количества, длительности и тяжести отключений, уменьшение времени на поиск и устранение нарушений. Улучшение качества оказываемых услуг потребителям электроэнергии. | 0.0571 | 0.0562 | 0.0554 | 0.0546 | 0.0538
Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (Птпр) | Поддержка интернет-сервиса электронной подачи и обработки заявок на технологическое присоединение. Данный сервис псокращает время обработки Заявок на ТП, начиная от приема до конечного результата в виде подписанного договора. | Предоставление на официальном ресурсе возможность подачи заявки на ТП в электронном виде, а так же возможность отслеживания прохождения этапов обработки заявки (в соответсвии с Постановлением Правительства № 861). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | поясняет сектор технологических присоединений
Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) | 1. Постоянная актуализация информации на официальном сайте ООО "Энергонефть Томск" в сети интернет . 2. Ведение разъяснительной работы с потребителями услуг по порядку технологических присоединений, порядку заключения договоров. 3. Согласование графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт с потребителями услуг. | Необходимость разъяснения потребителям их прав и обязаностей при осуществлениии технологических присоединений и пользовании услугами по передаче электрической энергии, в целях снижения времени проходящего от подачи заявки до подключения и заключения договоров. | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975
| Первый заместитель генерального директора - главный инженер | _______________________ | Ломакин Д.В.
| Должность | (подпись) | (Ф.И.О.)
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2_Информация предоставляется справочно.

## Форма 1.7
Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования1 (для территориальной сетевой организации, долгосрочный период регулирования которой, начинается с 2018 года)
ООО "Энергонефть Томск"
Наименование сетевой организации
Показатель | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 1. Проведение капитальных ремонтов, вырубки пораслей в охранной зоне ВЛ. 2. Оптимизация схем электроснабжения по мероприятиям, в рамках капитальных ремонтов, реконструкции объектов. 3. Проведение работ с потребителями подключеными к сетям ООО "Энергонефть Томск" по приведению сетей потребителя в надлежащее техническое состояние. 4. Отключение от сетей бездействующих участков ВЛ и оборудования. | Мероприятия направлены на снижение количества, длительности и тяжести отключений, уменьшение времени на поиск и устранение нарушений. Улучшение качества оказываемых услуг потребителям электроэнергии. | 0.05561 | 0.05478 | 0.05396 | 0.05315 | 0.05235
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  |  | 0.02155 | 0.02123 | 0.02091 | 0.0206 | 0.02029
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | Поддержка интернет-сервиса электронной подачи и обработки заявок на технологическое присоединение. Данный сервис псокращает время обработки Заявок на ТП, начиная от приема до конечного результата в виде подписанного договора. | Необходимость разъяснения потребителям их прав и обязаностей при осуществлениии технологических присоединений и пользовании услугами по передаче электрической энергии, в целях снижения времени проходящего от подачи заявки до подключения и заключения договоров. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2 Информация предоставляется справочно.
| Первый заместитель генерального директора - главный инженер | ______________________________ |  | Ломакин Д.В.
| (должность) | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## Форма 1.9.
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
ООО "Энергонефть Томск"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п |  |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 |  |  |  | Значение характеристики |  | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  |  |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км |  |  | 4434.4705
1.1 |  |  |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км |  |  | 4.119
2 |  |  |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % |  |  | 0.09289% |  |  |  |  | (п. 1.1/п. 1)
3 |  |  |  | Максимальной за год число точек поставки, шт. |  |  | 2011 |  |  |  |  | (значение из формы п. 1 формы 1.3 приложения 1 к методическим указаниям)
4 |  |  |  | Число разъединителей и выключателей, шт. |  |  | 2968
5 |  |  |  | Средняя летняя температура, °C |  |  | 18
6 |  |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi |  |  | 6 |  | - |  |  | (форма 9.1)
7 |  |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi |  |  | 3 |  | - |  |  | (форма 9.2)
_____1_Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
_____Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
_____Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
_____Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".
| Первый заместитель генерального директора - главный инженер | [8 empty] | Ломакин Д.В.
[5 empty] | (должность) | 0 |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)

## Форма 2.1
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
ООО "Энергонефть Томск"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | 2019 г. |  | Ф / П * 100, (%) | Зависимость | Оценочный балл
| Фактическое (Ф) | Плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | плановое
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 2 | Ин | 2
в том числе, по критериям: | [5 empty] | 1.1. | 1
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 1 | 1 | 100 | прямая | 2 | 1.2. а) | 0
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 12 | 12 | 100 | прямая | 2 | 1.2. б) | 1
в том числе : | [5 empty] | 1.2. в) | 11
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100 | - | - | 1.2. г) | 0
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 1 | 100 | - | - | 2.1. | 1
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 11 | 11 | 100 | - | - | 2.2. | 0
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 0 | 0 | 100 | - | - | 2.3. | 0
[6 empty] | 3. | 1
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации | - | - | - | - | 2 | 4. | 1
в том числе по критериям: | [5 empty] | 5.1. | 0.022814
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2 | 6.1. | 0.076046
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | 0.024706 | 0.022814 | 108.2941 | обратная | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.024706 | 0.022814 | 108.2941
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.07302 | 0.076046 | 96.0208 | обратная | 2
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | 2
Первый заместитель генерального директора - главный инженер |  |  |  | Ломакин Д.В.
(должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## Форма 2.2
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
ООО "Энергонефть Томск"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение 2019 год |  | Ф / П * 100, (%) | Зависи мость | Оцено чный балл
| Фактическое (Ф) | Плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | плановое
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, | - | - | - | - | 0.5 | Ис | 0.425
в том числе, по критериям: | [5 empty] | 1.1. | 0
1.1.Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5 | 1.2. а) | 29.6
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | 100 | обратная | 0.5 | 1.2. б) | 29.6
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 29.6 | 29.6 | 100 | - | - | 1.3. | 0 | - | -
б) для остальных потребителей услуг, дней | 29.6 | 29.6 | 100 | - | - | 2.1. | 0.08365 | - | -
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5 | 3.1. | 1
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | - | - | 0.5 | 3.2. | 0.4061
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.078235 | 0.08365 | 93.5267 | обратная | 0.5 | 4.1. | 0
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | 0.375
в том числе по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 0.5
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0.26604 | 0.4061 | 65.5106 | обратная | 0.25
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2
4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100
5. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | 0.3938
Первый заместитель генерального директора - главный инженер |  |  | Ломакин Д.В.
(должность) | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
0

## Форма 2.3
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
ООО "Энергонефть Томск"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение 2019 год |  | Ф / П * 100, (%) | Зависи мость | Оцено чный балл
| Фактическое (Ф) | Плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | плановое
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2 | Рс | 2
[6 empty] | 1. | 1
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | 2.1667 | 2.1. | 0.064639
в том числе по критериям: | [5 empty] | 2.2. | 0.045627
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.061765 | 0.064639 | 95.5536 | обратная | 2 | 2.3. | 0.034221
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.04098 | 0.045627 | 89.8154 | прямая | 2 | 2.4. | 0.0076046
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.030118 | 0.034221 | 88.0105 | обратная | 2 | 2.5. | 0
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.011176 | 0.0076046 | 146.9706 | обратная | 3 | 2.6. | 0
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 | 3.1. | 20
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 | 3.2. а) | 0
[6 empty] | 3.2. б) | 0
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - | - | 2 | 3.2. в) | 0
в том числе по критериям: | [5 empty] | 4.1. | 0
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 20 | 20 | 100 | обратная | 2
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | 100 | прямая | 2 | 5.2. | 0
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | - | -
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | - | -
в) <*> системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | - | -
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
6. Итого по индикатору результативности обратной связи | - | - | - | - | 2.0333
Первый заместитель генерального директора - главный инженер |  |  | Ломакин Д.В.
(должность) | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
*Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

## Форма 2.4
Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества обслуживания потребителей, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1
ООО "Энергонефть Томск"
(наименование территориальной сетевой организации)
Показатель | Значение показателя, годы:
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества 2 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 отчетный период
| (год) | (год) | (год) | (год) | (год)
Ин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2. а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. б) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2. в) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
1.2. г) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
2.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5.1. | 0.022814 | 0.022814 | 0.022814 | 0.022814 | 0.022814
6.1. | 0.076046 | 0.076046 | 0.076046 | 0.076046 | 0.076046
6.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ис | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425
1.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. а) | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6
1.2. б) | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6
1.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | 0.08365 | 0.08365 | 0.08365 | 0.08365 | 0.08365
3.1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3.2. | 0.4061 | 0.4061 | 0.4061 | 0.4061 | 0.4061
4.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.1. | 0.064639 | 0.064639 | 0.064639 | 0.064639 | 0.064639
2.2. | 0.045627 | 0.045627 | 0.045627 | 0.045627 | 0.045627
2.3. | 0.034221 | 0.034221 | 0.034221 | 0.034221 | 0.034221
2.4. | 0.0076046 | 0.0076046 | 0.0076046 | 0.0076046 | 0.0076046
2.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
3.2. а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975
Первый заместитель генерального директора - главный инженер |  |  |  | Ломакин Д.В.
Должность |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
1 Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2 Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего Приложения.

## Форма 3.1.
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2019 год
ООО "Энергонефть Томск"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  |  | 2
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  |  |  | 3488
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  |  |  | 0
| Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) |  |  |  | 1
Первый заместитель генерального директора - главный инженер |  |  | Ломакин Д.В.
Должность |  |  | Ф.И.О. | Подпись

## Форма 3.2.
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
заявителей к сети, в период 2019 год
ООО "Энергонефть Томск"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  |  | 2
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) |  |  |  | 3364
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) |  |  |  | 0
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) |  |  |  | 1
Первый заместитель генерального директора - главный инженер |  |  | Ломакин Д.В.
Должность |  |  | Ф.И.О. | Подпись

## Форма 3.3
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период 2019 г.
ООО "Энергонефть Томск"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  | Число, шт.
1 |  | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) |  | 0
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) |  | 348.8 | Количество, десятки шт. (без округления)
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) |  | 1
Первый заместитель генерального директора - главный инженер | ______________________________ | Ломакин Д.В.
(должность) | (подпись) | (Ф.И.О.)

## Форма 4.1.
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
ООО "Энергонефть Томск"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № формулы (пункта) методических указаний |  | Значение
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 1 |  | 0.035944
| Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  |  | 4 |  | 52.8253
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) |  |  | 2 |  | 0.037635
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) |  |  | 3 |  | 0.011437
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  | 7 или 12 |  | 1 | [28 empty] | с форм тех присоед
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) |  |  | 11 |  | 0.88232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Плановое значение показателя Пп, Пплп |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0.0538
| Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 1
| Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0.8975
| Плановое значение показателя Пens, Пплens |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | -
| Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | -
| Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | -
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
Первый заместитель генерального директора - главный инженер |  |  | Ломакин Д.В.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## Форма 4.2.
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
ООО "Энергонефть Томск"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № пункта методических указаний | Значение
| 1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | пункт 5 |  | 0
| 2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | Пункт 5 |  | 0
| 3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | Пункт 5 |  | 0
| 4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач |  |  | Пункт 5 |  | 0
| 5._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  |  | Пункт 5 |  | 0
| 6._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 |  |  | Пункт 5 |  | 0
| 7._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 |  |  | Пункт 5 |  | 0
| 8._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  |  | Пункт 5 |  | 0
Первый заместитель генерального директора - главный инженер |  |  | Ломакин Д.В.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## Форма 8.1.
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2019 год
ООО «Энергонефть Томск» (Томская обл)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | [8 empty] | В | 1 | П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-18 | 6 (6.3) | 15,03 2019.01.13 | 18,25 2019.01.13 | П | 3.3667 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  |  | 0
2 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-1 | 6 (6.3) | 09,56 2019.01.14 | 11,07 2019.01.14 | П | 1.1833 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
3 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-18 | 6 (6.3) | 13,45 2019.01.14 | 17,45 2019.01.14 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
4 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-10 | 6 (6.3) | 15,10 2019.01.14 | 16,12 2019.01.14 | П | 1.0333 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
5 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-4 | 6 (6.3) | 15,10 2019.01.14 | 16,44 2019.01.14 | П | 1.5667 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
6 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-20 | 6 (6.3) | 10,22 2019.01.15 | 12,02 2019.01.15 | П | 1.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
7 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ПС | В-35 1Т ПС 35/6 кВ №306 | 35 | 11,27 2019.01.15 | 11,27 2019.01.15 | В | 0 | ПС | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1110 |  | акт №002 | 3.4.7.4 | 4.14 | 0 | 1 | 0
8 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.18-9 | 6 (6.3) | 13,25 2019.01.15 | 16,52 2019.01.15 | П | 3.45 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
9 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.ЧР-14 | 6 (6.3) | 14,40 2019.01.15 | 17,10 2019.01.15 | П | 2.5 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
10 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-1 | 6 (6.3) | 16,40 2019.01.15 | 16,41 2019.01.15 | В | 0.016667 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090 |  | акт №003 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0 | 1 | 0
11 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-5 | 6 (6.3) | 11,03 2019.01.16 | 14,52 2019.01.16 | П | 3.8167 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
12 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-8 | 6 (6.3) | 10,22 2019.01.17 | 14,26 2019.01.17 | П | 4.0667 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
13 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.12-5 | 6 (6.3) | 10,37 2019.01.18 | 18,44 2019.01.18 | П | 8.1167 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
14 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-6 | 6 (6.3) | 10,58 2019.01.19 | 12,30 2019.01.19 | П | 1.5333 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
15 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-9 | 6 (6.3) | 14,58 2019.01.23 | 16,33 2019.01.23 | П | 1.5833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1.5833
16 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-1 | 6 (6.3) | 10,13 2019.01.24 | 11,32 2019.01.24 | П | 1.3167 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
17 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.58-18 | 6 (6.3) | 10,51 2019.01.24 | 18,44 2019.01.24 | П | 7.8833 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
18 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б8-9 | 6 (6.3) | 11,00 2019.01.25 | 16,18 2019.01.25 | П | 5.3 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
19 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-14 | 6 (6.3) | 16,06 2019.01.25 | 18,08 2019.01.25 | П | 2.0333 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
20 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-11 | 6 (6.3) | 12,10 2019.01.26 | 15,58 2019.01.26 | П | 3.8 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
21 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-11 | 6 (6.3) | 12,12 2019.01.26 | 15,57 2019.01.26 | В | 3.75 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |  | акт №004 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0 | 1 | 0
22 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-13 | 6 (6.3) | 16,00 2019.01.26 | 18,39 2019.01.26 | П | 2.65 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
23 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-13 | 6 (6.3) | 14,37 2019.01.28 | 18,09 2019.01.28 | П | 3.5333 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
24 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-5 | 6 (6.3) | 14,35 2019.01.29 | 16,15 2019.01.29 | П | 1.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
25 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-5 | 6 (6.3) | 15,56 2019.01.29 | 17,14 2019.01.29 | П | 1.3 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
26 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-6 | 6 (6.3) | 16,56 2019.01.29 | 17,25 2019.01.29 | П | 0.48333 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 360 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0.96667
27 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-7 | 6 (6.3) | 17,30 2019.01.29 | 18,00 2019.01.29 | П | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 430 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0.5
28 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.25-4 | 6 (6.3) | 12,30 2019.01.30 | 16,15 2019.01.30 | П | 3.75 | ВЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1 | 1 | 15
29 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-11 | 6 (6.3) | 11,32 2019.02.03 | 11,32 2019.02.03 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 |  | акт №005 | 3.4.14 | 4.12 | 0 | 2 | 0
30 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-14 | 6 (6.3) | 10,06 2019.02.08 | 12,03 2019.02.08 | П | 1.95 | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |  |  |  |  | 1 | 2 | 0
31 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-12 | 6 (6.3) | 10,06 2019.02.08 | 12,03 2019.02.08 | П | 1.95 | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1 | 2 | 0
32 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-2 | 6 (6.3) | 15,26 2019.02.08 | 15,56 2019.02.08 | П | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1 | 2 | 0.5
33 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ПС | ПС 35/6 кВ №308 2Т | 35 | 08,44 2019.02.11 | 08,44 2019.02.11 | В | 0 | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |  | акт №006 | 3.4.12.5, 3.4.13.4 | 4.1, 4.14 | 0 | 2 | 0
34 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-9 | 6 (6.3) | 10,30 2019.02.11 | 17,19 2019.02.11 | П | 6.8167 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1 | 2 | 0
35 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-10 | 6 (6.3) | 10,30 2019.02.11 | 17,19 2019.02.11 | П | 6.8167 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1 | 2 | 0
36 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-13 | 6 (6.3) | 10,30 2019.02.11 | 17,19 2019.02.11 | П | 6.8167 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 |  |  |  |  | 1 | 2 | 0
37 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-2 | 6 (6.3) | 15,03 2019.02.11 | 18,11 2019.02.11 | П | 3.1333 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1 | 2 | 0
38 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-13 | 6 (6.3) | 10,24 2019.02.12 | 11,40 2019.02.12 | П | 1.2667 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 |  |  |  |  | 1 | 2 | 0
39 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-15 | 6 (6.3) | 12,07 2019.02.12 | 12,46 2019.02.12 | П | 0.65 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 |  |  |  |  | 1 | 2 | 0
40 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-8 | 6 (6.3) | 17,16 2019.02.12 | 17,35 2019.02.12 | П | 0.31667 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1 | 2 | 0
41 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.28-21 | 6 (6.3) | 10,05 2019.02.14 | 11,25 2019.02.14 | П | 1.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1 | 2 | 0
42 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б4-27 | 6 (6.3) | 21,23 2019.02.14 | 00,29 2019.02.15 | В | 3.1 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |  | акт №008 | 3.4.12.5 | 4.14, 4.12 | 0 | 2 | 0
43 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-11 | 6 (6.3) | 14,02 2019.02.15 | 15,50 2019.02.15 | П | 1.8 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1 | 2 | 0
44 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-1 | 6 (6.3) | 14,10 2019.02.15 | 19,04 2019.02.15 | П | 4.9 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 780 |  |  |  |  | 1 | 2 | 9.8
45 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-4 | 6 (6.3) | 10,06 2019.02.16 | 11,04 2019.02.16 | П | 0.96667 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1 | 2 | 0
46 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-6 | 6 (6.3) | 10,29 2019.02.17 | 11,32 2019.02.17 | П | 1.05 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 |  |  |  |  | 1 | 2 | 0
47 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-1 | 6 (6.3) | 10,30 2019.02.18 | 11,50 2019.02.18 | П | 1.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |  |  |  |  | 1 | 2 | 0
48 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-12 | 6 (6.3) | 11,26 2019.02.18 | 14,35 2019.02.18 | П | 3.15 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 |  |  |  |  | 1 | 2 | 0
49 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-18 | 6 (6.3) | 10,30 2019.02.19 | 11,53 2019.02.19 | П | 1.3833 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 | 2 | 0
50 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-22 | 6 (6.3) | 10,48 2019.02.21 | 16,40 2019.02.21 | П | 5.8667 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1 | 2 | 0
51 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-13 | 6 (6.3) | 09,55 2019.02.23 | 13,08 2019.02.23 | П | 3.2167 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1 | 2 | 0
52 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-22 | 6 (6.3) | 09,44 2019.02.25 | 17,10 2019.02.25 | П | 7.4333 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 |  |  |  |  | 1 | 2 | 0
53 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-20 | 6 (6.3) | 09,44 2019.02.25 | 17,10 2019.02.25 | П | 7.4333 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 |  |  |  |  | 1 | 2 | 0
54 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-14 | 6 (6.3) | 14,53 2019.02.25 | 18,10 2019.02.25 | П | 3.2833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 770 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3.2833
55 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-6 | 6 (6.3) | 15,37 2019.02.25 | 18,23 2019.02.25 | П | 2.7667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 920 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2.7667
56 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-1 | 6 (6.3) | 07,14 2019.02.26 | 18,57 2019.02.26 | П | 11.7167 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 780 |  |  |  |  | 1 | 2 | 23.4333
57 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б4-17 | 6 (6.3) | 10,16 2019.02.27 | 11,40 2019.02.27 | П | 1.4 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |  |  |  |  | 1 | 2 | 0
58 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-6 | 6 (6.3) | 08,55 2019.03.01 | 12,50 2019.03.01 | П | 3.9167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 3 | 3.9167
59 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-10 | 6 (6.3) | 10,18 2019.03.01 | 16,47 2019.03.01 | П | 6.4833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1 | 3 | 6.4833
60 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-13 | 6 (6.3) | 10,18 2019.03.01 | 16,47 2019.03.01 | П | 6.4833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 470 |  |  |  |  | 1 | 3 | 6.4833
61 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-2 | 6 (6.3) | 09,07 2019.03.02 | 13,23 2019.03.02 | П | 4.2667 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 370 |  |  |  |  | 1 | 3 | 8.5333
62 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.О-5 | 6 (6.3) | 10,28 2019.03.02 | 12,14 2019.03.02 | П | 1.7667 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 550 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5.3
63 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.58-1 | 6 (6.3) | 09,45 2019.03.04 | 14,32 2019.03.04 | П | 4.7833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 620 |  |  |  |  | 1 | 3 | 4.7833
64 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б11-1 | 6 (6.3) | 10,30 2019.03.04 | 14,35 2019.03.04 | В | 4.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 920 |  | акт №11 | 3.4.12 | 4.12 | 0 | 3 | 4.0833
65 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.58-1 | 6 (6.3) | 14,52 2019.03.04 | 14,52 2019.03.04 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 620 |  | акт №12 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 3 | 0
66 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.20-8 | 6 (6.3) | 09,12 2019.03.05 | 15,05 2019.03.05 | П | 5.8833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5.8833
67 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-14 | 6 (6.3) | 10,12 2019.03.05 | 16,00 2019.03.05 | П | 5.8 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 770 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5.8
68 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.20-14 | 6 (6.3) | 14,34 2019.03.07 | 18,00 2019.03.07 | П | 3.4333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1 | 3 | 3.4333
69 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-11 | 6 (6.3) | 08,45 2019.03.08 | 16,28 2019.03.08 | П | 7.7167 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1 | 3 | 15.4333
70 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-14 | 6 (6.3) | 08,45 2019.03.08 | 16,28 2019.03.08 | П | 7.7167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 | 3 | 7.7167
71 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-13 | 6 (6.3) | 18,28 2019.03.08 | 18,50 2019.03.08 | П | 0.36667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 370 |  |  |  |  | 1 | 3 | 0.36667
72 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-4 | 6 (6.3) | 09,08 2019.03.11 | 10,51 2019.03.11 | П | 1.7167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1.7167
73 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-21 | 6 (6.3) | 09,08 2019.03.11 | 10,51 2019.03.11 | П | 1.7167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 460 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1.7167
74 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.28-4 | 6 (6.3) | 10,24 2019.03.11 | 11,47 2019.03.11 | П | 1.3833 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 | 3 | 2.7667
75 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-16 | 6 (6.3) | 10,42 2019.03.11 | 16,14 2019.03.11 | П | 5.5333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 620 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5.5333
76 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.28-9 | 6 (6.3) | 13,56 2019.03.11 | 15,51 2019.03.11 | П | 1.9167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1.9167
77 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-10 | 6 (6.3) | 15,44 2019.03.11 | 18,32 2019.03.11 | П | 2.8 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 920 |  |  |  |  | 1 | 3 | 8.4
78 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-6 | 6 (6.3) | 10,48 2019.03.12 | 14,39 2019.03.12 | П | 3.85 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 |  |  |  |  | 1 | 3 | 3.85
79 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-17 | 6 (6.3) | 14,18 2019.03.12 | 20,05 2019.03.12 | П | 5.7833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5.7833
80 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-16 | 6 (6.3) | 17,50 2019.03.12 | 17,50 2019.03.12 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  | акт №13 | 3.4.7.3 | 4.10 | 0 | 3 | 0
81 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-6 | 6 (6.3) | 09,21 2019.03.14 | 11,16 2019.03.14 | П | 1.9167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1.9167
82 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-14 | 6 (6.3) | 09,21 2019.03.14 | 11,16 2019.03.14 | П | 1.9167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1.9167
83 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-2 | 6 (6.3) | 11,03 2019.03.14 | 15,35 2019.03.14 | П | 4.5333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310 |  |  |  |  | 1 | 3 | 4.5333
84 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.58-1 | 6 (6.3) | 09,09 2019.03.15 | 16,40 2019.03.15 | П | 7.5167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 620 |  |  |  |  | 1 | 3 | 7.5167
85 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-8 | 6 (6.3) | 09,54 2019.03.15 | 13,54 2019.03.15 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1 | 3 | 4
86 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-16 | 6 (6.3) | 14,58 2019.03.15 | 17,36 2019.03.15 | П | 2.6333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | 3 | 2.6333
87 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-12 | 6 (6.3) | 15,26 2019.03.15 | 19,05 2019.03.15 | П | 3.65 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 490 |  |  |  |  | 1 | 3 | 7.3
88 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-21 | 6 (6.3) | 10,03 2019.03.20 | 14,24 2019.03.20 | П | 4.35 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 | 3 | 4.35
89 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-8 | 6 (6.3) | 15,01 2019.03.20 | 18,57 2019.03.20 | П | 3.9333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 440 |  |  |  |  | 1 | 3 | 3.9333
90 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-16 | 6 (6.3) | 15,01 2019.03.20 | 18,57 2019.03.20 | П | 3.9333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1 | 3 | 3.9333
91 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-18 | 6 (6.3) | 15,01 2019.03.20 | 18,57 2019.03.20 | П | 3.9333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 | 3 | 3.9333
92 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-1 | 6 (6.3) | 15,05 2019.03.20 | 15,51 2019.03.20 | В | 0.76667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |  | акт №14 | 3.4.13.2 | 4.12 | 1 | 3 | 0.76667
93 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-19 | 6 (6.3) | 14,09 2019.03.21 | 16,19 2019.03.21 | П | 2.1667 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 830 |  |  |  |  | 1 | 3 | 4.3333
94 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.КР-22 | 6 (6.3) | 10,04 2019.03.23 | 19,07 2019.03.23 | П | 9.05 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1500 |  |  |  |  | 1 | 3 | 9.05
95 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.КР-5 | 6 (6.3) | 10,04 2019.03.23 | 19,07 2019.03.23 | П | 9.05 | ВЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1290 |  |  |  |  | 1 | 3 | 45.25
96 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-6 | 6 (6.3) | 13,50 2019.03.24 | 15,58 2019.03.24 | П | 2.1333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 610 |  |  |  |  | 1 | 3 | 2.1333
97 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-7 | 6 (6.3) | 17,10 2019.03.25 | 18,40 2019.03.25 | П | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1250 |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
98 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-5 | 6 (6.3) | 11,07 2019.03.26 | 12,18 2019.03.26 | П | 1.1833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 670 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1.1833
99 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-18 | 6 (6.3) | 14,06 2019.03.26 | 17,48 2019.03.26 | П | 3.7 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 | 3 | 3.7
100 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-8 | 6 (6.3) | 14,06 2019.03.26 | 17,48 2019.03.26 | П | 3.7 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 440 |  |  |  |  | 1 | 3 | 3.7
101 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-18 | 6 (6.3) | 10,10 2019.03.28 | 13,26 2019.03.28 | П | 3.2667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 420 |  |  |  |  | 1 | 3 | 3.2667
102 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6.10 | 6 (6.3) | 10,42 2019.03.28 | 12,51 2019.03.28 | П | 2.15 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 920 |  |  |  |  | 1 | 3 | 6.45
103 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-12 | 6 (6.3) | 15,16 2019.03.30 | 18,32 2019.03.30 | П | 3.2667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 710 |  |  |  |  | 1 | 3 | 3.2667
104 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.58-17 | 6 (6.3) | 17,35 2019.04.01 | 22,00 2019.04.01 | В | 4.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |  | акт №16 | 3.4.13.2 | 4.13 | 1 | 4 | 4.4167
105 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.ЧР-15 | 6 (6.3) | 12,28 2019.04.02 | 12,28 2019.04.02 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 540 |  | акт №17 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 4 | 0
106 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.23-16 | 6 (6.3) | 12,48 2019.04.02 | 12,48 2019.04.02 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 720 |  | акт №22 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0 | 4 | 0
107 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-7 | 6 (6.3) | 14,03 2019.04.02 | 15,08 2019.04.02 | В | 1.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 150 |  | акт №21 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.11 | 0 | 4 | 3.25
108 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-6 | 6 (6.3) | 14,14 2019.04.02 | 15,30 2019.04.02 | В | 1.2667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 620 |  | акт №20 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0 | 4 | 1.2667
109 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-6 | 6 (6.3) | 14,27 2019.04.02 | 15,48 2019.04.02 | В | 1.35 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 220 |  | акт №19 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.11 | 0 | 4 | 1.35
110 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б4-16 | 6 (6.3) | 19,31 2019.04.02 | 07,48 2019.04.03 | В | 12.2833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1320 |  | акт №18 | 3.4.12.2, 3.4.7.4 | 4.13 | 0 | 4 | 12.2833
111 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-16 | 6 (6.3) | 09,59 2019.04.03 | 13,32 2019.04.03 | П | 3.55 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 900 |  |  |  |  | 1 | 4 | 10.65
112 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-8 | 6 (6.3) | 10,18 2019.04.04 | 18,47 2019.04.04 | П | 8.4833 | ВЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1550 |  |  |  |  | 1 | 4 | 33.9333
113 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-14 | 6 (6.3) | 10,24 2019.04.05 | 18,07 2019.04.05 | П | 7.7167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 620 |  |  |  |  | 1 | 4 | 7.7167
114 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ПС | В-6 2Т ПС 35/6 кВ №524 | 35 | 15,22 2019.04.07 | 15,22 2019.04.07 | В | 0 | ПС | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 730 |  | акт №23 | 3.4.7.4 | 4.13 | 0 | 4 | 0
115 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.23-14 | 6 (6.3) | 10,13 2019.04.08 | 12,11 2019.04.08 | П | 1.9667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 480 |  |  |  |  | 1 | 4 | 1.9667
116 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.15-3 | 6 (6.3) | 11,52 2019.04.08 | 17,27 2019.04.08 | П | 5.5833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 | 4 | 5.5833
117 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-7 | 6 (6.3) | 15,40 2019.04.08 | 20,44 2019.04.08 | П | 5.0667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1 | 4 | 5.0667
118 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-1 | 6 (6.3) | 09,43 2019.04.09 | 11,28 2019.04.09 | П | 1.75 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 | 4 | 1.75
119 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-4 | 6 (6.3) | 11,06 2019.04.09 | 11,43 2019.04.09 | В | 0.61667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 570 |  | акт №24 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0 | 4 | 0.61667
120 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-6 | 6 (6.3) | 12,34 2019.04.09 | 17,53 2019.04.09 | П | 5.3167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1 | 4 | 5.3167
121 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-16 | 6 (6.3) | 15,20 2019.04.09 | 18,54 2019.04.09 | П | 3.5667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | 4 | 3.5667
122 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.58-1 | 6 (6.3) | 09,15 2019.04.10 | 10,40 2019.04.10 | П | 1.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 620 |  |  |  |  | 1 | 4 | 1.4167
123 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-2 | 6 (6.3) | 10,17 2019.04.10 | 15,44 2019.04.10 | П | 5.45 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 680 |  |  |  |  | 1 | 4 | 5.45
124 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.ЧР-4 | 6 (6.3) | 10,36 2019.04.10 | 16,33 2019.04.10 | П | 5.95 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1 | 4 | 5.95
125 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-11 | 6 (6.3) | 15,08 2019.04.10 | 17,03 2019.04.10 | П | 1.9167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 390 |  |  |  |  | 1 | 4 | 1.9167
126 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-16 | 6 (6.3) | 11,57 2019.04.11 | 11,57 2019.04.11 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 950 |  | акт №25 | 3.4.8.2 | 4.11 | 0 | 4 | 0
127 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Гр-4 | 6 (6.3) | 13,38 2019.04.11 | 19,20 2019.04.11 | П | 5.7 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 4 | 11.4
128 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б4-26 | 6 (6.3) | 12,43 2019.04.12 | 17,21 2019.04.12 | П | 4.6333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 4 | 4.6333
129 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Гр-2 | 6 (6.3) | 15,18 2019.04.13 | 18,50 2019.04.13 | П | 3.5333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1 | 4 | 3.5333
130 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-4 | 6 (6.3) | 15,18 2019.04.13 | 18,50 2019.04.13 | П | 3.5333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 480 |  |  |  |  | 1 | 4 | 3.5333
131 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-6 | 6 (6.3) | 12,32 2019.04.14 | 13,21 2019.04.14 | П | 0.81667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1500 |  |  |  |  | 1 | 4 | 0.81667
132 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-13 | 6 (6.3) | 10,04 2019.04.15 | 17,58 2019.04.15 | П | 7.9 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 |  |  |  |  | 1 | 4 | 7.9
133 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Гр-13 | 6 (6.3) | 11,46 2019.04.15 | 18,35 2019.04.15 | П | 6.8167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1 | 4 | 6.8167
134 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-18 | 6 (6.3) | 16,02 2019.04.16 | 18,12 2019.04.16 | П | 2.1667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | 4 | 2.1667
135 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-4 | 6 (6.3) | 11,30 2019.04.17 | 18,31 2019.04.17 | П | 7.0167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 560 |  |  |  |  | 1 | 4 | 7.0167
136 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-31 | 6 (6.3) | 13,37 2019.04.18 | 14,17 2019.04.18 | В | 0.66667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 |  | акт №26 | 3.4.12.2, 3.4.13.4 | 4.4, 4.11 | 0 | 4 | 0.66667
137 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-18 | 6 (6.3) | 10,45 2019.04.19 | 13,55 2019.04.19 | П | 3.1667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1 | 4 | 3.1667
138 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-14 | 6 (6.3) | 15,17 2019.04.20 | 17,12 2019.04.20 | П | 1.9167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 560 |  |  |  |  | 1 | 4 | 1.9167
139 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-18 | 6 (6.3) | 15,15 2019.04.21 | 18,37 2019.04.21 | П | 3.3667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 440 |  |  |  |  | 1 | 4 | 3.3667
140 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б4-27 | 6 (6.3) | 10,15 2019.04.23 | 18,22 2019.04.23 | П | 8.1167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1 | 4 | 8.1167
141 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-24 | 6 (6.3) | 10,16 2019.04.23 | 11,15 2019.04.23 | П | 0.98333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 960 |  |  |  |  | 1 | 4 | 0.98333
142 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-7 | 6 (6.3) | 10,21 2019.04.23 | 21,00 2019.04.23 | П | 10.65 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1 | 4 | 10.65
143 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-3 | 6 (6.3) | 10,21 2019.04.23 | 21,00 2019.04.23 | П | 10.65 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1 | 4 | 10.65
144 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-4 | 6 (6.3) | 10,21 2019.04.23 | 21,00 2019.04.23 | П | 10.65 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1 | 4 | 10.65
145 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-5 | 6 (6.3) | 10,21 2019.04.23 | 21,00 2019.04.23 | П | 10.65 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1 | 4 | 31.95
146 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-9 | 6 (6.3) | 10,21 2019.04.23 | 21,00 2019.04.23 | П | 10.65 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 430 |  |  |  |  | 1 | 4 | 10.65
147 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-14 | 6 (6.3) | 11,37 2019.04.24 | 17,36 2019.04.24 | П | 5.9833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 900 |  |  |  |  | 1 | 4 | 5.9833
148 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-12 | 6 (6.3) | 10,14 2019.04.25 | 17,32 2019.04.25 | П | 7.3 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1 | 4 | 7.3
149 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-16 | 6 (6.3) | 10,14 2019.04.25 | 17,32 2019.04.25 | П | 7.3 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1 | 4 | 7.3
150 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-18 | 6 (6.3) | 10,14 2019.04.25 | 17,32 2019.04.25 | П | 7.3 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 440 |  |  |  |  | 1 | 4 | 7.3
151 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б10-15 | 6 (6.3) | 11,43 2019.04.25 | 12,30 2019.04.25 | П | 0.78333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 |  |  |  |  | 1 | 4 | 0.78333
152 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-6 | 6 (6.3) | 13,10 2019.04.25 | 14,32 2019.04.25 | П | 1.3667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 490 |  |  |  |  | 1 | 4 | 1.3667
153 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-7 | 6 (6.3) | 14,07 2019.04.25 | 18,24 2019.04.25 | П | 4.2833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1 | 4 | 4.2833
154 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-19 | 6 (6.3) | 19,34 2019.04.27 | 11,20 2019.04.28 | В | 15.7667 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 830 |  | акт №27 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0 | 4 | 31.5333
155 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-19 | 6 (6.3) | 23,55 2019.04.27 | 00,05 2019.04.28 | П | 0.16667 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 830 |  |  |  |  | 1 | 4 | 0.33333
156 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-10 | 6 (6.3) | 12,00 2019.04.28 | 14,31 2019.04.28 | П | 2.5167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 550 |  |  |  |  | 1 | 4 | 2.5167
157 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.58-17 | 6 (6.3) | 05,43 2019.04.29 | 06,13 2019.04.29 | В | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |  | акт№28 | 3.4.12.1 | 4.12 | 0 | 4 | 0.5
158 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.ЧР-14 | 6 (6.3) | 13,15 2019.04.29 | 18,15 2019.04.29 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 | 4 | 5
159 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-6 | 6 (6.3) | 10,12 2019.05.01 | 15,20 2019.05.01 | В | 5.1333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |  | акт №29 | 3.4.12.5, 3.4.13.4 | 4.13 | 0 | 5 | 5.1333
160 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-5 | 6 (6.3) | 11,00 2019.05.06 | 16,08 2019.05.06 | П | 5.1333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1 | 5 | 5.1333
161 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Гр-5 | 6 (6.3) | 15,12 2019.05.06 | 18,03 2019.05.06 | П | 2.85 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1570 |  |  |  |  | 1 | 5 | 2.85
162 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-5 | 6 (6.3) | 10,00 2019.05.07 | 14,29 2019.05.07 | П | 4.4833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2800 |  |  |  |  | 1 | 5 | 4.4833
163 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-2 | 6 (6.3) | 10,28 2019.05.07 | 18,39 2019.05.07 | П | 8.1833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1470 |  |  |  |  | 1 | 5 | 8.1833
164 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.14-4 | 6 (6.3) | 10,30 2019.05.07 | 19,00 2019.05.07 | П | 8.5 | ВЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 900 |  |  |  |  | 1 | 5 | 42.5
165 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б4-10 | 6 (6.3) | 09,31 2019.05.08 | 16,00 2019.05.08 | П | 6.4833 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 5 | 12.9667
166 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-20 | 6 (6.3) | 10,03 2019.05.08 | 17,01 2019.05.08 | П | 6.9667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1380 |  |  |  |  | 1 | 5 | 6.9667
167 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-10 | 6 (6.3) | 15,05 2019.05.08 | 17,22 2019.05.08 | П | 2.2833 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 920 |  |  |  |  | 1 | 5 | 6.85
168 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-17 | 6 (6.3) | 20,59 2019.05.10 | 21,00 2019.05.10 | П | 0.016667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1 | 5 | 0.016667
169 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-13 | 6 (6.3) | 21,01 2019.05.10 | 21,03 2019.05.10 | П | 0.033333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 370 |  |  |  |  | 1 | 5 | 0.033333
170 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-17 | 6 (6.3) | 10,25 2019.05.12 | 12,50 2019.05.12 | П | 2.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1 | 5 | 2.4167
171 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-13 | 6 (6.3) | 10,25 2019.05.12 | 12,50 2019.05.12 | П | 2.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 370 |  |  |  |  | 1 | 5 | 2.4167
172 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.ЗМ-5 | 6 (6.3) | 09,04 2019.05.13 | 18,07 2019.05.13 | П | 9.05 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 600 |  |  |  |  | 1 | 5 | 9.05
173 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-3 | 6 (6.3) | 10,00 2019.05.13 | 18,00 2019.05.13 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 5 | 8
174 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-10 | 6 (6.3) | 10,00 2019.05.13 | 18,00 2019.05.13 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1 | 5 | 8
175 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-17 | 6 (6.3) | 13,15 2019.05.13 | 16,06 2019.05.13 | П | 2.85 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1 | 5 | 2.85
176 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-10 | 6 (6.3) | 11,06 2019.05.14 | 17,26 2019.05.14 | П | 6.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 920 |  |  |  |  | 1 | 5 | 19
177 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-13 | 6 (6.3) | 11,22 2019.05.14 | 18,33 2019.05.14 | П | 7.1833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 470 |  |  |  |  | 1 | 5 | 7.1833
178 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.23-16 | 6 (6.3) | 10,12 2019.05.15 | 18,00 2019.05.15 | П | 7.8 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 720 |  |  |  |  | 1 | 5 | 7.8
179 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.ЗМ-4 | 6 (6.3) | 10,07 2019.05.16 | 16,04 2019.05.16 | П | 5.95 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1530 |  |  |  |  | 1 | 5 | 5.95
180 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-8 | 6 (6.3) | 10,45 2019.05.16 | 17,24 2019.05.16 | П | 6.65 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1 | 5 | 6.65
181 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.ЦЛ-2з | 35 | 21,12 2019.05.19 | 21,12 2019.05.19 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9200 |  | акт №32 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 5 | 0
182 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-16 | 6 (6.3) | 14,24 2019.05.20 | 18,44 2019.05.20 | В | 4.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  | акт №33 | 3.4.13.3, 3.4.12.5 | 4.12 | 1 | 5 | 4.3333
183 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-12 | 6 (6.3) | 15,33 2019.05.21 | 16,51 2019.05.21 | П | 1.3 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 710 |  |  |  |  | 1 | 5 | 1.3
184 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-9 | 6 (6.3) | 09,44 2019.05.22 | 12,05 2019.05.22 | П | 2.35 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310 |  |  |  |  | 1 | 5 | 2.35
185 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-5 | 6 (6.3) | 10,09 2019.05.22 | 15,30 2019.05.22 | П | 5.35 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 670 |  |  |  |  | 1 | 5 | 5.35
186 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.12-10 | 6 (6.3) | 13,01 2019.05.22 | 17,24 2019.05.22 | П | 4.3833 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 510 |  |  |  |  | 1 | 5 | 8.7667
187 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-10 | 6 (6.3) | 09,58 2019.05.23 | 13,52 2019.05.23 | П | 3.9 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 550 |  |  |  |  | 1 | 5 | 3.9
188 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.ЗМ-7 | 6 (6.3) | 11,10 2019.05.23 | 15,55 2019.05.23 | П | 4.75 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 990 |  |  |  |  | 1 | 5 | 4.75
189 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.26-11 | 6 (6.3) | 13,30 2019.05.23 | 16,49 2019.05.23 | П | 3.3167 | ВЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 570 |  |  |  |  | 1 | 5 | 23.2167
190 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-15 | 6 (6.3) | 20,13 2019.05.24 | 10,30 2019.05.25 | В | 14.2833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | акт №34 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 5 | 14.2833
191 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.15-9 | 6 (6.3) | 14,39 2019.05.25 | 17,44 2019.05.25 | П | 3.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1 | 5 | 3.0833
192 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-17 | 6 (6.3) | 15,30 2019.05.25 | 17,52 2019.05.25 | В | 2.3667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 550 |  | акт №35 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 5 | 2.3667
193 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.58-1 | 6 (6.3) | 01,17 2019.05.26 | 10,33 2019.05.26 | В | 9.2667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 620 |  | акт №36 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0 | 5 | 9.2667
194 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Гр-5 | 6 (6.3) | 14,34 2019.05.26 | 19,53 2019.05.26 | П | 5.3167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1570 |  |  |  |  | 1 | 5 | 5.3167
195 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-11 | 6 (6.3) | 16,43 2019.05.26 | 16,48 2019.05.26 | В | 0.083333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1670 |  | акт №37 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 5 | 0.083333
196 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.58-1 | 6 (6.3) | 10,00 2019.05.27 | 11,48 2019.05.27 | П | 1.8 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 620 |  |  |  |  | 1 | 5 | 1.8
197 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б1-10 | 6 (6.3) | 15,23 2019.05.28 | 18,54 2019.05.28 | П | 3.5167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |  |  |  |  | 1 | 5 | 3.5167
198 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.15-10 | 6 (6.3) | 11,20 2019.05.29 | 16,50 2019.05.29 | П | 5.5 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1 | 5 | 5.5
199 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-4 | 6 (6.3) | 09,30 2019.06.01 | 16,27 2019.06.01 | П | 6.95 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 750 |  |  |  |  | 1 | 6 | 6.95
200 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-17 | 6 (6.3) | 09,30 2019.06.01 | 16,27 2019.06.01 | П | 6.95 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 950 |  |  |  |  | 1 | 6 | 6.95
201 | ЦЭСО ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | С-98 | 110 | 09,45 2019.06.01 | 09,45 2019.06.01 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | акт №38 | 3.4.10 | 4.12 | 0 | 6 | 0
202 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-16 | 6 (6.3) | 13,10 2019.06.02 | 17,53 2019.06.02 | П | 4.7167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1 | 6 | 4.7167
203 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.29-19 | 6 (6.3) | 10,24 2019.06.05 | 17,47 2019.06.05 | П | 7.3833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | 6 | 7.3833
204 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-18 | 6 (6.3) | 14,30 2019.06.05 | 15,30 2019.06.05 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |  |  |  |  | 1 | 6 | 1
205 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-7 | 6 (6.3) | 10,36 2019.06.06 | 16,59 2019.06.06 | П | 6.3833 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1470 |  |  |  |  | 1 | 6 | 19.15
206 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.58-1 | 6 (6.3) | 09,16 2019.06.07 | 14,11 2019.06.07 | П | 4.9167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 620 |  |  |  |  | 1 | 6 | 4.9167
207 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-8 | 6 (6.3) | 14,46 2019.06.07 | 14,46 2019.06.07 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1400 |  | акт №40 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6 | 0
208 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-14 | 6 (6.3) | 18,43 2019.06.07 | 19,16 2019.06.07 | В | 0.55 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 600 |  | акт №41 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1 | 6 | 0.55
209 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.58-1 | 6 (6.3) | 10,10 2019.06.08 | 11,32 2019.06.08 | П | 1.3667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 620 |  |  |  |  | 1 | 6 | 1.3667
210 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-14 | 6 (6.3) | 11,01 2019.06.08 | 11,44 2019.06.08 | П | 0.71667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 6 | 0.71667
211 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ПС | В-6 2Т ПС 35/6 кВ №103 | 35 | 13,45 2019.06.08 | 14,43 2019.06.08 | В | 0.96667 | ПС | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 600 |  | акт №49 | 3.4.12.3, 3.4.7.4 | 4.12, 4.13 | 1 | 6 | 0.96667
212 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-3 | 6 (6.3) | 16,16 2019.06.08 | 16,16 2019.06.08 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 510 |  | акт №42 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6 | 0
213 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-8 | 6 (6.3) | 16,19 2019.06.08 | 16,54 2019.06.08 | В | 0.58333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |  | акт №43 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1 | 6 | 0.58333
214 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-8 | 6 (6.3) | 16,48 2019.06.08 | 16,48 2019.06.08 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |  | акт №44 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6 | 0
215 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-9 | 6 (6.3) | 16,58 2019.06.08 | 16,58 2019.06.08 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 550 |  | акт №45 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6 | 0
216 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-14 | 6 (6.3) | 17,48 2019.06.08 | 20,02 2019.06.08 | П | 2.2333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 600 |  |  |  |  | 1 | 6 | 2.2333
217 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-16 | 6 (6.3) | 20,18 2019.06.08 | 20,18 2019.06.08 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1190 |  | акт №46 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 6 | 0
218 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б3-19 | 6 (6.3) | 10,53 2019.06.10 | 16,50 2019.06.10 | П | 5.95 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 6 | 5.95
219 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-13 | 6 (6.3) | 13,58 2019.06.10 | 18,20 2019.06.10 | П | 4.3667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1 | 6 | 4.3667
220 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.14-3 | 6 (6.3) | 15,45 2019.06.10 | 16,18 2019.06.10 | П | 0.55 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 |  |  |  |  | 1 | 6 | 0.55
221 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-16 | 6 (6.3) | 10,06 2019.06.11 | 16,09 2019.06.11 | П | 6.05 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1 | 6 | 6.05
222 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-6 | 6 (6.3) | 10,57 2019.06.11 | 13,08 2019.06.11 | П | 2.1833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 830 |  |  |  |  | 1 | 6 | 2.1833
223 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-10 | 6 (6.3) | 14,24 2019.06.11 | 16,01 2019.06.11 | П | 1.6167 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 930 |  |  |  |  | 1 | 6 | 3.2333
224 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Гр-1 | 6 (6.3) | 14,58 2019.06.11 | 20,04 2019.06.11 | П | 5.1 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 570 |  |  |  |  | 1 | 6 | 5.1
225 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦЛ-7 | 35 | 19,34 2019.06.11 | 19,34 2019.06.11 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 650 |  | акт №50 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6 | 0
226 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-1 | 6 (6.3) | 23,31 2019.06.11 | 23,31 2019.06.11 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1050 |  | акт №51 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6 | 0
227 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦЛ-11 | 35 | 21,23 2019.06.12 | 21,23 2019.06.12 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |  | акт №52 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 6 | 0
228 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦЛ-12 | 35 | 21,23 2019.06.12 | 21,23 2019.06.12 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |  | акт №52 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 6 | 0
229 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Чр-15 | 6 (6.3) | 22,48 2019.06.12 | 23,45 2019.06.12 | П | 0.95 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 520 |  |  |  |  | 1 | 6 | 0.95
230 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-14 | 6 (6.3) | 14,14 2019.06.13 | 17,26 2019.06.13 | П | 3.2 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 600 |  |  |  |  | 1 | 6 | 3.2
231 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-16 | 6 (6.3) | 15,40 2019.06.13 | 19,23 2019.06.13 | П | 3.7167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1190 |  |  |  |  | 1 | 6 | 3.7167
232 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-5 | 6 (6.3) | 10,20 2019.06.14 | 15,50 2019.06.14 | П | 5.5 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2270 |  |  |  |  | 1 | 6 | 5.5
233 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-14 | 6 (6.3) | 12,50 2019.06.14 | 16,40 2019.06.14 | П | 3.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 6 | 3.8333
234 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б4-17 | 6 (6.3) | 14,35 2019.06.14 | 14,35 2019.06.14 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 580 |  | акт №53 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 6 | 0
235 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-9 | 6 (6.3) | 16,29 2019.06.14 | 18,42 2019.06.14 | П | 2.2167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 820 |  |  |  |  | 1 | 6 | 2.2167
236 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-1 | 6 (6.3) | 10,17 2019.06.15 | 11,32 2019.06.15 | П | 1.25 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1050 |  |  |  |  | 1 | 6 | 1.25
237 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.58-1 | 6 (6.3) | 17,54 2019.06.15 | 18,33 2019.06.15 | П | 0.65 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 620 |  |  |  |  | 1 | 6 | 0.65
238 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-12 | 6 (6.3) | 10,20 2019.06.16 | 12,01 2019.06.16 | П | 1.6833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 860 |  |  |  |  | 1 | 6 | 1.6833
239 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б4-17 | 6 (6.3) | 15,30 2019.06.16 | 17,46 2019.06.16 | П | 2.2667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 580 |  |  |  |  | 1 | 6 | 2.2667
240 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-10 | 6 (6.3) | 10,01 2019.06.17 | 11,41 2019.06.17 | П | 1.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290 |  |  |  |  | 1 | 6 | 1.6667
241 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-21 | 6 (6.3) | 10,05 2019.06.17 | 23,10 2019.06.17 | П | 13.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1 | 6 | 13.0833
242 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.16-12 | 6 (6.3) | 10,37 2019.06.17 | 16,00 2019.06.17 | П | 5.3833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1 | 6 | 5.3833
243 | ЦЭСО ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | С-97 | 110 | 15,46 2019.06.17 | 15,46 2019.06.17 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | акт №54 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6 | 0
244 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-6 | 6 (6.3) | 11,05 2019.06.18 | 12,20 2019.06.18 | П | 1.25 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 780 |  |  |  |  | 1 | 6 | 1.25
245 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-7 | 6 (6.3) | 10,59 2019.06.19 | 12,19 2019.06.19 | П | 1.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1 | 6 | 1.3333
246 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.14-10 | 6 (6.3) | 14,38 2019.06.19 | 16,11 2019.06.19 | П | 1.55 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 | 6 | 1.55
247 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.О-21 | 6 (6.3) | 10,05 2019.06.20 | 17,16 2019.06.20 | П | 7.1833 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1390 |  |  |  |  | 1 | 6 | 14.3667
248 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-1 | 6 (6.3) | 10,22 2019.06.20 | 11,24 2019.06.20 | П | 1.0333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |  |  |  |  | 1 | 6 | 1.0333
249 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-14 | 6 (6.3) | 17,51 2019.06.20 | 17,51 2019.06.20 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  | акт №60 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6 | 0
250 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-1 | 6 (6.3) | 17,57 2019.06.20 | 17,57 2019.06.20 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290 |  | акт №60 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6 | 0
251 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б4-19 | 6 (6.3) | 19,11 2019.06.20 | 19,11 2019.06.20 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310 |  | акт №57 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6 | 0
252 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-1 | 6 (6.3) | 21,18 2019.06.20 | 21,18 2019.06.20 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 710 |  | акт №58 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6 | 0
253 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦЛ-2 зм | 35 | 21,28 2019.06.20 | 03,45 2019.06.21 | В | 6.2833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1800 |  | акт №59 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1 | 6 | 6.2833
254 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦЛ-7 зм | 35 | 21,28 2019.06.20 | 03,45 2019.06.21 | В | 6.2833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3300 |  | акт №59 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1 | 6 | 6.2833
255 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-17 | 6 (6.3) | 14,54 2019.06.21 | 19,11 2019.06.21 | П | 4.2833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 530 |  |  |  |  | 1 | 6 | 4.2833
256 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-18 | 6 (6.3) | 14,54 2019.06.21 | 19,11 2019.06.21 | П | 4.2833 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1 | 6 | 8.5667
257 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.14-8 | 6 (6.3) | 10,40 2019.06.22 | 14,22 2019.06.22 | П | 3.7 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1 | 6 | 3.7
258 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б8-9 | 6 (6.3) | 13,18 2019.06.22 | 13,18 2019.06.22 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 470 |  | акт №62 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6 | 0
259 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Гр-10 | 6 (6.3) | 15,14 2019.06.22 | 19,05 2019.06.22 | П | 3.85 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1 | 6 | 11.55
260 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-18 | 6 (6.3) | 17,39 2019.06.22 | 17,43 2019.06.22 | В | 0.066667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 |  | акт №64 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1 | 6 | 0.066667
261 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-6 | 6 (6.3) | 16,25 2019.06.23 | 18,21 2019.06.23 | П | 1.9333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 6 | 1.9333
262 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-7 | 6 (6.3) | 16,25 2019.06.23 | 18,21 2019.06.23 | П | 1.9333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1 | 6 | 1.9333
263 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-16 | 6 (6.3) | 09,38 2019.06.24 | 20,29 2019.06.24 | П | 10.85 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |  |  |  |  | 1 | 6 | 10.85
264 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-14 | 6 (6.3) | 10,10 2019.06.24 | 14,16 2019.06.24 | П | 4.1 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 770 |  |  |  |  | 1 | 6 | 4.1
265 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-16 | 6 (6.3) | 09,44 2019.06.25 | 16,11 2019.06.25 | П | 6.45 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |  |  |  |  | 1 | 6 | 6.45
266 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-4 | 6 (6.3) | 10,01 2019.06.25 | 17,22 2019.06.25 | П | 7.35 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1 | 6 | 7.35
267 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-3 | 6 (6.3) | 15,27 2019.06.25 | 19,38 2019.06.25 | П | 4.1833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1 | 6 | 4.1833
268 | ЦЭСО ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | С-97 | 110 | 10,29 2019.06.26 | 10,29 2019.06.26 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | акт №68 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6 | 0
269 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-7 | 6 (6.3) | 11,24 2019.06.26 | 12,17 2019.06.26 | П | 0.88333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 380 |  |  |  |  | 1 | 6 | 0.88333
270 | ЦЭСО ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | С-92Ч | 110 | 11,40 2019.06.26 | 11,40 2019.06.26 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4800 |  | акт №66 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 6 | 0
271 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-3 | 6 (6.3) | 17,04 2019.06.26 | 19,23 2019.06.26 | В | 2.3167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  | акт №69 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1 | 6 | 2.3167
272 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б4-19 | 6 (6.3) | 09,28 2019.06.27 | 12,45 2019.06.27 | П | 3.2833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310 |  |  |  |  | 1 | 6 | 3.2833
273 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-16 | 6 (6.3) | 10,00 2019.06.27 | 16,04 2019.06.27 | П | 6.0667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1270 |  |  |  |  | 1 | 6 | 6.0667
274 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-1 | 6 (6.3) | 10,40 2019.06.27 | 18,11 2019.06.27 | П | 7.5167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 840 |  |  |  |  | 1 | 6 | 7.5167
275 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Чр-10 | 6 (6.3) | 11,40 2019.06.27 | 17,22 2019.06.27 | П | 5.7 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 900 |  |  |  |  | 1 | 6 | 5.7
276 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-12 | 6 (6.3) | 14,15 2019.06.27 | 15,52 2019.06.27 | П | 1.6167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 320 |  |  |  |  | 1 | 6 | 1.6167
277 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-7 | 6 (6.3) | 10,12 2019.06.28 | 12,10 2019.06.28 | П | 1.9667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 890 |  |  |  |  | 1 | 6 | 1.9667
278 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-7 | 6 (6.3) | 15,45 2019.06.28 | 18,00 2019.06.28 | П | 2.25 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 790 |  |  |  |  | 1 | 6 | 2.25
279 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-6 | 6 (6.3) | 22,11 2019.06.28 | 22,48 2019.06.28 | П | 0.61667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 700 |  |  |  |  | 1 | 6 | 0.61667
280 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-11 | 6 (6.3) | 09,37 2019.06.29 | 22,19 2019.06.29 | П | 12.7 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1640 |  |  |  |  | 1 | 6 | 12.7
281 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б8-9 | 6 (6.3) | 10,40 2019.06.29 | 13,40 2019.06.29 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 470 |  |  |  |  | 1 | 6 | 3
282 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-10 | 6 (6.3) | 18,00 2019.07.01 | 20,00 2019.07.01 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 290 |  |  |  |  | 1 | 7 | 4
283 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-20 | 6 (6.3) | 20,35 2019.07.02 | 20,35 2019.07.02 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  | акт №70 | 3.4.8.2 | 4.12 | 0 | 7 | 0
284 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б4-19 | 6 (6.3) | 09,55 2019.07.03 | 13,02 2019.07.03 | П | 3.1167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310 |  |  |  |  | 1 | 7 | 3.1167
285 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-17 | 6 (6.3) | 11,18 2019.07.03 | 17,01 2019.07.03 | П | 5.7167 | ВЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1 | 7 | 28.5833
286 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.12-10 | 6 (6.3) | 11,37 2019.07.03 | 15,46 2019.07.03 | В | 4.15 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  | акт №73 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 7 | 4.15
287 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-18 | 6 (6.3) | 16,02 2019.07.03 | 17,28 2019.07.03 | П | 1.4333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1 | 7 | 1.4333
288 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-2 | 6 (6.3) | 20,35 2019.07.03 | 20,35 2019.07.03 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |  | акт №72 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 7 | 0
289 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б11-1 | 6 (6.3) | 13,06 2019.07.04 | 20,05 2019.07.04 | П | 6.9833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 |  |  |  |  | 1 | 7 | 6.9833
290 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-11 | 6 (6.3) | 14,54 2019.07.04 | 14,54 2019.07.04 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  | акт №74 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 7 | 0
291 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦЛ-2 | 35 | 15,43 2019.07.04 | 15,43 2019.07.04 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10000 |  | акт №78 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 7 | 0
292 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦЛ-1 | 35 | 15,43 2019.07.04 | 15,43 2019.07.04 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | акт №78 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 7 | 0
293 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦЛ-8 | 35 | 15,54 2019.07.04 | 15,54 2019.07.04 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8727 |  | акт №77 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 7 | 0
294 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-6 | 6 (6.3) | 16,05 2019.07.04 | 16,05 2019.07.04 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  | акт №79 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 7 | 0
295 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-5 | 6 (6.3) | 16,05 2019.07.04 | 16,05 2019.07.04 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 |  | акт №79 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 7 | 0
296 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-13 | 6 (6.3) | 16,05 2019.07.04 | 16,05 2019.07.04 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 |  | акт №79 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 7 | 0
297 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-14 | 6 (6.3) | 16,05 2019.07.04 | 16,05 2019.07.04 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 |  | акт №79 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 7 | 0
298 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-14 | 6 (6.3) | 16,07 2019.07.04 | 20,54 2019.07.04 | В | 4.7833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 770 |  | акт №76 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 7 | 4.7833
299 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б5-1 | 6 (6.3) | 16,08 2019.07.04 | 16,08 2019.07.04 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 770 |  | акт №80 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 7 | 0
300 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б5-25 | 6 (6.3) | 16,08 2019.07.04 | 16,08 2019.07.04 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  | акт №80 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 7 | 0
301 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-6 | 6 (6.3) | 16,09 2019.07.04 | 16,09 2019.07.04 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 580 |  | акт №75 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 7 | 0
302 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-14 | 6 (6.3) | 20,20 2019.07.04 | 20,53 2019.07.04 | П | 0.55 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 770 |  |  |  |  | 1 | 7 | 0.55
303 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-6 | 6 (6.3) | 11,00 2019.07.05 | 11,44 2019.07.05 | П | 0.73333 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1 | 7 | 1.4667
304 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-9 | 6 (6.3) | 12,08 2019.07.05 | 12,08 2019.07.05 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 |  | акт №81 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 7 | 0
305 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-21 | 6 (6.3) | 15,02 2019.07.05 | 17,34 2019.07.05 | П | 2.5333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1 | 7 | 2.5333
306 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-6 | 6 (6.3) | 15,15 2019.07.05 | 17,59 2019.07.05 | П | 2.7333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 580 |  |  |  |  | 1 | 7 | 2.7333
307 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-1 | 6 (6.3) | 16,05 2019.07.05 | 16,05 2019.07.05 | П | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1050 |  |  |  |  | 1 | 7 | 0
308 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-2 | 6 (6.3) | 17,09 2019.07.05 | 17,10 2019.07.05 | П | 0.016667 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 | 7 | 0.033333
309 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-2 | 6 (6.3) | 20,38 2019.07.05 | 20,38 2019.07.05 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |  | акт №82 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 7 | 0
310 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-2 | 6 (6.3) | 14,45 2019.07.06 | 20,43 2019.07.06 | П | 5.9667 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1 | 7 | 11.9333
311 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-2 | 6 (6.3) | 15,03 2019.07.06 | 16,37 2019.07.06 | П | 1.5667 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 | 7 | 3.1333
312 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.О-21 | 6 (6.3) | 11,36 2019.07.07 | 13,31 2019.07.07 | П | 1.9167 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 930 |  |  |  |  | 1 | 7 | 3.8333
313 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.О-31 | 6 (6.3) | 12,28 2019.07.07 | 13,32 2019.07.07 | П | 1.0667 | ВЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1520 |  |  |  |  | 1 | 7 | 11.7333
314 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-13 | 6 (6.3) | 17,59 2019.07.07 | 20,42 2019.07.07 | В | 2.7167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 |  | акт №84 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0 | 7 | 2.7167
315 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦЛ-9 | 35 | 18,00 2019.07.07 | 18,00 2019.07.07 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2840 |  | акт №83 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 7 | 0
316 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.17-4 | 6 (6.3) | 11,35 2019.07.08 | 17,03 2019.07.08 | П | 5.4667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1100 |  |  |  |  | 1 | 7 | 5.4667
317 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-4 | 6 (6.3) | 17,11 2019.07.08 | 17,11 2019.07.08 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330 |  | акт №86 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 7 | 0
318 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-8 | 6 (6.3) | 17,11 2019.07.08 | 17,11 2019.07.08 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |  | акт №86 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 7 | 0
319 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-14 | 6 (6.3) | 17,11 2019.07.08 | 17,11 2019.07.08 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  | акт №86 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 7 | 0
320 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦЛ-6 | 35 | 18,03 2019.07.08 | 18,03 2019.07.08 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |  | акт №87 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 7 | 0
321 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-21 | 6 (6.3) | 18,22 2019.07.08 | 18,22 2019.07.08 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 340 |  | акт №92 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 7 | 0
322 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-18 | 6 (6.3) | 18,40 2019.07.08 | 18,40 2019.07.08 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |  | акт №88 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 7 | 0
323 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.ЛМ-8 | 6 (6.3) | 18,45 2019.07.08 | 23,58 2019.07.08 | В | 5.2167 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1480 |  | акт №90 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 7 | 10.4333
324 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦЛ-8 | 35 | 19,06 2019.07.08 | 19,06 2019.07.08 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1890 |  | акт №89 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 7 | 0
325 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦЛ-5 | 35 | 22,19 2019.07.08 | 22,43 2019.07.08 | В | 0.4 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1700 |  | акт №91 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 7 | 0.4
326 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦЛ-2 | 35 | 22,19 2019.07.08 | 22,43 2019.07.08 | В | 0.4 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1530 |  | акт №91 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 7 | 0.4
327 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-1 | 6 (6.3) | 09,25 2019.07.09 | 17,31 2019.07.09 | П | 8.1 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | 7 | 8.1
328 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-22 | 6 (6.3) | 13,12 2019.07.09 | 14,07 2019.07.09 | В | 0.91667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1280 |  | акт №93 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 7 | 0.91667
329 | ЦЭСО ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦЛ-7 ЗМ | 35 | 17,02 2019.07.09 | 17,44 2019.07.09 | В | 0.7 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3150 |  | акт №94 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 7 | 1.4
330 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-14 | 6 (6.3) | 08,28 2019.07.11 | 20,48 2019.07.11 | П | 12.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1 | 7 | 12.3333
331 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-4 | 6 (6.3) | 08,28 2019.07.11 | 20,48 2019.07.11 | П | 12.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 750 |  |  |  |  | 1 | 7 | 37
332 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-17 | 6 (6.3) | 08,28 2019.07.11 | 20,48 2019.07.11 | П | 12.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 950 |  |  |  |  | 1 | 7 | 12.3333
333 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-18 | 6 (6.3) | 08,28 2019.07.11 | 20,48 2019.07.11 | П | 12.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 560 |  |  |  |  | 1 | 7 | 12.3333
334 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-17 | 6 (6.3) | 09,05 2019.07.11 | 11,40 2019.07.11 | П | 2.5833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 700 |  |  |  |  | 1 | 7 | 2.5833
335 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-6 | 6 (6.3) | 10,35 2019.07.11 | 16,33 2019.07.11 | П | 5.9667 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | 7 | 11.9333
336 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-6 | 6 (6.3) | 13,23 2019.07.11 | 13,23 2019.07.11 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 580 |  | акт №95 | 3.4.8.2 | 4.12 | 0 | 7 | 0
337 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.58-1 | 6 (6.3) | 09,00 2019.07.13 | 16,02 2019.07.13 | П | 7.0333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 620 |  |  |  |  | 1 | 7 | 7.0333
338 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-6 | 6 (6.3) | 10,30 2019.07.15 | 10,54 2019.07.15 | П | 0.4 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1 | 7 | 0.4
339 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.21-19 | 6 (6.3) | 14,33 2019.07.16 | 18,01 2019.07.16 | П | 3.4667 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 530 |  |  |  |  | 1 | 7 | 6.9333
340 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б10-19 | 6 (6.3) | 20,11 2019.07.18 | 20,11 2019.07.18 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 830 |  | акт №96 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 7 | 0
341 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-3 | 6 (6.3) | 16,01 2019.07.20 | 16,03 2019.07.20 | В | 0.033333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1080 |  | акт №97 | 3.4.8.4 | 4.12 | 0 | 7 | 0.033333
342 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-4 | 6 (6.3) | 05,23 2019.07.21 | 05,23 2019.07.21 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330 |  | акт №98 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 7 | 0
343 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.14-16 | 6 (6.3) | 06,36 2019.07.21 | 08,24 2019.07.21 | В | 1.8 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 670 |  | акт №99 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 7 | 1.8
344 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.14-16 | 6 (6.3) | 06,36 2019.07.21 | 06,36 2019.07.21 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 670 |  | акт №99 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 7 | 0
345 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б4-17 | 6 (6.3) | 15,52 2019.07.21 | 17,39 2019.07.21 | П | 1.7833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 |  |  |  |  | 1 | 7 | 1.7833
346 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-2 | 6 (6.3) | 10,15 2019.07.22 | 16,37 2019.07.22 | П | 6.3667 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1 | 7 | 12.7333
347 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Гр-1 | 6 (6.3) | 11,07 2019.07.23 | 15,59 2019.07.23 | П | 4.8667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | 7 | 4.8667
348 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-14 | 6 (6.3) | 09,00 2019.07.25 | 09,04 2019.07.25 | В | 0.066667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |  | акт №100 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 7 | 0.066667
349 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-2 | 6 (6.3) | 11,17 2019.07.25 | 12,19 2019.07.25 | П | 1.0333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290 |  |  |  |  | 1 | 7 | 1.0333
350 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-1 | 6 (6.3) | 14,15 2019.07.25 | 17,57 2019.07.25 | П | 3.7 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1 | 7 | 11.1
351 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б1-1 | 6 (6.3) | 10,47 2019.07.26 | 12,25 2019.07.26 | П | 1.6333 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | 7 | 3.2667
352 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-5 | 6 (6.3) | 10,03 2019.07.27 | 11,14 2019.07.27 | П | 1.1833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1 | 7 | 1.1833
353 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-14 | 6 (6.3) | 09,08 2019.07.28 | 15,50 2019.07.28 | П | 6.7 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1 | 7 | 6.7
354 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.26-11 | 6 (6.3) | 11,45 2019.07.28 | 12,16 2019.07.28 | П | 0.51667 | ВЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1 | 7 | 3.6167
355 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.16-12 | 6 (6.3) | 18,11 2019.07.28 | 19,32 2019.07.28 | В | 1.35 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 |  | акт №101 | 3.4.7.4, 3.4.12 | 4.14 | 1 | 7 | 1.35
356 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-9 | 6 (6.3) | 13,43 2019.07.29 | 19,29 2019.07.29 | П | 5.7667 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1 | 7 | 11.5333
357 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б1-1 | 6 (6.3) | 14,58 2019.07.30 | 21,03 2019.07.30 | П | 6.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | 7 | 12.1667
358 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.15-3 | 6 (6.3) | 16,35 2019.07.30 | 16,35 2019.07.30 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 |  | акт №104 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 7 | 0
359 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-18 | 6 (6.3) | 17,16 2019.07.30 | 17,16 2019.07.30 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 540 |  | акт №106 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 7 | 0
360 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-14 | 6 (6.3) | 20,28 2019.07.30 | 20,34 2019.07.30 | В | 0.1 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 |  | акт №103 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 7 | 0.1
361 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ПС | В-6 2Т ПС 35/6 кВ №516 | 6 (6.3) | 23,20 2019.07.30 | 00,19 2019.07.31 | В | 0.98333 | ПС | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 900 |  | акт №105 | 3.4.14 | 4.12, 4.21 | 1 | 7 | 1.9667
362 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б1-10 | 6 (6.3) | 09,58 2019.08.02 | 12,13 2019.08.02 | П | 2.25 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 320 |  |  |  |  | 1 | 8 | 2.25
363 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-9 | 6 (6.3) | 21,12 2019.08.02 | 21,12 2019.08.02 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 |  | акт №107 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 8 | 0
364 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-20 | 6 (6.3) | 21,12 2019.08.02 | 21,12 2019.08.02 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 260 |  | акт №107 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 8 | 0
365 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б5-25 | 6 (6.3) | 10,27 2019.08.03 | 12,34 2019.08.03 | П | 2.1167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | 8 | 2.1167
366 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-13 | 6 (6.3) | 10,40 2019.08.03 | 18,21 2019.08.03 | П | 7.6833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 8 | 7.6833
367 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-11 | 6 (6.3) | 10,40 2019.08.03 | 18,21 2019.08.03 | П | 7.6833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1 | 8 | 7.6833
368 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Гр-1 | 6 (6.3) | 13,10 2019.08.03 | 13,13 2019.08.03 | В | 0.05 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 300 |  | акт № 108 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 8 | 0.15
369 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Гр-10 | 6 (6.3) | 13,10 2019.08.03 | 13,13 2019.08.03 | В | 0.05 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 220 |  | акт № 108 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 8 | 0.15
370 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Гр-1 | 6 (6.3) | 17,25 2019.08.03 | 19,15 2019.08.03 | П | 1.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | 8 | 5.5
371 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-2 | 6 (6.3) | 09,24 2019.08.04 | 10,41 2019.08.04 | П | 1.2833 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 | 8 | 2.5667
372 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б5-25 | 6 (6.3) | 16,54 2019.08.04 | 17,00 2019.08.04 | П | 0.1 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | 8 | 0.1
373 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-9 | 6 (6.3) | 09,59 2019.08.05 | 13,07 2019.08.05 | П | 3.1333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1 | 8 | 3.1333
374 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-21 | 6 (6.3) | 15,02 2019.08.05 | 17,39 2019.08.05 | П | 2.6167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1 | 8 | 2.6167
375 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.14-3 | 6 (6.3) | 10,41 2019.08.06 | 14,12 2019.08.06 | П | 3.5167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 |  |  |  |  | 1 | 8 | 3.5167
376 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-20 | 6 (6.3) | 10,14 2019.08.07 | 11,46 2019.08.07 | П | 1.5333 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1 | 8 | 3.0667
377 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-8 | 6 (6.3) | 10,18 2019.08.07 | 12,34 2019.08.07 | П | 2.2667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1400 |  |  |  |  | 1 | 8 | 2.2667
378 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.16-18 | 6 (6.3) | 10,56 2019.08.07 | 17,05 2019.08.07 | П | 6.15 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 8 | 6.15
379 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Гр-5 | 6 (6.3) | 12,34 2019.08.07 | 12,38 2019.08.07 | П | 0.066667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1750 |  |  |  |  | 1 | 8 | 0.066667
380 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-6 | 6 (6.3) | 14,50 2019.08.07 | 16,58 2019.08.07 | П | 2.1333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 580 |  |  |  |  | 1 | 8 | 2.1333
381 | ЦЭСО ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | С-92Ч | 110 | 19,06 2019.08.07 | 19,06 2019.08.07 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4300 |  | акт №109 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 8 | 0
382 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Гр-5 | 6 (6.3) | 21,00 2019.08.07 | 21,00 2019.08.07 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1750 |  | акт №110 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 8 | 0
383 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.16-17 | 6 (6.3) | 10,58 2019.08.08 | 15,40 2019.08.08 | П | 4.7 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 420 |  |  |  |  | 1 | 8 | 4.7
384 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ПС 35/6 кВ №109 2С-6 | 6 (6.3) | 13,26 2019.08.08 | 17,09 2019.08.08 | П | 3.7167 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1370 |  |  |  |  | 1 | 8 | 7.4333
385 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-13 | 6 (6.3) | 15,14 2019.08.08 | 17,23 2019.08.08 | П | 2.15 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1440 |  |  |  |  | 1 | 8 | 2.15
386 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-6 | 6 (6.3) | 14,07 2019.08.09 | 14,07 2019.08.09 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 610 |  | акт №111 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 8 | 0
387 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-11 | 6 (6.3) | 10,26 2019.08.10 | 11,34 2019.08.10 | П | 1.1333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | 8 | 1.1333
388 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.28-6 | 6 (6.3) | 10,02 2019.08.11 | 17,22 2019.08.11 | П | 7.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 8 | 7.3333
389 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-10 | 6 (6.3) | 10,07 2019.08.13 | 13,03 2019.08.13 | П | 2.9333 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 930 |  |  |  |  | 1 | 8 | 5.8667
390 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.12-10 | 6 (6.3) | 10,07 2019.08.13 | 14,51 2019.08.13 | П | 4.7333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | 8 | 4.7333
391 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.О-16 | 6 (6.3) | 14,23 2019.08.13 | 17,33 2019.08.13 | П | 3.1667 | ВЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1 | 8 | 31.6667
392 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-7 | 6 (6.3) | 15,55 2019.08.13 | 16,23 2019.08.13 | П | 0.46667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310 |  |  |  |  | 1 | 8 | 0.46667
393 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.16-12 | 6 (6.3) | 07,45 2019.08.14 | 07,45 2019.08.14 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 |  | акт №112 | 3.4.9 | 4.16 | 0 | 8 | 0
394 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-1 | 6 (6.3) | 10,07 2019.08.14 | 11,51 2019.08.14 | П | 1.7333 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1 | 8 | 5.2
395 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-10 | 6 (6.3) | 11,26 2019.08.14 | 17,04 2019.08.14 | П | 5.6333 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1 | 8 | 11.2667
396 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.16-12 | 6 (6.3) | 11,37 2019.08.14 | 11,42 2019.08.14 | П | 0.083333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 |  |  |  |  | 1 | 8 | 0.083333
397 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-6 | 6 (6.3) | 14,52 2019.08.15 | 17,17 2019.08.15 | П | 2.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 610 |  |  |  |  | 1 | 8 | 4.8333
398 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-6 | 6 (6.3) | 10,37 2019.08.16 | 11,24 2019.08.16 | П | 0.78333 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | 8 | 2.35
399 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-18 | 6 (6.3) | 10,24 2019.08.19 | 12,01 2019.08.19 | П | 1.6167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1 | 8 | 1.6167
400 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-10 | 6 (6.3) | 19,22 2019.08.21 | 22,52 2019.08.21 | В | 3.5 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 |  | акт №113 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 8 | 7
401 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.ЦЛ-2 | 35 | 20,23 2019.08.21 | 20,23 2019.08.21 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 |  | акт №115 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 8 | 0
402 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-6 | 6 (6.3) | 23,11 2019.08.21 | 00,05 2019.08.22 | П | 0.9 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | 8 | 2.7
403 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-6 | 6 (6.3) | 12,08 2019.08.23 | 12,36 2019.08.23 | П | 0.46667 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 610 |  |  |  |  | 1 | 8 | 0.93333
404 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-10 | 6 (6.3) | 16,05 2019.08.24 | 17,09 2019.08.24 | П | 1.0667 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1 | 8 | 2.1333
405 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-5 | 6 (6.3) | 16,16 2019.08.26 | 00,00 2019.08.27 | В | 7.7333 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 710 |  | акт №118 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0 | 8 | 23.2
406 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-11 | 6 (6.3) | 21,00 2019.08.26 | 22,35 2019.08.26 | В | 1.5833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  | акт №117 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 8 | 1.5833
407 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-1 | 6 (6.3) | 22,30 2019.08.26 | 22,30 2019.08.26 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1020 |  | акт №116 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | 8 | 0
408 | ЦЭСО ООО "Энергонефть Томск" | ПС | 2Т | 110 | 10,42 2019.08.27 | 10,42 2019.08.27 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6000 |  | акт №119 | 3.4.13.3 | 4.7 | 0 | 8 | 0
409 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-5 | 6 (6.3) | 10,48 2019.08.27 | 12,23 2019.08.27 | П | 1.5833 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 710 |  |  |  |  | 1 | 8 | 4.75
410 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-14 | 6 (6.3) | 11,10 2019.08.28 | 11,40 2019.08.28 | П | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 850 |  |  |  |  | 1 | 8 | 0.5
411 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-6 | 6 (6.3) | 16,49 2019.08.29 | 16,49 2019.08.29 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 780 |  | акт №120 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 8 | 0
412 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | РП | 2В-6 КУВ-6 | 6 (6.3) | 20,29 2019.09.01 | 22,20 2019.09.01 | В | 1.85 | РП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  | акт №121 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1 | 9 | 1.85
413 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-6 | 6 (6.3) | 10,56 2019.09.02 | 16,03 2019.09.02 | П | 5.1167 | ВЛ | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 | 9 | 71.6333
414 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ПС | 2Т ПС 35/6 кВ №418 | 35 | 12,19 2019.09.02 | 12,19 2019.09.02 | В | 0 | ПС | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 220 |  | акт №122 | 3.4.7.4 | 4.13 | 0 | 9 | 0
415 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.16-12 | 6 (6.3) | 21,30 2019.09.02 | 06,20 2019.09.03 | В | 8.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 |  | акт №123 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 9 | 8.8333
416 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.16-12 | 6 (6.3) | 05,50 2019.09.03 | 06,27 2019.09.03 | П | 0.61667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 |  |  |  |  | 1 | 9 | 0.61667
417 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б10-18 | 6 (6.3) | 14,16 2019.09.05 | 17,15 2019.09.05 | П | 2.9833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1 | 9 | 2.9833
418 | ЦЭСО ООО "Энергонефть Томск" | ПС | ОРУ-35 кВ ГТЭС Двуреченская | 35 | 19,25 2019.09.05 | 19,48 2019.09.05 | В | 0.38333 | ПС | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2349 |  | акт №124 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 9 | 0.38333
419 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-7 | 6 (6.3) | 14,40 2019.09.09 | 15,39 2019.09.09 | П | 0.98333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1 | 9 | 0.98333
420 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.14-6 | 6 (6.3) | 12,30 2019.09.10 | 13,38 2019.09.10 | В | 1.1333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 740 |  | акт №125 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | 9 | 1.1333
421 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-12 | 6 (6.3) | 14,20 2019.09.10 | 15,25 2019.09.10 | П | 1.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310 |  |  |  |  | 1 | 9 | 1.0833
422 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-20 | 6 (6.3) | 10,11 2019.09.11 | 16,45 2019.09.11 | П | 6.5667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | 9 | 6.5667
423 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-1 | 6 (6.3) | 10,10 2019.09.16 | 12,07 2019.09.16 | П | 1.95 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1 | 9 | 1.95
424 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-11 | 6 (6.3) | 10,13 2019.09.17 | 14,05 2019.09.17 | П | 3.8667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1 | 9 | 3.8667
425 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.21-7 | 6 (6.3) | 14,28 2019.09.18 | 19,27 2019.09.18 | П | 4.9833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1 | 9 | 4.9833
426 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-18 | 6 (6.3) | 10,00 2019.09.19 | 12,52 2019.09.19 | П | 2.8667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |  |  |  |  | 1 | 9 | 2.8667
427 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-18 | 6 (6.3) | 11,58 2019.09.19 | 13,43 2019.09.19 | П | 1.75 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1 | 9 | 1.75
428 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.ЧР-15 | 6 (6.3) | 12,18 2019.09.19 | 16,29 2019.09.19 | П | 4.1833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 520 |  |  |  |  | 1 | 9 | 4.1833
429 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ПС | 2Т ПС 35/6 кВ №418 | 35 | 23,31 2019.09.19 | 23,31 2019.09.19 | В | 0 | ПС | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  | акт №126 | 3.4.7.4 | 4.13 | 0 | 9 | 0
430 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-1 | 6 (6.3) | 03,26 2019.09.20 | 03,26 2019.09.20 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 710 |  | акт №127 | 3.4.12 | 4.12 | 0 | 9 | 0
431 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Гр-1 | 6 (6.3) | 04,52 2019.09.20 | 04,52 2019.09.20 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  | акт №128 | 3.4.12 | 4.12 | 0 | 9 | 0
432 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.16-12 | 6 (6.3) | 09,09 2019.09.20 | 09,09 2019.09.20 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 |  | акт №132 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0 | 9 | 0
433 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-2 | 6 (6.3) | 11,10 2019.09.20 | 15,02 2019.09.20 | В | 3.8667 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 |  | акт №133 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0 | 9 | 7.7333
434 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.58-18 | 6 (6.3) | 11,25 2019.09.20 | 11,25 2019.09.20 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 740 |  | акт №134 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0 | 9 | 0
435 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.58-2 | 6 (6.3) | 11,25 2019.09.20 | 11,25 2019.09.20 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  | акт №134 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0 | 9 | 0
436 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.58-17 | 6 (6.3) | 11,25 2019.09.20 | 11,25 2019.09.20 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 |  | акт №134 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0 | 9 | 0
437 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-1 | 6 (6.3) | 12,25 2019.09.20 | 12,25 2019.09.20 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 710 |  | акт №130 | 3.4.12 | 4.12 | 0 | 9 | 0
438 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-15 | 6 (6.3) | 12,58 2019.09.20 | 12,58 2019.09.20 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 |  | акт №131 | 3.4.12 | 4.12 | 0 | 9 | 0
439 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-8 | 6 (6.3) | 19,17 2019.09.22 | 19,30 2019.09.22 | П | 0.21667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1 | 9 | 0.21667
440 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-15 | 6 (6.3) | 00,35 2019.09.23 | 03,09 2019.09.23 | В | 2.5667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |  | акт №135 | 3.4.12 | 4.12 | 0 | 9 | 2.5667
441 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-6 | 6 (6.3) | 10,53 2019.09.23 | 17,30 2019.09.23 | П | 6.6167 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 310 |  |  |  |  | 1 | 9 | 13.2333
442 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.15-16 | 6 (6.3) | 15,39 2019.09.23 | 17,21 2019.09.23 | В | 1.7 | ВЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 90 |  | акт №136 | 3.4.12 | 4.4 | 0 | 9 | 6.8
443 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.ЧР-15 | 6 (6.3) | 05,56 2019.09.24 | 06,06 2019.09.24 | В | 0.16667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 520 |  | акт №137 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 9 | 0.16667
444 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | РП | КУВ-6 К-71 2В-6 | 6 (6.3) | 07,46 2019.09.24 | 11,26 2019.09.24 | В | 3.6667 | РП | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |  | акт №138 | 3.4.13.2 | 4.12 | 1 | 9 | 3.6667
445 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-8 | 6 (6.3) | 10,23 2019.09.24 | 12,12 2019.09.24 | П | 1.8167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1 | 9 | 1.8167
446 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.ЧР-9 | 6 (6.3) | 14,26 2019.09.24 | 14,26 2019.09.24 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 |  | акт №140 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 9 | 0
447 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.14-3 | 6 (6.3) | 16,07 2019.09.25 | 17,24 2019.09.25 | П | 1.2833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 |  |  |  |  | 1 | 9 | 1.2833
448 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-6 | 6 (6.3) | 10,00 2019.09.26 | 17,15 2019.09.26 | П | 7.25 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1 | 9 | 7.25
449 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ПС | 1Т ПС 35/6 кВ №608 | 35 | 18,55 2019.09.26 | 18,55 2019.09.26 | В | 0 | ПС | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1750 |  | акт №141 | 3.4.7.3 | 4.13 | 0 | 9 | 0
450 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ПС | В-35 2Т ПС 35/6 кВ №115 | 35 | 10,44 2019.09.28 | 10,53 2019.09.28 | В | 0.15 | ПС | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 610 |  | акт №142 | 3.4.7.4 | 4.16 | 1 | 9 | 0.15
451 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-7 | 6 (6.3) | 23,55 2019.09.28 | 23,55 2019.09.28 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1470 |  | акт №143 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 9 | 0
452 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б1-10 | 6 (6.3) | 10,24 2019.09.29 | 15,04 2019.09.29 | П | 4.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 320 |  |  |  |  | 1 | 9 | 9.3333
453 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.ЧР-7 | 6 (6.3) | 18,49 2019.09.29 | 19,28 2019.09.29 | П | 0.65 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 370 |  |  |  |  | 1 | 9 | 0.65
454 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-11 | 6 (6.3) | 12,00 2019.09.30 | 16,30 2019.09.30 | П | 4.5 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | 9 | 4.5
455 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-1 | 6 (6.3) | 11,02 2019.10.01 | 16,19 2019.10.01 | П | 5.2833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1 | 10 | 5.2833
456 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-7 | 6 (6.3) | 15,11 2019.10.01 | 17,36 2019.10.01 | П | 2.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 10 | 4.8333
457 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-14 | 6 (6.3) | 11,05 2019.10.02 | 17,41 2019.10.02 | П | 6.6 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 600 |  |  |  |  | 1 | 10 | 6.6
458 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-2 | 6 (6.3) | 11,20 2019.10.02 | 15,28 2019.10.02 | П | 4.1333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 |  |  |  |  | 1 | 10 | 4.1333
459 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-1 | 6 (6.3) | 11,20 2019.10.02 | 15,28 2019.10.02 | П | 4.1333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1020 |  |  |  |  | 1 | 10 | 4.1333
460 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б5-25 | 6 (6.3) | 15,59 2019.10.02 | 17,53 2019.10.02 | П | 1.9 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | 10 | 1.9
461 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.24-9 | 6 (6.3) | 10,56 2019.10.03 | 17,34 2019.10.03 | П | 6.6333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1 | 10 | 6.6333
462 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | 1В-6 КУВ-6 | 6 (6.3) | 12,04 2019.10.03 | 12,04 2019.10.03 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 710 |  | акт №144 | 3.4.12.2, 3.4.13 | 4.4, 4.12, 4.13 | 0 | 10 | 0
463 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б10-19 | 6 (6.3) | 12,12 2019.10.03 | 16,26 2019.10.03 | П | 4.2333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 830 |  |  |  |  | 1 | 10 | 4.2333
464 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-18 | 6 (6.3) | 14,54 2019.10.03 | 18,45 2019.10.03 | П | 3.85 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 560 |  |  |  |  | 1 | 10 | 3.85
465 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-18 | 6 (6.3) | 08,42 2019.10.04 | 17,10 2019.10.04 | П | 8.4667 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1 | 10 | 16.9333
466 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.16-12 | 6 (6.3) | 08,44 2019.10.04 | 17,30 2019.10.04 | П | 8.7667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 |  |  |  |  | 1 | 10 | 8.7667
467 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-6 | 6 (6.3) | 09,16 2019.10.04 | 17,08 2019.10.04 | П | 7.8667 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1 | 10 | 15.7333
468 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.О-11 | 6 (6.3) | 09,42 2019.10.04 | 14,02 2019.10.04 | П | 4.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 10 | 13
469 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-7 | 6 (6.3) | 09,50 2019.10.04 | 16,18 2019.10.04 | П | 6.4667 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 630 |  |  |  |  | 1 | 10 | 12.9333
470 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-4 | 6 (6.3) | 09,53 2019.10.04 | 12,13 2019.10.04 | П | 2.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1 | 10 | 7
471 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-4 | 6 (6.3) | 11,01 2019.10.04 | 15,43 2019.10.04 | П | 4.7 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 10 | 4.7
472 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-18 | 6 (6.3) | 15,52 2019.10.04 | 18,05 2019.10.04 | П | 2.2167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1 | 10 | 2.2167
473 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-8 | 6 (6.3) | 15,46 2019.10.06 | 19,01 2019.10.06 | П | 3.25 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 | 10 | 3.25
474 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | 1В-6 КУВ-6 | 6 (6.3) | 15,55 2019.10.06 | 15,55 2019.10.06 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  | акт №145 | 3.4.7.3 | 4.12, 4.13 | 0 | 10 | 0
475 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-18 | 6 (6.3) | 09,46 2019.10.07 | 16,12 2019.10.07 | П | 6.4333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 540 |  |  |  |  | 1 | 10 | 6.4333
476 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.14-9 | 6 (6.3) | 10,02 2019.10.07 | 17,55 2019.10.07 | П | 7.8833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 |  |  |  |  | 1 | 10 | 7.8833
477 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б5-21 | 6 (6.3) | 10,15 2019.10.07 | 17,50 2019.10.07 | П | 7.5833 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1 | 10 | 15.1667
478 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-8 | 6 (6.3) | 10,48 2019.10.07 | 15,55 2019.10.07 | П | 5.1167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 370 |  |  |  |  | 1 | 10 | 5.1167
479 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.15-8 | 6 (6.3) | 09,54 2019.10.09 | 14,12 2019.10.09 | П | 4.3 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1 | 10 | 4.3
480 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.14-4 | 6 (6.3) | 10,10 2019.10.09 | 17,55 2019.10.09 | П | 7.75 | ВЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 480 |  |  |  |  | 1 | 10 | 38.75
481 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б1-9 | 6 (6.3) | 10,41 2019.10.09 | 12,05 2019.10.09 | П | 1.4 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 780 |  |  |  |  | 1 | 10 | 1.4
482 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.28-4 | 6 (6.3) | 10,51 2019.10.09 | 13,20 2019.10.09 | П | 2.4833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1 | 10 | 2.4833
483 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-20 | 6 (6.3) | 15,05 2019.10.09 | 18,24 2019.10.09 | П | 3.3167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1 | 10 | 3.3167
484 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Гр-4 | 6 (6.3) | 15,08 2019.10.09 | 19,15 2019.10.09 | П | 4.1167 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1 | 10 | 8.2333
485 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.26-5 | 6 (6.3) | 02,24 2019.10.10 | 21,10 2019.10.10 | В | 18.7667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  | акт №146 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 10 | 18.7667
486 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-21 | 6 (6.3) | 09,35 2019.10.10 | 10,41 2019.10.10 | П | 1.1 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 440 |  |  |  |  | 1 | 10 | 1.1
487 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.26-10 | 6 (6.3) | 15,26 2019.10.10 | 17,52 2019.10.10 | П | 2.4333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 900 |  |  |  |  | 1 | 10 | 2.4333
488 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-12 | 6 (6.3) | 19,14 2019.10.10 | 19,30 2019.10.10 | П | 0.26667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310 |  |  |  |  | 1 | 10 | 0.26667
489 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-7 | 6 (6.3) | 09,50 2019.10.11 | 13,04 2019.10.11 | П | 3.2333 | ВЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1470 |  |  |  |  | 1 | 10 | 12.9333
490 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.28-20 | 6 (6.3) | 10,50 2019.10.11 | 17,45 2019.10.11 | П | 6.9167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1 | 10 | 6.9167
491 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Гр-2 | 6 (6.3) | 11,44 2019.10.11 | 16,33 2019.10.11 | П | 4.8167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 430 |  |  |  |  | 1 | 10 | 4.8167
492 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-8 | 6 (6.3) | 10,01 2019.10.14 | 12,59 2019.10.14 | П | 2.9667 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1 | 10 | 8.9
493 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Гр-13 | 6 (6.3) | 11,00 2019.10.15 | 19,00 2019.10.15 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1 | 10 | 8
494 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-11 | 6 (6.3) | 11,14 2019.10.16 | 17,30 2019.10.16 | П | 6.2667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | 10 | 6.2667
495 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.16-11 | 6 (6.3) | 14,43 2019.10.16 | 18,20 2019.10.16 | П | 3.6167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1 | 10 | 3.6167
496 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-12 | 6 (6.3) | 10,53 2019.10.17 | 16,14 2019.10.17 | П | 5.35 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1 | 10 | 5.35
497 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-13 | 6 (6.3) | 10,53 2019.10.17 | 16,14 2019.10.17 | П | 5.35 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 10 | 10.7
498 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.12-5 | 6 (6.3) | 14,10 2019.10.17 | 18,04 2019.10.17 | П | 3.9 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 790 |  |  |  |  | 1 | 10 | 3.9
499 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.15-3 | 6 (6.3) | 15,09 2019.10.17 | 18,20 2019.10.17 | П | 3.1833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1 | 10 | 3.1833
500 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.15-10 | 6 (6.3) | 15,09 2019.10.17 | 18,20 2019.10.17 | П | 3.1833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | 10 | 3.1833
501 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-14 | 6 (6.3) | 11,05 2019.10.19 | 11,52 2019.10.19 | П | 0.78333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 850 |  |  |  |  | 1 | 10 | 0.78333
502 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-16 | 6 (6.3) | 10,50 2019.10.21 | 12,45 2019.10.21 | П | 1.9167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1 | 10 | 1.9167
503 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-2 | 6 (6.3) | 10,27 2019.10.22 | 11,30 2019.10.22 | П | 1.05 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1 | 10 | 1.05
504 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.8-16 | 6 (6.3) | 15,44 2019.10.22 | 18,42 2019.10.22 | П | 2.9667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1 | 10 | 2.9667
505 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-6 | 6 (6.3) | 10,50 2019.10.23 | 14,19 2019.10.23 | П | 3.4833 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | 10 | 10.45
506 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-10 | 6 (6.3) | 10,50 2019.10.23 | 14,19 2019.10.23 | П | 3.4833 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1 | 10 | 6.9667
507 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-8 | 6 (6.3) | 15,11 2019.10.24 | 16,16 2019.10.24 | П | 1.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1 | 10 | 1.0833
508 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-24 | 6 (6.3) | 15,45 2019.10.24 | 17,15 2019.10.24 | П | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |  |  |  |  | 1 | 10 | 1.5
509 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-13 | 6 (6.3) | 10,56 2019.10.25 | 13,16 2019.10.25 | П | 2.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1190 |  |  |  |  | 1 | 10 | 2.3333
510 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-17 | 6 (6.3) | 10,56 2019.10.25 | 13,16 2019.10.25 | П | 2.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1 | 10 | 2.3333
511 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-14 | 6 (6.3) | 10,12 2019.10.28 | 15,17 2019.10.28 | П | 5.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 530 |  |  |  |  | 1 | 10 | 5.0833
512 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-12 | 6 (6.3) | 15,50 2019.10.28 | 16,05 2019.10.28 | П | 0.25 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1 | 10 | 0.25
513 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-13 | 6 (6.3) | 15,50 2019.10.28 | 16,05 2019.10.28 | П | 0.25 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 10 | 0.5
514 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-8 | 6 (6.3) | 05,34 2019.10.29 | 10,45 2019.10.29 | В | 5.1833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 370 |  | акт №148 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.12 | 0 | 10 | 5.1833
515 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-24 | 6 (6.3) | 05,38 2019.10.29 | 05,38 2019.10.29 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |  | акт №149 | 3.4.7.4, 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 10 | 0
516 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-1 | 6 (6.3) | 07,02 2019.10.29 | 07,02 2019.10.29 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1020 |  | акт №150 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.12 | 0 | 10 | 0
517 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-18 | 6 (6.3) | 09,57 2019.10.29 | 09,57 2019.10.29 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 260 |  | акт №151 | 3.4.8.5, 3.4.12.2 | 4.4, 4.12 | 0 | 10 | 0
518 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.ЧР-15 | 6 (6.3) | 11,28 2019.10.29 | 18,15 2019.10.29 | П | 6.7833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 520 |  |  |  |  | 1 | 10 | 6.7833
519 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-7 | 6 (6.3) | 16,24 2019.10.31 | 16,54 2019.10.31 | П | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 890 |  |  |  |  | 1 | 10 | 0.5
520 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-2 | 6 (6.3) | 20,47 2019.11.01 | 23,12 2019.11.01 | В | 2.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 |  | акт №152 | 3.4.12.2, 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 11 | 4.8333
521 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.16-12 | 6 (6.3) | 09,20 2019.11.02 | 10,36 2019.11.02 | П | 1.2667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 |  |  |  |  | 1 | 11 | 1.2667
522 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-1 | 6 (6.3) | 10,23 2019.11.02 | 12,13 2019.11.02 | П | 1.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 710 |  |  |  |  | 1 | 11 | 1.8333
523 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-10 | 6 (6.3) | 10,16 2019.11.03 | 12,17 2019.11.03 | П | 2.0167 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 930 |  |  |  |  | 1 | 11 | 4.0333
524 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-7 | 6 (6.3) | 15,25 2019.11.03 | 16,23 2019.11.03 | П | 0.96667 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 310 |  |  |  |  | 1 | 11 | 1.9333
525 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б5-2 | 6 (6.3) | 11,00 2019.11.04 | 17,00 2019.11.04 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 11 | 12
526 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф,6-7 | 6 (6.3) | 09,15 2019.11.06 | 17,40 2019.11.06 | П | 8.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 890 |  |  |  |  | 1 | 11 | 8.4167
527 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-12 | 6 (6.3) | 10,47 2019.11.10 | 11,48 2019.11.10 | П | 1.0167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310 |  |  |  |  | 1 | 11 | 1.0167
528 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б9-13 | 6 (6.3) | 14,51 2019.11.11 | 17,29 2019.11.11 | П | 2.6333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1 | 11 | 2.6333
529 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-1 | 6 (6.3) | 14,59 2019.11.11 | 16,12 2019.11.11 | П | 1.2167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | 11 | 1.2167
530 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-20 | 6 (6.3) | 08,21 2019.11.12 | 08,21 2019.11.12 | В | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  | акт №155 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0 | 11 | 0
531 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-24 | 6 (6.3) | 11,12 2019.11.12 | 11,24 2019.11.12 | П | 0.2 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |  |  |  |  | 1 | 11 | 0.2
532 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦЛ-6.1 | 35 | 14,12 2019.11.12 | 16,58 2019.11.12 | П | 2.7667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1 | 11 | 2.7667
533 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | ЦЛ-5.1 | 35 | 14,12 2019.11.12 | 16,58 2019.11.12 | П | 2.7667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 | 11 | 2.7667
534 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-21 | 6 (6.3) | 14,16 2019.11.12 | 18,55 2019.11.12 | П | 4.65 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1 | 11 | 4.65
535 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-18 | 6 (6.3) | 16,52 2019.11.12 | 17,00 2019.11.12 | П | 0.13333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1 | 11 | 0.13333
536 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-14 | 6 (6.3) | 14,20 2019.11.14 | 15,45 2019.11.14 | П | 1.4167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 770 |  |  |  |  | 1 | 11 | 1.4167
537 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.14-18 | 6 (6.3) | 10,48 2019.11.15 | 16,33 2019.11.15 | П | 5.75 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1 | 11 | 5.75
538 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.18-5 | 6 (6.3) | 14,38 2019.11.16 | 16,37 2019.11.16 | П | 1.9833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1 | 11 | 1.9833
539 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-7 | 6 (6.3) | 09,55 2019.11.17 | 18,10 2019.11.17 | П | 8.25 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 890 |  |  |  |  | 1 | 11 | 16.5
540 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-24 | 6 (6.3) | 09,55 2019.11.17 | 18,10 2019.11.17 | П | 8.25 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1 | 11 | 8.25
541 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | КЛ | В-6 3СД | 6 (6.3) | 13,27 2019.11.18 | 13,27 2019.11.18 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1600 |  | акт №156 | 3.4.14 | 4.12 | 0 | 11 | 0
542 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-8 | 6 (6.3) | 14,53 2019.11.20 | 17,29 2019.11.20 | П | 2.6 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1400 |  |  |  |  | 1 | 11 | 2.6
543 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.9-21 | 6 (6.3) | 14,41 2019.11.21 | 16,12 2019.11.21 | П | 1.5167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1 | 11 | 1.5167
544 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-15 | 6 (6.3) | 03,24 2019.11.24 | 07,23 2019.11.24 | В | 3.9833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |  | акт №157 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1 | 11 | 3.9833
545 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.30-8 | 6 (6.3) | 15,00 2019.11.25 | 16,00 2019.11.25 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1 | 11 | 1
546 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-11 | 6 (6.3) | 15,26 2019.11.29 | 16,26 2019.11.29 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1 | 11 | 1
547 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б1-10 | 6 (6.3) | 10,00 2019.12.01 | 12,52 2019.12.01 | П | 2.8667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1 | 12 | 2.8667
548 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-6 | 6 (6.3) | 10,55 2019.12.01 | 12,40 2019.12.01 | П | 1.75 | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1 | 12 | 38.5
549 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-17 | 6 (6.3) | 10,12 2019.12.02 | 14,41 2019.12.02 | П | 4.4833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330 |  |  |  |  | 1 | 12 | 4.4833
550 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.5-1 | 6 (6.3) | 14,49 2019.12.02 | 15,49 2019.12.02 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 12 | 1
551 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.14-6 | 6 (6.3) | 10,39 2019.12.03 | 14,32 2019.12.03 | П | 3.8833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 760 |  |  |  |  | 1 | 12 | 3.8833
552 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-5 | 6 (6.3) | 15,52 2019.12.03 | 19,58 2019.12.03 | П | 4.1 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1600 |  |  |  |  | 1 | 12 | 4.1
553 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-17 | 6 (6.3) | 09,59 2019.12.04 | 14,59 2019.12.04 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 330 |  |  |  |  | 1 | 12 | 5
554 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-19 | 6 (6.3) | 10,58 2019.12.04 | 17,52 2019.12.04 | П | 6.9 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 880 |  |  |  |  | 1 | 12 | 13.8
555 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б1-9 | 6 (6.3) | 14,57 2019.12.05 | 19,04 2019.12.05 | П | 4.1167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 570 |  |  |  |  | 1 | 12 | 4.1167
556 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-6 | 6 (6.3) | 10,13 2019.12.06 | 15,21 2019.12.06 | П | 5.1333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1 | 12 | 5.1333
557 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.58-2 | 6 (6.3) | 15,30 2019.12.06 | 17,00 2019.12.06 | П | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1 | 12 | 1.5
558 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-13 | 6 (6.3) | 02,21 2019.12.08 | 05,41 2019.12.08 | В | 3.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 |  | акт №159 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1 | 12 | 3.3333
559 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.1-11 | 6 (6.3) | 10,18 2019.12.09 | 17,22 2019.12.09 | П | 7.0667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1440 |  |  |  |  | 1 | 12 | 7.0667
560 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-14 | 6 (6.3) | 10,14 2019.12.10 | 14,12 2019.12.10 | П | 3.9667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1230 |  |  |  |  | 1 | 12 | 3.9667
561 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.О-16 | 6 (6.3) | 11,16 2019.12.10 | 17,04 2019.12.10 | П | 5.8 | ВЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 330 |  |  |  |  | 1 | 12 | 63.8
562 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-14 | 6 (6.3) | 11,11 2019.12.11 | 15,19 2019.12.11 | П | 4.1333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 670 |  |  |  |  | 1 | 12 | 4.1333
563 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.10-4 | 6 (6.3) | 12,42 2019.12.11 | 16,41 2019.12.11 | П | 3.9833 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 480 |  |  |  |  | 1 | 12 | 3.9833
564 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-6 | 6 (6.3) | 09,13 2019.12.14 | 17,26 2019.12.14 | П | 8.2167 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1 | 12 | 8.2167
565 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.26-11 | 6 (6.3) | 14,25 2019.12.14 | 17,15 2019.12.14 | П | 2.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 650 |  |  |  |  | 1 | 12 | 19.8333
566 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.12-8 | 6 (6.3) | 11,37 2019.12.16 | 14,41 2019.12.16 | П | 3.0667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 660 |  |  |  |  | 1 | 12 | 3.0667
567 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.ЧР-7 | 6 (6.3) | 15,30 2019.12.16 | 16,25 2019.12.16 | П | 0.91667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1 | 12 | 0.91667
568 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.6-13 | 6 (6.3) | 16,03 2019.12.16 | 17,48 2019.12.16 | П | 1.75 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1 | 12 | 3.5
569 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Б10-9 | 6 (6.3) | 16,24 2019.12.16 | 16,36 2019.12.16 | П | 0.2 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 12 | 0.2
570 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.Кр-4 | 6 (6.3) | 11,00 2019.12.18 | 11,25 2019.12.18 | П | 0.41667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1080 |  |  |  |  | 1 | 12 | 0.41667
571 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.4-6 | 6 (6.3) | 09,23 2019.12.19 | 17,01 2019.12.19 | П | 7.6333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1 | 12 | 7.6333
572 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.2-18 | 6 (6.3) | 09,26 2019.12.19 | 12,19 2019.12.19 | П | 2.8833 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1 | 12 | 5.7667
573 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.15-16 | 6 (6.3) | 10,38 2019.12.20 | 15,42 2019.12.20 | П | 5.0667 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1 | 12 | 10.1333
574 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.7-1 | 6 (6.3) | 10,46 2019.12.24 | 12,08 2019.12.24 | П | 1.3667 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 420 |  |  |  |  | 1 | 12 | 1.3667
575 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.11-14 | 6 (6.3) | 13,26 2019.12.24 | 16,22 2019.12.24 | П | 2.9333 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 920 |  |  |  |  | 1 | 12 | 2.9333
576 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ | Ф.3-12 | 6 (6.3) | 15,10 2019.12.24 | 18,15 2019.12.24 | П | 3.0833 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 620 |  |  |  |  | 1 | 12 | 9.25
|  |  |  | Первый заместитель генерального директора - главный инженер | [6 empty] | Ломакин Д.В.
[6 empty] | (Должность) |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  | (Подпись)

## Форма 8.3.
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года
ООО "Энергонефть Томск"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: |  | 2011 |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. |  | 5 |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. |  | 24 |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. |  | 714 |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. |  | 1268 |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | 0.037635 |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | 0.011437 |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. |  | 1.1424 |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. |  | 0.29239 |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
Первый заместитель генерального директора - главный инженер |  | Ломакин Д.В.
Должность |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## Факт и План
Фактические и плановые значения показателей надежности и качества услуг за 2019 год
ООО "Энергонефть Томск"
наименование электросетевой организации
Наименование показателя | Фактические значения показателей за отчетный период 2019 год | Плановые значения показателей на долгосрочный период регулирования
|  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.035944 | 0.0571 | 0.0562 | 0.0554 | 0.0546 | 0.0538
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг (Птсо) | 0.88232 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975
Первый заместитель генерального директора - главный инженер |  |  |  |  | Ломакин Д.В.
(должность) |  |  | (подпись) |  | (ФИО)