## №1 1ф на ВЛ (ВЛЗ)-0,4кВ
УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель генерального директора
Главный инженер ООО "Энергонефть Томск"
___________________Д.В.Ломакин
"_____" ________________ 2022
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
| на | монтаж и ПНР однофазного узла учёта электроэнергии с креплением на СИП (опору)
|  | наименование объекта, | место расположения (месторождение), | ( инвентарный номер)
№ пп | объект (участок объекта) (оборудование) | Вид неисправности | Мероприятия по устранению | Объем предполагаемых работ | Перечень материалов | Ед. изм. | Норма расхода | Расчет по расходу | Коли- чество | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  | СМР | Демонтаж спусков неизолированного провода |  | м. |  |  | 25
1 |  |  |  | Монтаж спусков к потребителю | Провод СИП-2 для спусков до прибора учета и подвода к потребителю (2х16) | м. |  |  | 25
[5 empty] | Зажим ответвительный | шт. |  |  | 2
[5 empty] | Зажим анкерный DN123 | шт. |  |  | 1
[5 empty] | Крюк монтажный CF 16 | шт. |  |  | 1
|  |  |  | Монтаж узла учета | Кабельный хомут VSGL 15-26 | шт. |  |  | 1
[5 empty] | Кронштейн М15.034.07.001 | шт. |  |  | 1
[5 empty] | Прибор учета однофазный МИР С-05.10-230-5(80)-GFZ1PR-K-N-Q-E-D | шт. |  |  | 1 | 15230 Без НДС
[5 empty] | Дисплей потребителя МИР ДП-01.П (переносной дисплей с батарейным питанием) | шт. |  |  | 1 | 2300 Без НДС
[5 empty] | Скрепа усиленная IEK СУ20 | шт. |  |  | 3
[5 empty] | Универсальный кронштейн М15.034.08.001 | шт. |  |  | 1
[5 empty] | Лента IEK ЛМ-50 (20х0,7мм) | м. |  |  | 4
|  |  |  | Подключение узла учёта | Наконечник штыревой алюмо-медный НШАМ 16 | шт. |  |  | 4
1 |  |  | ПНР | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  | (1 измерение) |  |  | 1
|  |  |  | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" |  | (1 токоприемник) |  |  | 1
|  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | (100 точек) |  |  | 0.05
|  |  |  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | (1 линия) |  |  | 1
|  |  |  | Проверка схемы с кол-вом соединений до 3 |  | 1 схема |  |  | 1
Начальник ЭТС ООО "Энергонефть Томск" |  |  | Колосов Д.А.
|  |  | (Фамилия, инициалы) |  | (Подпись)
Note on J21: Автор: 2шт на Крюк монтажный CF 16, 1шт при монтаже УУ на опоре.
Note on J23: Автор: 2,6м на монтаж крюка CF 16, 1,3м при монтаже УУ на опоре.

## №2 3ф на ВЛЗ-0,4кВ
УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель генерального директора
Главный инженер ООО "Энергонефть Томск"
___________________Д.В.Ломакин
"_____" ________________ 2022
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
| на | монтаж и ПНР трехфазного узла учёта электроэнергии с креплением на СИП (опору)
|  | наименование объекта, | место расположения (месторождение), | ( инвентарный номер)
№ пп | объект (участок объекта) (оборудование) | Вид неисправности | Мероприятия по устранению | Объем предполагаемых работ | Перечень материалов | Ед. изм. | Норма расхода | Расчет по расходу | Коли- чество | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  | СМР | Демонтаж спусков неизолированного провода |  | м. |  |  | 30
1 |  |  |  | Монтаж спусков к потребителю | Провод СИП-4 (4х16) для спусков до прибора учета и подвода к потребителю | м. |  |  | 30
[5 empty] | Зажим анкерный | шт. |  |  | 1
[5 empty] | Зажим прокалывающий | шт. |  |  | 4
[5 empty] | Зажим прокалывающий | шт. |  |  | 1
[5 empty] | Крюк монтажный CF 16 | шт. |  |  | 1
|  |  |  | Монтаж узла учета | Кабельный хомут VSGL 15-26 | шт. |  |  | 1
[5 empty] | Кронштейн М15.034.07.001 | шт. |  |  | 1
[5 empty] | Прибор учета трехфазный МИР С-04.10-230-5(100)-GRPZ1F-KNQ-E-D | шт. |  |  | 1 | 23000 Без НДС
[5 empty] | Дисплей потребителя МИР ДП-01.П (переносной дисплей с батарейным питанием) | шт. |  |  | 1 | 2300 Без НДС
[5 empty] | Скрепа усиленная IEK СУ20 | шт. |  |  | 3
[5 empty] | Универсальный кронштейн М15.034.08.001 | шт. |  |  | 1
[5 empty] | Лента IEK ЛМ-50 (20х0,7мм) | м. |  |  | 4
|  |  |  | Подключение узла учета | Наконечник штыревой алюмо-медный НШАМ 16 | шт. |  |  | 8
1 |  |  | ПНР | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  | (1 измерение) |  |  | 1
|  |  |  | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" |  | (1 токоприемник) |  |  | 1
|  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | (100 точек) |  |  | 0.05
|  |  |  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | (1 линия) |  |  | 1
|  |  |  | Проверка схемы с кол-вом соединений до 3 |  | 1 схема |  |  | 1
Начальник ЭТС ООО "Энергонефть Томск" |  |  | Колосов Д.А.
|  |  | (Фамилия, инициалы) |  | (Подпись)
Note on J22: Автор: 2шт на Крюк монтажный CF 16, 1шт при монтаже УУ на опоре.
Note on J24: Автор: 2,6м на монтаж крюка CF 16, 1,3м при монтаже УУ на опоре.

## №3 3ф на с ТТ в шкафу с ТТ
УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель генерального директора
Главный инженер ООО "Энергонефть Томск"
___________________Д.В.Ломакин
"_____" ________________ 2022
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
| на | монтаж и ПНР трехфазного узла учёта электроэнергии с ТТ в выносном шкафуэлектроэнергии
|  | наименование объекта, | место расположения (месторождение), | ( инвентарный номер)
№ пп | объект (участок объекта) (оборудование) | Вид неисправности | Мероприятия по устранению | Объем предполагаемых работ | Перечень материалов | Ед. изм. | Норма расхода | Расчет по расходу | Коли- чество | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  |  | СМР | Монтаж навесного шкафа | Щкафы с монтажной панелью: размером до 400*300*150 мм, степень защиты IP54 | шт. |  |  | 2
|  |  |  | Монтаж прибора учёта | Счётчик э/э трехфазный МИР С-07.0,5S/1-230-5(10)-GRRPZ1F-S2T2LQ-G-D/P | шт. |  |  | 1 | 30350 Без НДС
|  |  |  | Монтаж трансформаторов тока | Трансформатор тока: Т-0,66 400/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5-1 | шт. |  |  | 3
|  |  |  | Монтаж автоматических выключателей | Автомат трёххполюсный на ток до 400А | шт. |  |  | 1
[5 empty] | Автомат одно на ток до 10А | шт. |  |  | 1
|  |  |  | Монтаж эдектрообогрева | Нагревательный элемент 100Вт | шт. |  |  | 1
|  |  |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 |  | 100 жил |  |  | 0.7
[5 empty] | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением до 10 мм2 | 1000м |  |  | 0.002
[5 empty] | Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку | шт. |  |  | 1
[5 empty] | Профиль перфорированный монтажный DIN рейка | 100м |  |  | 0.01
[5 empty] | колодка клеммная | шт. |  |  | 2
|  |  |  | Подключение узла учёта | Кабель ВВГ напряжением до 1000В, четырёхжильный | м |  |  | 25
[5 empty] | Рукав металлический наружным диаметром: до 120 мм | 100м |  |  | 0.05
|  |  |  | Заземление шкафа | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 | 100 |  |  | 0.05
1 |  |  | ПНР | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  | (1 измерение) |  |  | 1
|  |  |  | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" |  | (1 токоприемник) |  |  | 1
|  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | (100 точек) |  |  | 0.05
|  |  |  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | (1 линия) |  |  | 1
|  |  |  | Проверка схемы с кол-вом соединений до 5 |  | 1 схема |  |  | 1
|  |  |  | Испытнания ТТ |  | (1 измерение) |  |  | 3
|  |  |  | Снятие векторных диаграмм |  | 1 у/у |  |  | 1
Начальник ЭТС ООО "Энергонефть Томск" |  |  | Колосов Д.А.
|  |  | (Фамилия, инициалы) |  | (Подпись)

## №4 УУ (1Ф и 3Ф) на трубостойке
УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель генерального директора
Главный инженер ООО "Энергонефть Томск"
___________________Д.В.Ломакин
"_____" ________________ 2022
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
| на | монтаж и ПНР узла учёта электроэнергии на трубостойке
|  | наименование объекта, | место расположения (месторождение), | ( инвентарный номер)
№ пп | объект (участок объекта) (оборудование) | Вид неисправности | Мероприятия по устранению | Объем предполагаемых работ | Перечень материалов | Ед. изм. | Норма расхода | Расчет по расходу | Коли- чество | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  | СМР | Демонтаж спусков неизолированного провода |  | м. |  |  | 30
1 |  |  |  | Монтаж трубостойки металлической | Трубостойка | шт. |  |  | 1
|  |  |  | Монтаж щита учета на трубостойке | Щит учета размером до 400*300*150 мм, степень защиты IP54 | шт. |  |  | 1
|  |  |  | Прибор учета МИР 1-но (3-х) фазный | Счётчик э/э трехфазный МИР С-04.10-230-5(100)-GRZF-KT1Q-D | шт. |  |  | 1 | 23000 Без НДС
[5 empty] | Прибор учета однофазный МИР С-05.10-230-5(80)-GFZ1PR-K-N-Q-D | шт. |  |  | 1 | 15320 Без НДС
[5 empty] | Зажим анкерный | шт. |  |  | 4
[5 empty] | Кронштейн анкерный | шт. |  |  | 4
[5 empty] | Лента IEK ЛМ-50 (20х0,7мм) | м. |  |  | 3
[5 empty] | Скрепа усиленная IEK СУ20 | шт. |  |  | 5
[5 empty] | Труба ПВХ Ø32 мм, | м. |  |  | 2.7
[5 empty] | Уголок ПВХ 90°, Ø32 мм | шт. |  |  | 8
[5 empty] | Хомут металлический для трубы Ø32-40 мм с гайкой М8 оцинкованный | шт. |  |  | 8
[5 empty] | Болт М8*80 оцинкованный | шт. |  |  | 8
[5 empty] | Гайка М8 оцинкованная | шт. |  |  | 8
[5 empty] | Гровер шайба М8 оцинкованная | шт. |  |  | 8
[5 empty] | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 с желто-зеленой изоляцией | м. |  |  | 2
[5 empty] | Наконечний медный | шт. |  |  | 3
[5 empty] | Болт М8*16 оцинкованный | шт. |  |  | 1
[5 empty] | Плошечный зажим | шт. |  |  | 1
[5 empty] | Сталь круглая Ø10мм | м. |  |  | 1
[5 empty] | Зажим ответвительный прокалывающий 1-но (3-х) фазный ввод | шт. |  |  | 2(4)
|  |  |  | Монтаж заземляющего устройства | Сталь круглая Ø16мм оцинкованная | м. |  |  | 15
[5 empty] | Полоса стальная 4*40мм | м. |  |  | 6
[5 empty] | Провод СИП 2*16 (4*16) | м. |  |  | 30
|  |  |  | Трубостойка металлическая в составе | Труба металлическая квадратная оцинкованная 50*50*2,5 | м. |  |  | 4.4
[5 empty] | Полоса металлическая оцинкованная 50*5 | м. |  |  | 2
[5 empty] | Болт М8*80 оцинкованный | шт. |  |  | 6
[5 empty] | Гайка М8 оцинкованная | шт. |  |  | 6
[5 empty] | Гровер шайба М8 оцинкованная | шт. |  |  | 6
[5 empty] | Полоса метелическая оцинкованная 45*5 | м. |  |  | 0.9
[5 empty] | Сталь листовая оцинкованная 240*240*5 мм | шт. |  |  | 1
1 |  |  | ПНР | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  | (1 измерение) |  |  | 1
|  |  |  | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" |  | (1 токоприемник) |  |  | 1
|  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | (100 точек) |  |  | 0.05
|  |  |  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | (1 линия) |  |  | 1
|  |  |  | Проверка схемы с кол-вом соединений до 3 |  | 1 схема |  |  | 1
Начальник ЭТС ООО "Энергонефть Томск" |  |  | Колосов Д.А.
|  |  | (Фамилия, инициалы) |  | (Подпись)

## №5 3Ф УУ с ТТ в КТП
УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель генерального директора
Главный инженер ООО "Энергонефть Томск"
___________________Д.В.Ломакин
"_____" ________________ 2022
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
| на | монтаж и ПНР трехфазного узла учёта электроэнергии с ТТ в КТП
|  | наименование объекта, | место расположения (месторождение), | ( инвентарный номер)
№ пп | объект (участок объекта) (оборудование) | Вид неисправности | Мероприятия по устранению | Объем предполагаемых работ | Перечень материалов | Ед. изм. | Норма расхода | Расчет по расходу | Коли- чество | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  |  |  | Монтаж прибора учёта | Счётчик э/э трехфазный МИР С-07.0,5S/1-230-5(10)-GRRPZ1F-S2T2LQ-G-D/P | шт. |  |  | 1 | 30350 Без НДС
|  |  |  | Монтаж трансформаторов тока | Трансформатор тока: Т-0,66 400/5 класс 0,5S | шт. |  |  | 3
[5 empty] | Шина нулевая с изолятором на DIN-рейку | шт. |  |  | 1
|  |  |  | Подключение узла учёта | Колодка клеммная КИ-10 | шт. |  |  | 1
[5 empty] | Наконечник НКИ2-5 кольцо 1,5-2,5мм | шт. |  |  | 26
[5 empty] | Провод ПВ 1х2,5мм | 100м |  |  | 0.1
[5 empty] | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 | 100 |  |  | 0.05
1 |  |  | ПНР | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  | (1 измерение) |  |  | 1
|  |  |  | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" |  | (1 токоприемник) |  |  | 1
|  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | (100 точек) |  |  | 0.05
|  |  |  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | (1 линия) |  |  | 1
|  |  |  | Проверка схемы с кол-вом соединений до 5 |  | 1 схема |  |  | 1
|  |  |  | Испытнания ТТ |  | (1 измерение) |  |  | 3
|  |  |  | Снятие векторных диаграмм |  | 1 у/у |  |  | 1
Начальник ЭТС ООО "Энергонефть Томск" |  |  | Колосов Д.А.
|  |  | (Фамилия, инициалы) |  | (Подпись)