## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 1 кв. 2016г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "ЭНТ" | 2016-01-03 | 9:37 | 2016-01-03 | 9:37 | 0:00 | НВЧЗ, АПВ | АПВУ | С-141 | АО ВЛ-110 С-141 действием НВЧЗ, АПВУ. Выполнен полный осмотр ВЛ. В пролете оп.№242-243 расплетение грозотроса. Выполнен ремонт 11.01.16. | 2.627
2 | ООО "ЭНТ" | 2016-01-05 | 21:20 | 2016-01-05 | 21:50 | 0:30 | - | - | ВЛ-6кВ Ф.Кр-1 | Отсутствие фазы "С" на отпайке ВЛ-6кВ Ф.Кр-1 на К-29 Кр. Нагрузка ТП№1 в КУВ-6 К-29 Кр переведена на Ф.Кр-14. Повреждение ножа ЛР-6кВ, выполнен ремонт.
3 | ООО "ЭНТ" | 2016-01-10 | 9:59 | 2016-01-10 | 9:59 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВУ | Ф.Б4-8, Ф.Б4-19 | БРУ-6 кВ БКНС-25 А.О. двухцепной ВЛ-6кВ Ф.Б4-8, Ф.Б4-19 действием Т.О., Ф.Б4-19 АПВ успешно, Ф.Б4-8 АПВ не успешно, РПВ успешно. Наезд неизвестным автотранспортом на опору №5. Повреждений оборудования нет.
4 | ООО "ЭНТ" | 2016-01-13 | 11:07 | 2016-01-13 | 15:01 | 3:54 | - | - | В-6 2Т ПС №106 | ПС-35/6кВ №106 В-6 2Т (ВВTEL) яч.№14 неисправность полюса фазы "А" (отсутствие контакта). Нагрузка 2С-6кВ переведена через СВ-6 на В-6 1Т. В-6 2Т выведен в ремонт. 16.01.16г. В-6 2Т заменен на резервный, собрана нормальная схема.
5 | АО "СНПХ" | 2016-01-14 | 13:58 | 2016-01-14 | 14:23 | 0:25 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.2-16 | ПС-35/6кВ №202. АО ВЛ-6кВ Ф.2-16 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. В пролете опор №66-67 при погрузке шламовой ёмкости под ЛЭП автокраном ОАО "СНПХ" зацепили провода ВЛ. Составлен акт СБ. Разрешение на работу в охранной зоне ВЛ не оформлялось. Провод не поврежден.
6 | ООО "ЭНТ" | 2016-01-22 | 6:10 | 2016-01-22 | 7:55 | 1:45 | Газовая защита | - | 1Т ПС №548 | ПС 35/6кВ №548. АО 1Т действием газовой защиты. АВР-6 не отработал. Включен СВ-6, 1Т выведен в ремонт. 22.01.16г. устранена течь масла по внешней поверхности трубки МДТ. Выполнена проверка АВР-6, собрана норм. схема.
7 | ООО "ЭНТ" | 2016-01-24 | 7:55 | 2016-01-24 | 9:54 | 1:59 | - | - | Ф.2 | АО ДЭС ООО "СЭС" защитой генераторов "обрыв линии". ВЛ-6 Ф.2 опора №51/1 разрушение вязки фаза "А". Выполнена замена изоляции штыревой на подвесную.
8 | ООО "ЭНТ" | 2016-01-26 | 3:45 | 2016-01-26 | 6:37 | 2:52 | МТЗ, АПВ | АПВН | Ф.6-18 | ПС-35/6кВ №206. АО ВЛ-6 кВ Ф.6-18 действием МТЗ, АПВ н/у. Обрыв поводов двух фаз в пролете опор 52/1-53/1 автотранспортом ООО «ЛесСтройРеконстукция». Выпонен ремонт.
9 | ООО "ЭНТ" | 2016-02-06 | 20:26 | 2016-02-06 | 20:26 | 0:00 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Ф.58-17 | АО Ф.58-17 действием ТО на ПС-35/6 №558, АПВН, РПВН. КЗ КЛ-6кВ от яч.17 КРУН-6кВ до опоры №1 ВЛ-6кВ. Выведена в ремонт, мех.фонда нет. Подключена резервная КЛ-6, выполняется ремонт поврежденной КЛ. | 0.386
10 | ООО "ЭНТ" | 2016-02-09 | 18:17 | 2016-02-08 | 18:17 | 0:00 | Газовая защита | - | 2Т ПС 110/35/6 кВ "Григорьевская" | АО 2Т ПС 110/35/6 кВ "Григорьевская" действием ГЗ, ДЗТ, АВРУ. 11.02.16г. выполнены измерения электрических характеристик - 2Т не пригоден к дальнейшей эксплуатациии. Проводена замена 2Т.
11 | ООО "ЭНТ" | 2016-02-12 | 0:13 | 2016-02-12 | 0:13 | 0:00 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Ф.58-18 | ПС 35/6кВ №558. АО ВЛ-6 кВ Ф.58-18 АПВ успешное. Срыв подставного изолятора оп.№ 33 ф."А" подхлест с ф. "С", выполнена замена подмотки крепления изолятора на полимерный колпачек.
12 | ООО "ЭНТ" | 2016-02-13 | 11:17 | 2016-02-13 | 11:36 | 0:19 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Ф.3-7 Советского нмр | ПС 35/6кВ №103 АО ВЛ-6кВ Ф.3-7 АПВ неуспешное, РПВ успешное. При работах по вырубке поросли под водовод в охранной зоне ЛЭП допущено падение дерева на провода пролете опор №37-38 персоналом ООО "Грин", разрешение на производство работ не выдавалось.
13 | ООО "ЭНТ" | 2016-02-22 | 16:29 | 2016-02-22 | 16:29 | 0:00 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | ЭЦН Лугинецкого нмр | ПС 35/6кВ №558. АО ВЛ-6кВ Ф.58-7 (ввод-1 БРУ-6 БКНС-21) действием МТЗ на ПС-35/6 №558. ВЛ-6кВ выведена в ремонт. Посадка напряжения АО УЭЦН. Слетел изолятор с траверсы 1ТСН-6, разрушение подмотки крепления излятора, полимерный колпачек.